Korekce spotřební charakteristiky bloku 200 MW

Reálná základní spotřební charakteristika bloku:
QZ = 23,556 + 0,101 P + 7,012 .10-4 P2



[tmp/h]

Skutečná spotřební charakteristika bloku:

[image: image1.wmf])

eZ

k

eS

k

(1

eS

k

P

)

10

1

i

i

k

do

pals

(S

S

Q

-

+

×

å

=

+

=



[tmp/h]


- spotřebované množství tepla na dodaný výkon do sítě



[image: image2.wmf]do

pals

S

= 0,61489 - 0,00246 P + 6,3125.10-6 P2


[-]

keS
- koeficient vlastní spotřeby - skutečný


keS = 1 + pvs


(pvs - vlastní spotřeba bloku)

keZ
- koeficient vlastní spotřeby - základní


keZ = 1,125 - 5,2286.10-4 P + 1,083.10-6 P2
ki
- korekční činitelé mající největší vliv na změnu spotřební charakteristiky
1. k1
- respektuje vliv změny tlaku páry do VT dílu turbíny



k1 = 0,000115.(16,18 - p1S )





[image: image3.wmf]2

p

p

p

L

1

P

1

S

1

+

=


2. k2
- respektuje vliv změny teploty vstupní páry do VT dílu



k2 = 0,00015.(540 - t1S)





[image: image4.wmf]2

t

t

t

L

1

P

1

S

1

+

=


3. k3
- respektuje vliv změny teploty přihřáté páry



k3 = 0,0001.( 540 - t2S )





[image: image5.wmf]2

t

t

t

L

2

P

2

S

2

+

=


4. k4
- respektuje změnu množství vstřikované vody do přihřáté páry


k4 = qZ .(MS - MZ)




qZ = 0,000371 - 0,0000013 P




MZ = - 19 + 0,15 P


qZ
- součinitel udávající množství vstřikované vody na 1 t/h

MS
- množství vstřikované vody do páry - skutečné

MZ
- množství vstřikované vody do páry – základní

5. k5
- respektuje změnu teploty emisní páry (na výstupu z NT dílu turbíny)


k5 = - 1,283.10-4  + 1,136.10-3 (te)  + 1,127.10-5 (te)2



te = teS - teZ




[image: image6.wmf]2

t

t

t

eL

eP

eS

+

=





teZ = 22,4676 + 0,06666 P

6. k6
- respektuje změnu teploty napájecí vody


k6 = -5,857.10-4 - 2 .10-4 (tnv) - 6,31.10-7 (tnv)2



tnv = tnvS - tnvZ



tnvZ= 191,3 + 0,283 P 

7. k7
- respektuje změnu teploty nasávaného vzduchu


k7 = - 0,00025.(tvzS - 20)





[image: image7.wmf]2

t

t

t

vzL

vzP

vzS

+

=


8. k8
- respektuje změnu teploty kouřových plynů


k8 = 0,00025.(tspS - tspZ)




tspZ = 177 - 0,336 P + 0,00143 P2




[image: image8.wmf]2

t

t

t

spL

spP

spS

+

=


9. k9
- respektuje změnu obsahu kyslíku ve spalinách


k9 = -1,9.10-4 + 1,757.10-3 (O2) + 1,774 .10-4 (O2)2



O2 = O2S - O2Z



O2Z = 5,5 % = 0,055

10. k10 - respektuje změnu procentního nedopalu ve škváře


k10 = -4,021.10-5 + 4,229.10-4 S + 6,671 .10-6 S2



S =SS - SZ



SZ = 93,428 - 0,776 P + 0,0019 P2
Pro výpočet potřebujeme tyto naměřené hodnoty:
P
- výkon na svorkách generátoru
[MW]

p1L, p1P
- tlak páry do VTTG L a P
[MPa]

t1L, t1P
- teplota páry do VTTG L a P
[oC]

t2L, t2P
- teplota páry do STTG  L a P
[oC]

MS
- množství vstřikované vody do VS 4
[t/h]

teL, teP
- teplota páry za NTTG L a P
[oC]

tnvS
- teplota vody před kotlem
[oC]

tvzL, tvzP
- teplota vzduchu před VV L a P
[oC]

tspL, tspP
- teplota spalin za Ljungstremy L a P
[oC]

O2S
- obsah kyslíku ve spalinách
[%]

SS
- procentní obsah nedopalu ve škváře (CHÚV)
[%]

Pvs
- vlastní spotřeba bloku
[MW]




(odečet na elektroměrech v dozorně)

_1067671479.unknown

_1255864136.unknown

_1067670037.unknown

_1067670106.unknown

_1067670164.unknown

_1067670048.unknown

_1067669931.unknown

_1067669998.unknown

