TYPY VEDENÍ A TRANSFORMÁTORŮ PRO LFJS

Vedení a kabely pro napetí 0.4 kV až 400 kV

R[Ω/km]X[Ω/km]B[μS/km]  In[A]  R0/R1  X0/X1

V TYPV01,   0.59   0.35    3.1    200      3      3 !venk.v. vn 22 kV,   S=50 mm2

V TYPV02,   0.42   0.35    3.1    240      3      3 !                    S=70

V TYPV03,   0.31    0.4    3.1    370      3      3 !                    S=95

V TYPV04,   0.25   0.38    3.1    440      3      3 !                    S=120

V TYPV05,   0.20   0.36    3.1    510      3      3 !	                    S=150

V TYPV06,   0.19   0.26    3.1    650      3      3 !                    S=185

V TYPV07,   0.59   0.38    2.9    200      3      3 !venk.v. vn 35 kV,   S=50

V TYPV08,   0.42   0.38    2.9    240      3      3 !                    S=70

V TYPV09,   0.31   0.38    2.9    370      3      3 !                    S=95

V TYPV10,   0.25   0.38    2.9    440      3      3 !                    S=120

V TYPV11,   0.20   0.38    2.9    510      3      3 !                    S=150

V TYPV12,   0.19   0.38    2.9    650      3      3 !                    S=185

V TYPV65,   0.62  0.155     75    210      3      3 !kabel,papir,vn 22kV,S=50

V TYPV13,   0.44   0.14     94    250      3      3 !                    S=70

V TYPV14,   0.33   0.13    100    310      3      3 !                    S=95

V TYPV15,   0.26   0.13    107    350      3      3 !                    S=120

V TYPV16,   0.21   0.12    114    420      3      3 !                    S=150

V TYPV17,   0.17   0.12    125    470      3      3 !                    S=185

V TYPV18,   0.13   0.11    130    540      3      3 !                    S=240

V TYPV19,   0.44   0.14     60    250      3      3 !kabel,AXEKCY,vn22kV,S=70

V TYPV20,   0.26   0.12     72    350      3      3 !                    S=120

V TYPV21,   0.21   0.12     77    420      3      3 !                    S=150

V TYPV22,   0.13   0.11     92    540      3      3 !                    S=240

V TYPV23,   0.33   0.14     75             3      3 !kabel,papir,vn 35kV,S=95

V TYPV24,   0.26   0.14     79             3      3 !                    S=120

V TYPV25,   0.21   0.13     85             3      3 !                    S=150

V TYPV26,   0.17   0.13     90             3      3 !                    S=185

V TYPV27,   0.13   0.11     95             3      3 !                    S=240

V TYPV28,   0.26   0.14     65             3      3 !kabel,AXEKCY,vn35kV,S=120

V TYPV29,   0.13   0.12     80             3      3 !                    S=240

V TYPV30,   0.62   0.09     80    210      3      3 !kabel,papir,vn 10kV,S=50

V TYPV31,   0.44  0.094     90    250      3      3 !                    S=70

V TYPV32,   0.33   0.09     90    310      3      3 !	                    S=95

V TYPV33,   0.26  0.088     90    350      3      3 !                    S=120

V TYPV34,   0.21  0.085     90    420      3      3 !                    S=150

V TYPV35,   0.17  0.084    100    470      3      3 !	                    S=185

V TYPV36,   0.13  0.082    100    540      3      3 !	                    S=240

V TYPV54,   3.59  0.107     90     52      3      3 !kabel,papir,vn 6kV, S=10

V TYPV55,   1.43  0.097     90     90      3      3 !                    S=25

V TYPV37,   0.62  0.082     90    210      3      3 !                    S=50

V TYPV38,   0.44  0.079     90    250      3      3 !                    S=70

V TYPV39,   0.33  0.076     98    310      3      3 !                    S=95

V TYPV40,   0.26  0.075     98    350      3      3 !                    S=120

V TYPV41,   0.21  0.073     98    420      3      3 !                    S=150

V TYPV42,   0.17  0.072    115    470      3      3 !	                    S=185

V TYPV43,   0.13  0.071    115    540      3      3 !                    S=240

V TYPV51,    0.7   0.31    2.9    200      3      3 !    50 AlFe 110 kV

V TYPV52,   0.44    0.3    2.9    250      3      3 !    70 AlFe 110 kV

V TYPV53,   0.37   0.28    2.9    300      3      3 !    95 AlFe 110 kV

V TYPV44,   0.27   0.27    2.9    440      3      3 !   120 AlFe 110 kV

V TYPV45,   0.22   0.35    2.9    510      3      3 !   150 AlFe 110 kV

V TYPV46,   0.16    0.4    2.8    580      3      3 !   185 AlFe 110 kV

V TYPV56,   0.14    0.4    2.8    620      3      3 !   210 AlFe 110 kV

V TYPV47,   0.13    0.4    2.8    670      3      3 !   240 AlFe 110 kV

V TYPV57,    0.1    0.4    2.8    760      3      3 !   300 AlFe 110 kV

V TYPV58,  0.085   0.41    2.8    840      3      3 !   350 AlFe 110 kV

V TYPV59,  0.068  0.396    2.8    950      3      3 !   450 AlFe 110 kV

V TYPV60,  0.049   0.38    2.8   1200      3      3 !   670 AlFe 110 kV

V TYPV48,   0.06  0.198    5.8   1100      3      3 ! 2x240 AlFe 110 kV

V TYPV49,   0.11  0.175    5.8    900      3      3 ! 2x150 AlFe 110 kV

V TYPV50,   0.14  0.135    5.8    760      3      3 ! 2x120 AlFe 110 kV

V TYPV61,  0.069  0.324    3.4   1000      3      3 ! 2x210 AlFe 220 kV

V TYPV62,  0.051   0.32    3.5   2000      3      3 ! 2x300 AlFe 220 kV

V TYPV63,  0.028  0.307    3.6   2200      3      3 ! 3x350 AlFe 400 kV

V TYPV64,  0.026   0.06    3.9   2500      3      3 ! 3x450 AlFe 400 kV

Transformátory

R a X přepočtené na stranu primáru (vyššího napětí).

TYP      R-OHM  X-OHM PZ0-kW   IMAX

T TYPT46,   1.47   61.1    180   1700   ! 400/110, uk=12.6%,Pk=1000 kW, Sn=330 MVA

T TYPT47,   0.76  20.56     96   1050   ! 220/110, uk=8.5%, Pk= 630 kW, Sn=200 MVA

T TYPT01,  10.29 132.70     27    260   ! 110/22,  uk=11%,   Pk= 85 kW, Sn=10 MVA

T TYPT02,   5.67  82.99     38    420   !                    Pk=120 kW, Sn=16 MVA

T TYPT03,   3.16  53.15     60    670   !                    Pk=163 kW, Sn=25 MVA

T TYPT04,   1.72  34.74     80   1050   !          uk=11.5%, Pk=228 kW, Sn=40 MVA

T TYPT05,   1.10  22.06     98   1660   !                    Pk=360 kW, Sn=63 MVA

T TYPT06,  10.29 132.70           160   ! 110/35,  uk=11%    Pk=85  kW, Sn=10 MVA

T TYPT07,   5.67  82.99           260   !                    Pk=120 kW, Sn=16 MVA

T TYPT08,   3.16  53.15           410   !                    Pk=163 kW, Sn=25 MVA

T TYPT09,   1.72  34.74           660   !          uk=11.5%, Pk=228 kW, Sn=40 MVA

T TYPT10,   1.10  22.06          1040   !                    Pk=360 kW, Sn=63 MVA

T TYPT11,   2.01  11.44      9    240   !  22 kV/vn, uk=6,   Pk= 26 kW, Sn=2.5MVA

T TYPT12,   1.06   7.18     13    385   !                    Pk= 35 kW, Sn=4  MVA

T TYPT13,   0.61   5.34     18    605   !            uk=7,   Pk= 50 kW, Sn=6.3MVA

T TYPT14,   0.32   3.37     25    960   !                    Pk= 67 kW, Sn=10 MVA

T TYPT15,   0.18   2.56     35   1540   !            uk=8.5, Pk= 96 kW, Sn=16 MVA

T TYPT16,   0.11   1.64     50   2406   !                    Pk=138 kW, Sn=25 MVA

T TYPT17,   0.07   1.09     70   3850   !            uk=9,   Pk=219 kW, Sn=40 MVA

T TYPT18,   5.10  28.95                 !  35 kV/vn, uk=6,   Pk= 26 kW, Sn=2.5MVA

T TYPT19,   2.68  18.18                 !                    Pk= 35 kW, Sn=4  MVA

T TYPT20,   1.54  13.52                 !            uk=7,   Pk= 50 kW, Sn=6.3MVA

T TYPT21,   0.82   8.54                 !                    Pk= 67 kW, Sn=10 MVA

T TYPT22,   0.46   6.49                 !            uk=8.5, Pk= 96 kW, Sn=16 MVA

T TYPT23,   0.27   4.16                 !                    Pk=138 kW, Sn=25 MVA

T TYPT24,   0.17   2.75                 !            uk=9,   Pk=219 kW, Sn=40 MVA

T TYPT25,  82.28 175.25    0.8    145   !  22/0.4 kV,uk=4,   Pk=1.7 kW, Sn= 100 kVA

T TYPT26,  45.37 112.17    1.1    240   !                    Pk=2.4 kW, Sn= 160 kVA

T TYPT27,  26.33  72.83    1.5    365   !                    Pk=3.4 kW, Sn= 250 kVA

T TYPT28,  14.52  71.13    1.9    580   !            uk=6,   Pk=4.8 kW, Sn= 400 kVA

T TYPT29,   8.78  45.25    2.6    910   !                    Pk=7.2 kW, Sn= 630 kVA

T TYPT30,   5.08  28.59    3.7   1450   !                    Pk=10.5kW, Sn=1000 kVA

T TYPT31,   3.03  17.90    5.2   2310   !                    Pk=16  kW, Sn=1600 kVA

T TYPT32, 208.25 443.54                 !  35/0.4 kV,uk=4,   Pk=1.7 kW, Sn= 100 kVA

T TYPT33, 114.84 283.90                 !                    Pk=2.4 kW, Sn= 160 kVA

T TYPT34,  66.64 184.32                 !                    Pk=3.4 kW, Sn= 250 kVA

T TYPT35,  36.75 180.04                 !            uk=6,   Pk=4.8 kW, Sn= 400 kVA

T TYPT36,  20.99 114.76                 !                    Pk=6.8 kW, Sn= 630 kVA

T TYPT37,  11.64  72.57                 !                    Pk=9.5 kW, Sn=1000 kVA

T TYPT38,   6.46  45.48                 !                    Pk=13.5kW, Sn=1600 kVA

T TYPT39,   6.66  14.77    0.5    145   !  6/0.4 kV, uk=4.5, Pk=1.85kW, Sn= 100 kVA

T TYPT40,   3.80   9.39    0.7    230   !                    Pk=2.7 kW, Sn= 160 kVA

T TYPT41,   2.19   6.10    0.9    360   !                    Pk=3.8 kW, Sn= 250 kVA

T TYPT42,   1.24   5.26    1.2    580   !            uk=6,   Pk=5.5 kW, Sn= 400 kVA

T TYPT43,   0.77   3.34    1.5    910   !                    Pk=8.5 kW, Sn= 630 kVA

T TYPT44,   0.47   2.11    2.2   1450   !                    Pk= 13 kW, Sn=1000 kVA

T TYPT45,   0.30   1.33    2.9   2310   !                    Pk= 21 kW, Sn=1600 kVA