## List1
Výpočet dynamických účinků zkratového proudu
Transformátor |  | Namáhání
Snt (MVA) | 0.5 | d (cm) | 10
Un (kV) | 0.4 | b (cm) | 1
Uk (%) | 10 | h (cm) | 6
Xnt (Ohm) | 0.032 | (d-b)/(h+b) (-) | 1.2857
|  | b/h (-) | 0.16667
Zkratový proud |  | K1 (-) | 0.95
c (-) | 1.1 | K2 (-) | 0.86603
Ik'' (kA) | 7.9386 | Delka (m) | 2
K (-) | 1.3 | F (N) | 700.9952
Ikm (kA) | 14.5949 | K3 (-) | 5
|  | Mo (N*m) | 280.3981
|  | Wo (cm^3) | 1
|  | Sigmao (MPa) | 280.3981
Note on B6: Nohac: Xnt=Uk/100*(Un^2/Snt)
Note on B10: Nohac: Ik''=c*Un/(sqrt(3)*Xnt)
Note on B12: Nohac: Ikm=sqrt(2)*K*Ik''
Note on E9: Nohac: K2=sqrt(3)/2
Note on E8: Nohac: Dle nomogramu
Note on E12: Nohac: Dle pevnosti uchyceni 2 az 10
Note on E11: Nohac: F=2*K1*K2*Ikm^2*delka*10^(-7)/d
Note on E13: Nohac: Mo=F*Delka/K3
Note on E14: Nohac: Wo=b^2*h/6
Note on E15: Nohac: Sigmao=Mo/Wo