## List1
Výpočet tepelných účinků zkratového proudu
Transformátor |  |  | Tepelné účinky
Snt (MVA) | 0.5 |  | Vodič | Al | Cu | Fe
Un (kV) | 0.4 |  | Cv0 | 2.417 | 3.5 | 3.77
Uk (%) | 10 |  | (J / (ccm*K) )
Xnt (Ohm) | 0.032 |  | Ro20 | 0.0294 | 0.0179 | 0.143
(mikroOhm*m)
Zkratový proud |  |  | ThetaF | 228 | 234.5 | 222
c (-) | 1.1 |  | (stupně/Ohm)
Ik'' (kA) | 7.9386
Tk | 0.1 |  | Zaklad K | 20388.2993 | 49762.5698 | 6380
Ke (-) | 1.05 |  | Korekce K | 1.4608 | 1.4508 | 1.4704
Ike (kA) | 8.3355 |  | K | 87.8986 | 136.0725 | 49.5947
|  |  | Smin | 29.9881 | 19.3714 | 53.1491
(mm*mm)
Materiálové konstanty
Izolace | Theta1 (stupně) | ThetaK (stupně)
Aktuální | 65 | 200
PVC | 65 | 200
Note on B6: Nohac: Xnt=Uk/100*(Un^2/Snt)
Note on B10: Nohac: Ik''=c*Un/(sqrt(3)*Xnt)
Note on B12: Nohac: Dle normativní tabulky pro Un a Tk
Note on B13: Nohac: Ike=Ke*Ik''
Note on B18: Nohac: Trvale dovolená teplota izolace
Note on C18: Nohac: Krátkodobě dovolená teplota izolace
Note on D4: Nohac: Měrná tepelná kapacita vztažená na objem Vlastně v J / ( mm*mm*m * K)
Note on D6: Nohac: Resistivita Vlastně v Ohm * mm*mm / m
Note on D8: Nohac: Fiktivní teplota
Note on E11: Nohac: Cv0*(ThetaF+20)/Ro20
Note on E12: Nohac: (ThetaF+ThetaK)/(ThetaF+Theta1)
Note on E13: Nohac: K=Sqrt(ZakladK*Ln(KorekceK))
Note on E14: Nohac: Smin=Ike*Sqrt(Tk)/K
Note on F11: Nohac: Cv0*(ThetaF+20)/Ro20
Note on F13: Nohac: K=Sqrt(ZakladK*Ln(KorekceK))
Note on G11: Nohac: Cv0*(ThetaF+20)/Ro20
Note on G13: Nohac: K=Sqrt(ZakladK*Ln(KorekceK))
Note on F14: Nohac: Smin=Ike*Sqrt(Tk)/K
Note on G14: Nohac: Smin=Ike*Sqrt(Tk)/K
Note on F12: Nohac: (ThetaF+ThetaK)/(ThetaF+Theta1)
Note on G12: Nohac: (ThetaF+ThetaK)/(ThetaF+Theta1)