###### PŘEDMLUVA

Kořeny programu MODES sahají do počátku 80. let. Pro řešení disertační práce "Příspěvek k řešení dynamické stability synchronního stroje" na ČVUT Praha byl třeba prostředek pro porovnání různých druhů modelů.  Byl programován v jazyce BASIC na stolním kalkulátoru Hewlett Packard. S potřebou řešit otázky stability vícestrojové soustavy byl program převeden do jazyka FORTRAN na malý počítač SM4. Současně byl zdokonalován algoritmus řešení. Od "klasické" Eulerovy metody se přešlo k přesnější metodě Runge Kutta.

Zásadním zlomem ve vývoji programu bylo zavedení osobních počítačů, což umožnilo grafické uživatelské rozhraní a použití programu ve výuce studentů na elektrotechnické fakultě ČVUT. Toto využití vyžadovalo maximální možnou jednoduchost ovládání programu. Tento základní rys programu pak zůstal zachován a dále je rozvíjen spolu s robustností programu, tj. schopností řešit zadání chybných vstupních dat a nestandardní situace.

Robustnost programu umožňuje provádět první krok výpočtů pouze na základě znalosti ustáleného stavu. Dynamická data je schopen program nahradit standardními bloky, modely a  parametry.

Vzhledem k relativně málo výkonné technice, s kterou se program používal, bylo nutné rozvíjet výpočetní metodu. Od pomalé Runge Kuttovy se přešlo k lichoběžníkové metodě s proměnným integračním krokem, která byla dále zdokonalena tak, aby optimálně vyhovovala soustavě algebraicko - diferenciálních rovnic, popisujících přechodné děje v elektrizační soustavě. Současně byla rozšiřována a zdokonalována knihovna hotových modelů prvků ES, tak aby odpovídala praktickým potřebám (pokrývala celé výkonové rozpětí budících a pohonných systémů naší ES a později propojených soustav CENTREL) a současně vyhovovala světovým standardům (doporučení IEEE). To umožnilo simulaci širokého spektra přechodných dějů od "klasické" dynamické stability až po dlouhodobou dynamiku, včetně pomalých tepelných a regulačních dějů.

Zdrojem poučení a inspirace pro vlastní tvorbu a vývoj programu MODES byla možnost pracovat s jinými programy typu síťového simulátoru - od KUST (VNIEE Moskva), přes EUROSTAG (EdF a TRACTEBEL) až po PSS/E (PTI USA). Zapojení do úkolu "Dlouhodobá dynamika" (TF 38-02-08 Long Term Dynamics) CIGRE umožnilo otestování schopností programu ve srovnání s devíti programy z Evropy, USA a Japonska.

Předposledním  vývojovým skokem bylo využití schopností procesorů třídy 386 a vyšší společně s výkonnými překladači. To umožnilo značně zvýšit výkonnost 32bitového programu MODES 2.2. díky využití chráněného režimu těchto procesorů a celé rozšířené paměti počítače.

Zatím posledním vývojovým skokem je využití platformy WINDOWS, které umožňuje převedení původně samostatné DOS aplikace do formy dynamicky linkované knihovny (DLL). Uživatel  může pak tuto formu MODESu využívat jako server. Tím se rozvíjí další rys víceúčelovost a otevřenost s využitím definovaného funkčního rozhraní. Víceúčelovostí se rozumí využití programu MODES v různém kontextu, jak plyne z následujícího obrázku:

Krádkodobá dynamika

Podpora rozhodování

Analytický prostředek

Výuka a tréning

OFF Line

Kontext

Analytický prostředek

Treningový simulátor

Simulátor

elektrárny

Odhad bezpečnosti

provozu

Síťový simulátor

Integrované

plánování zdrojů

Časový rozsah

Výuka neuronové sitě

Plánování provozu

ON Line

Prioritu ve vývoji má aplikace DMES.DLL  -  siamské dvojče MODESu, které obsahuje vstupní body pro použittí v v dispečerském tréningovém simulátoru.

WINDOWS 7 přestaly podporovat dosavadní aplikace DOS, takže vývoj verze MODESu pro DOS byl ukončen. V současnosti se podporuje jen verze pro WINDOWS, která ovšem (ve formě EXE) dostala podobnou grafiku jako měla verze pro DOS –číslování verzí se změnilo na 2.3.. Schopnost sledovat časové průběhy vybraných proměnných během simulačního výpočtu tedy zůstala zachována.

Způsob zadávání vstupních dat je založen na konceptu třírozměrného datového modelu, který je popsán v kapitole 1.3.2 Třírozměrný datový model. Data jsou rozčleněna na chody, tabulky, databáze, katalogy a formuláře. Jsou umístěny ve vstupních souborech typu ASCII, takže je možno je upravovat textovým editorem.

Vyšší úroveň správy vstupních dat však poskytuje uživatelské rozhraní MODMAN, které tvoří nadstavbu všem programům, které se s MODESem dodávají. MODMAN pracuje na platformě WINDOWS a využívá podporu prostředků jako jsou menu, ikony, nápověda a další. To zvyšuje uživatelský komfort a usnadňuje práci s programem. MODMAN zpřehledňuje a ulehčuje práci s projekty a případy. Editor chodů integrovaný do  verze 2.5 umožňuje tvorbu nových chodů sítě a jejich ladění včetně návaznosti na inicializaci dynamických modelů. Rovněž editory modelů umožňuje efektivní práci s databázemi a katalogy.

Projekty a případy sdružují vstupní data do vyšších celků, které mají vlastní identitu (tj. jméno, autora, datum vzniku a poslední modifikace, popis). Informace o projektech a případech jsou uloženy  ve vstupních souborech PROJECTS.ARC a CASES.ARC nazvaných archivy, jejichž správu zajišťuje MODMAN. Nový projekt vznikne sestavením z již připravených chodů (uložených v podadresáři CHODY), z již připravených databází modelů bloků (uložených v podadresáři DATABAZE) a tabulek a formulářů buď z jiného projektu nebo ze standardního projektu NEW. Hotové projekty lze kopírovat do prac. adresáře nebo přidávat do archívu.

Zlepšuje se robustnost programu - schopnost odolávat chybným zadání vstupních dat i chybám během výpočtu. Program obsahuje přes 1000 hlášení, které se vypisují do vstupních a výstupních souborů. Po skončení výpočtu program vypíše souhrnné hlášení do výstupního souboru VYPIS.HLA.

TISKOVÁ KONVENCE

V dokumentu jsou používány tyto písma a symboly:

Tučný tisk pro významné termíny definované v následující kapitole

VELKA  písmena pro jména adresářů, programů a označení kláves

JMENO.PR  velké neproporcionální písmo pro jména souborů

‘KÓD1’    pro klíčová slova programu

Courier pro výpisy souborů

Arial pro položky menu a prvky dialogů

Nové rysy zavedené ve  verzi  jsou vyznačeny  čarou  na vnějším okraji podle následující tabulky:

| Verze | 2.2/4 | 2.2/5 | 2.2/6 | 2.2/7 | 2.2/8 | 2.2/9 | 2.2/10 | 2.2/11 | 2.2/12 | 2.2/14 | 2.3/15 | 2.3/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tloušťka čáry | 1.5 bodu | 2.25 bodu | 3 body | 4.5 bodu | ¾ dvojitá | 1.5 dvojitá | 2.25 dvojitá | 3 dvojitá | klikatá | šrafovaná | Stínovaná | 3x½ |

 tento symbol označuje odstavec s praktickými zkušenostmi z analýzy dynamického chování elektrizační soustavy a z praktického používání programu MODES

   tento symbol obsahuje upozornění na možné problémy při použití daného rysu programu

  uvozuje textový režim (volba )  úpravy vstupních souborů  v uživatelském rozhraní

 uvozuje dialogový režim (volba Dialogy)  úpravy vstupních souborů (menu Modifikovat) nebo práci s Editory

ProjectOtevřít zkrácený zápis pro příkaz Otevřít z padacího menu Project

V programu je používána následující příponová konvence pro vstupní/výstupní soubory:

CAT, DAT ,DTB	pro katalogy, vstupní soubory a databáze

ORG    	pro  zálohu vstupního souboru  UST.DAT tvořenou programem UST

HLA    	pro výstupní soubory s hlášeními programu MODES

ANA    	pro výstupní soubory s analýzou stavu sítě a primární/sekundární regulace P a f

SNP     	pro  soubory s uložením stavu modelované elektrizační soustavy

GRF    	pro výstupní soubory určené jako vstup pro tvorbu grafů

SRI      	pro výstupní soubory určené jako vstup pro přídavné (servisní) programy

INI      	pro výpis informací o vypočtu počátečních podmínek

ARC    pro archivy projektů, případů a editací

DIA    pro soubory s diagnostikou automatik a logik

DEFINICE POUŽITÝCH TERMÍNŮ

Adresář - část pevného disku vyhrazená pro programy a datové soubory. V pracovním adresáři jsou nainstalovány hlavní, pomocné a přídavné programy, v podadresářích VST/VYST jsou vstupní/výstupní datové soubory, v podadresářích se jménem projektu jsou data jednotlivých projektů.

Archiv - pomocný soubor obsahující informace o jednotlivých projektech, případech a editacích.

ARN - automatická regulace napětí v pilotním uzlu změnou dodávek jalového výkonu regulačních bloků

Automatika - model vzniklý abstrakcí prvků ES, které na základě měření průběhu vybrané proměnné, provádí zásah na vybraný objekt ES. Může se jednat o různá relé, ochrany nebo systémové automatiky. Vstupní data jsou ve vstupním souboru AUTOMAT.DAT. Pod pojmem přídavné automatiky se budou rozumět nadřazené funkce regulátorů buzení a turbíny. Jedná se o hlídač meze podbuzení, omezovače statorového a rotorového proudu (pro regulaci buzení), rychlé zavírání ventilů, regulace přeběhu (pro parní turbínu) a přechod do regulace otáček (pro vodní turbínu).

Blok - modeluje zdroj elektromotorické síly. V případě synchronního stroje se skládá z modelu generátoru, budiče, turbíny a zdroje pohonného média a jejich regulátorů. Blokový transformátor je možné modelovat společně s generátorem, nebo zvlášť jako samostatnou větev. Je možné měnit zadanou hodnotu regulátoru buzení ( zásahem 'EXCT') a regulátoru pohonu ('TURB'), měnit strukturu regulátoru turbíny ('STRC'), vypínat/fázovat ('UNIT'), simulovat rychlé zavírání ventilů pro parní turbínu ('VALV') a přechod do čerpadlového provozu u vodní turbíny ('PUMP'). Pokud je blok vypnutý, je možné provést synchronizaci před nafázováním ('SYNC'). Pokud je blok v primární regulaci P/f je možno změnit zadanou hodnotu frekvence ('FREQ'). V případě asynchronního stroje se blok skládá z modelu motoru a pohonného zařízení. Je možné motor vypínat nebo startovat ('UNIT').

Bočník - používá se pro simulaci zkratů ('FAUL'). Je to reaktance XBOC připínaná mezi místo zkratu (definované procentem vzdálenosti vzdal od počátečního uzlu větve) a místo nulového potenciálu (zem).

Databáze - forma vstupního souboru (má standardně příponu DTB). Obsahuje hlavičku s popisem a je členěna do sekcí. Sekce mohou mít libovolný (databáze modelů bloků) nebo pevně zadaný počet záznamů (pro uzly a objekty sítě). Každý záznam je členěn do jednotlivých položek. Používá se pro přiřazení dynamických modelů z knihovny a typových parametrů z katalogů  jednotlivým objektům.

Editace - úprava vstupního souboru pomocí uživatelského rozhraní MODMAN, vedoucí ke vzniku nové variace (pro formuláře), varianty (pro chod sítě) nebo modifikace (pro databáze)

Editor chodů - umožňuje vytvořit vstupní data pro nový chod sítě, zobrazovat a upravovat data stávajícího chodu v tabulkovém režimu a vznik nových variant chodu. Editor je dostupný z uživatelského rozhraní MODMAN tlačítkem na liště. Editor chodu rovněž umožňuje inicializaci dynamických modelů.

Editor databází - přehledně zobrazuje data o modelech bloků a objektů sítě (tj. přiřazené modely z knihovny, typové parametry z katalogu a příslušné blokové schéma) . Dále editor umožňuje editaci modelů a tvorbu nových modifikací. Editor je dostupný z uživatelského rozhraní MODMAN tlačítkem na liště.

Elektrizační soustava (ES) - souhrn zařízení pro výrobu, přenos a využití elektrické energie. V programu jsou modelovány bloky, síť a automatiky, které plní řídící a ochranné funkce. Dále jsou explicitně modelovány regulační trafa, sekundární regulátory P a f a čtyřstupňové frekvenční odlehčování.

Formulář - forma vstupního souboru (má standardně příponu DAT). Je členěn do sekcí, každá sekce má hlavičku s popisem zadávaných údajů a nápovědnými informacemi.

Grafika - zprostředkuje styk programu s uživatelem po spuštění programu. Zobrazí okamžité pojmenované hodnoty a časový průběh poměrných hodnot vybraných proměnných na obrazovce. Pro vybrané proměnné je možné zobrazení v komplexní rovině. Lze kreslit statické obrazce v komplexní rovině a veličiny z externího souboru.

Chod sítě - souhrn dat uložených v tabulkách uzlů, větví a bloků, identifikovaný svým jménem a variantami.

Katalog - forma vstupního souboru (má standardně příponu CAT), členěná do sekcí s definovaným a omezeným počtem záznamů. Hlavičky jednotlivých sekcí jsou členěny na část s údajem o aktuálním počtu záznamů a libovolným počtem komentářových řádků (mají na první pozici písmeno C). Používá se jednak pro typové parametry modelů (každý záznam obsahuje jednu sadu typových parametrů označenou symbolickým jménem, na které se odkazují databáze modelů). Další použití je pro katalog symbolů.

Knihovna - obsahuje hotové modely prvků ES. Jedná se zejména o modely generátorů, budičů, turbín a zdrojů pohonného média. Modely mají své symbolická jména zadávaná pomocí klíčového slova formou řetězce.

LFC – centrální regulace frekvence a púředávaných výkonů

Logika - nadstavba automatik, která na základě vyhodnocení splnění podmínek logického součtu/součinu provede hromadný a/nebo vícenásobný zásah

Makro - slouží k zadávání hromadných a vícenásobných zásahů.

Model - vyjadřuje matematický popis chování fyzikálního prvku. Popis může být ve formě diferenciálních a algebraických rovnic nebo ve formě blokových schémat s operátorovými přenosy a nelinearitami. Jedná se o určitou abstrakci skutečnosti, která umožní popsat vztahy mezi jednotlivými prvky modelované ES. Podrobný popis modelů je v [1]. Program použije tzv. standardní modely, jestliže blok nemá záznam v databázi.

Modifikace - pozměněný záznam v databázi modelů, který se ukládá do samostatné modifikované databáze, která je dostupná pouze danému případu.

Objekt - prvek ES, který je modelován jako pojmenovaná entita. Jedná se o uzly, větve, bloky, oblasti, profily, trojvinuťová a regulační  trafa a UPFC (definované ve vstupních souborech chodu), automatiky, vývody, logiky, stabilizátory, regulátory, LFC a ARN

Oblast - část ES, pro kterou se počítá analýza stavu sítě (dodávka, odběr, ztráty a saldo), a která může řízena LFC. Příslušnost uzlu k oblasti je definována číslem ve tabulce uzlů.

Počáteční podmínky - výchozí hodnoty řešení algebro-diferenciálních rovnic popisujících ES.

Pracovní adresář - adresář, kde je program nainstalován a odkud je spuštěn

Projekt - ucelený problém řešený programem MODES, skládá se ze vstupních a výstupních dat.

Profil - souhrn několika větví identifikovaný programem UST nebo zadaný v souboru KONT.DAT

Proměnné - veličiny získané řešením algebraicko-diferenciálních rovnic ES a vstupní veličiny těchto rovnic. Uživatel má k nim přístup pomocí symbolů. Seznam symbolů je v globálním katalogu  SYMBOL.CAT

Regulační trafo - objekt definovaný v úseku traf tabulky větví identifikovaný jménem uzlu, ve kterém se udržuje zadané napětí. Zásahem 'OLTC' je možno toto napětí měnit.

Regulátor - objekt vytvářející korekční signál přičítaný k zadané hodnotě regulátoru buzení, pohonu nebo regulačního trafa, vstupní data jsou uložena v  souboru STABIL.DAT.

Přechodný děj - proces přechodu z jednoho ustáleného stavu do druhého (děj stabilní) nebo stalý pokles/nárůst nebo netlumené kyvy u nestabilního průběhu. Při simulaci dochází k přechodnému ději nedodržením  počátečních podmínek ustáleného stavu (např. překročením zadaných mezí), autonomní činností regulátorů (jestliže zadané hodnoty se nerovnají skutečným) nebo zásahem.

Případ - definuje sadu vstupních souborů jednotlivého výpočtu, který byl uživatelem specifikován a uložen jako případ do archivu.

Řetězec - vstupní údaj pro jména objektů, klíčových slov a identifikátorů typových parametrů. Má formu alfanumerických znaků ohraničených apostrofem..

Scénář - časový sled zásahů, uložený ve vstupním souboru SCENAR.DAT.

Servisní balíček  slouží pro přenos dat a obsahuje soubory a informaci o jejich obsahu v SERVIS.XLS

Síť - v modelu souhrn větví, uzlů a připojené zátěže. Tyto objekty doplňují oblasti, profily, trafa a UPFC.

Stabilizátor - objekt vytvářející přídavný signál zaváděný do součtového členu regulátoru buzení a/nebo paralelně k výstupu regulátoru turbíny bloku. Vstupní data jsou uložena v  souboru STABIL.DAT.

Symbol - čtyřmístný řetězec jména proměnné, kterou je možné zobrazit grafikou na obrazovce během výpočtu, uložit do výstupních souborů a použít jako vstup pro automatiku nebo stabilizátor. Seznam symbolů je ve vstupním souboru SYMBOL.CAT.

Tabulka - forma vstupního souboru. Je členěna do jednotlivých sekcí oddělených hlavičkou a zadáním počtu řádků v sekci., Každý řádek - záznam odpovídá jednomu objektu ES.

Trajektorie - časový průběh proměnné zobrazený grafikou v komplexní rovině

Typové parametry –konstanty modelů bloků definované v katalozích. Program použije tzv. standardní („default“) parametry (umístěné vždy na prvním řádku příslušného úseku v globálním katalogu), jestliže data nejsou definována. Během výpočtu je možno změnit parametry modelů bloků zásahy 'PAR1'- 'PAR9'.

Uzel - bod sítě, kde se stýkají větve, jsou připojeny zátěže, bloky a kompenzační prostředky. Je možné provádět změny činného i jalového zatížení uzlu. Možné jsou změny skokové ('LOAD') i plynulé - rampové ('RAMP'). Z hlediska výpočtu ustáleného stavu dělíme uzly na napájecí, odběrové a bilanční. Z hlediska výpočtu dynamiky dělíme uzly na napájecí s připojeným blokem a aktivní (s zátěží modelovaným statickou charakteristikou, konstantním činným/jalovým proudem, ekvivalentním asynchronním motorem a/nebo frekvenčním odlehčováním) a pasivní (modelovanou konstaní admitancí).

UPFC – objekt sítě zadávaný v tabulce VET.DAT umožňující udržovat napětí v počátečním uzlu a/nebo tok činného a jalového výkonu mezi počátečním a koncovým uzlem na zadané hodnotě.

Ustálený stav (US) - stav soustavy, kdy všechny proměnné mají konstantní průběh. Jeho řešení se provádí programem na výpočet ustáleného stavu a je východiskem pro modelování přechodných dějů. Pro výpočet US lze použít pomocného programu UST, který je součástí dodávky nebo jiný externí program na výpočet US. Součástí dodávky mohou být pomocné transformační programy, které vytvoří vst. soubory z výstupních souborů programů PSS/E, LFJS a ve formátu UCTE. US odpovídají data uložené v tabulkách větví a uzlů, která doplněná o tabulku bloků tvoří tzv. chod sítě.

Uživatelské rozhraní - nadstavba programového balíku MODES pracující v prostředí WINDOWS a využívající služeb tohoto prostředí. Hlavním účelem rozhraní je správa projektů a případů, úprava vstupních, přístup k výstupním  souborů a k nápovědě.

Variace - formulář změněný editací, je identifikován pomocí přípony (trojmístné číslo).

Varianta editací změněný chod sítě odlišný od výchozího (změnou zatížení, topologie nebo nasazením bloků)

Větev - modeluje vedení, trafa a spínače. Je možné simulovat zkrat na vedení ('FAUL'), odpojení zkratu ('CLER'),  měnit převod trafa ('TRAN') a spínat/odepínat větve ('BRAN').

Vstupní soubor - obsahuje vstupní data programu (je uložen v podadresáři VST). Má formu formuláře, tabulky, katalogu nebo databáze. Jelikož se jedná ASCII datový soubor, je možné vstupní data měnit textovým editorem, který ovšem nesmí narušovat strukturu souboru. Za prázdný se považuje soubor obsahující pouze hlavičky jednotlivých úseků. Uživatel je použiji pro naplnění svými daty.

Výstupní soubory - vznikají v podadresáři VYST jednak automaticky, pak mají standardní jména: INIC.HLA (chyby a varování při načítání vstupních dat a inicializaci modelů), KROK.HLA (změny integračního kroku a diagnostika), AKCE.HLA (zásahy dle scénáře, akce automatik, frekvenčního odlehčování, automatické změny odboček regulačních traf a trendové změny zatížení), UST.INI (hlášení o výkonových bilancích počátečního ustáleného stavu a o překročení zadaných mezí při výpočtu počátečních podmínek). Další soubory vznikají na vyžádání uživatele při kontrole - KONT.HLA (hlášení o překročení zadaných mezí vybraných veličin sítě během výpočtu) nebo analýze - SIT_***.ANA (s analýzou počátečního, koncového stavu sítě a rozdílu mezi nimi - výkonové a napěťové poměry uzlů, toky a ztrátové výkony větví, výkonové bilance zadaných oblastí; výpisem přetížených větví a uzlů s napětím mimo zadané meze), PRIM_REG.ANA a SEK_REG.ANA (s analýzou primární a sekundární regulace P/f). Ve zvláštních souborech s příponou GRF jsou uloženy statické charakteristiky primární regulace a as.motorů ve formě tabulek určených pro další zpracování do grafů. Dále se jedná o soubory s příponou SRI, určené pro zpracování v přídavných programech (vyhodnocení středních kvadratických odchylek, veličin sekundární regulace P/f a lineární harmonické analýzy). Jednak na přání uživatele lze zadat 19 typů uživatelských výstupních souborů pro ukládání časových průběhů prosměných bloků nebo sítě. Tyto soubory mají formu pro další zpracování v tabulkových procesorech.

Vývod – model zahrnující  distanční , nadproudovou a rozdílovou ochranu, synchronizační zařízení a automatiku opětného zapnutí, které vypínají a zapínají definovanou větev.

Zásah - modeluje záměrné změny. Může mít charakter provozní (změny zadaných hodnot nebo struktury regulátorů, změny převodů traf a konfigurace sítě, změny zatížení uzlů) nebo poruchový (výpadky bloků nebo větví, zkraty na vedení). Zásahy mohou být zadávány před spuštěním výpočtu (formou scénáře), po spuštění výpočtu (aktivaci horkých kláves) nebo jsou aktivovány činností automatik a logik.

Zátěž - odběr činného a jalového výkonu v uzlu (zadaný v tabulce UST.DAT), celkový objem je možné  rozdělit na několik částí s různým modelováním a zároveň určit objemy zátěže pro jednotlivé stupně frekvenčního odlehčování (v databázi UZLY.DTB).

# ÚVOD

## Určení programu

MODES je určen pro výpočet přechodných dějů (dynamickou simulaci) v elektrizační soustavě (ES) na osobních počítačích. Dynamická simulace ES obsahuje tyto fáze:

- získání výchozího chodu sítě

- ladění výchozího ustáleného stavu

- přiřazení bloků do napájecích uzlů

- inicializace modelů bloků

- zadání modelů zátěže, automatik, logik , regulačních traf a regulátorů P/f, stabilizátorů, regulátorů

- určení poruch, odpovídajících zásahů a tvorba scénářů

- simulační výpočty

- analýzu výsledků.

Balík programů MODES obsahuje prostředky umožňující a usnadňující práci ve všech těchto fázích.a může se uplatnit zejména v těchto oblastech:

- výuka a studium přechodných dějů

- studie propojení různých elektrizačních soustav

- tvorba obranných plánů proti šíření velkých poruch v elektrizační soustavě

- tvorba obnovovacích plánů po rozpadu elektrizační soustavy

- kontrola činnosti a nastavení ochran a automatik

- kontrola a optimalizace parametrů (případně  struktury) sekundární regulace P/f i U/Q

- studium přechodných dějů ve vlastní spotřebě elektrárny (najíždění pohonů, záskok rezervy)

- výpočet časových průběhů zkratových proudů (i nesymetrických)

- studium chování  elektrizační soustavy při malých kyvech

S použitím programu se může uživatel seznámit v Průvodci [2]. Veškerá dokumentaci najde uživatel v elektronické podobě (jako dokument programu MS WORD) v adresáři DOKUMENTY na instalačním disku. V průvodcích jsou ve formě připravených projektů ukázány prostředky a postupy, které MODES umožňuje pří dynamické simulaci ES. Kromě toho je také dokumentace dostupná z rozhraní MODMAN na záložce Dokumentace. Zde jsou také popsány nové projekty a případy přidané do příslušné verze programu.

## Možnosti a účel programu

Program umožňuje provádět výpočty krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé stability. Pro tento účel je program vybaven knihovnou hotových modelů generátorů, budičů, pohonů a jejich zobecnělých regulátorů, které jsou podrobně popsány v Popisu [1].

Zde je nutné zdůraznit, že uvedené přechodné děje jsou vyšetřovány z hlediska chování sítě (programy tohoto typu se nazývají síťové simulátory). Tomu také odpovídá přesnost použitých modelů. Ty jsou použitelné pro relativně malé změny provozních veličin, což je důležité hlavně pro pohony bloků, které vykazují nelinearity akčních členů (takže použité konstantní parametry linearizovaného modelu platí pro určitý výchozí stav a pro relativně malé odchylky od něho) a jejich regulátory mohou mít proměnnou strukturu závislou na provozním stavu.

Program obsahuje základní- tzv. globální  katalog typových parametrů, který je umístěn v podadresáři GLOBAL.DAT pracovního adresáře. Kromě toho každý projekt může obsahovat vlastní katalog typových parametrů - tzv. lokální, který si uživatel může sám doplňovat.

Účelem programu MODES je tedy odpovídat na otázku: "Jak se chová elektrizační soustava, když dojde k nějaké změně?". Tyto změny se zadávají v programu pomocí zásahů definovaných scénářem nebo prováděných automatikami a logikami. Chování soustavy se posuzuje podle časových průběhů zobrazených v grafice a/nebo uložených do uživatelských výstupních souborů. Dále je možno provádět kontrolu překročení limitních hodnot jak během výpočtu, tak v počátečním a koncovém stavu.

Kromě MODESu ve formě výkonného programu, existuje i MODES.DLL, který obsahuje vstupní body, které lze volat z z jiné aplikace a využívat tak výpočetní jádro MODESu („Simulation engine“).

Speciální aplikaci představuje DMES.DLL, který kromě výpočetního jádra obsahuje datové rozhraní pro použití v tréningovém trenažéru.

## Koncepce  programu

Použití programu je postaveno na čtyřech základních principech:

- na modulární architektuře

- na konceptu projektů a případů

- na třírozměrném datovém modelu

- na konceptu knihoven modelů a typových parametrech.

### Vícevrstvová a modulární architektura

Struktura pracovního prostoru balíku programu MODES (fyzicky umístěná v pracovním adresáři) je na následujícím obrázku:

Obr. 1. Architektura  pracovního prostoru  MODESu

Základní organizační jednotkou sdružující vstupní/výstupní data pro programy balíku MODES je projekt. Každý projekt má odpovídající podadresář v pracovním adresáři MODESU, přičemž jméno podadresáře je totožné s jménem projektu. V projektovém adresáři jsou tři podadresáře - VST (se vstupními soubory a archívy případů a editací), VYST (s výstupními soubory) a DOC (soubory s grafickými informacemi typu WMF, případně další soubory související s daným projektem). Každý projekt  má záznam v archivu projektů.

Projekt se skládá z jednoho nebo více  případů. Případ je sestava vstupních dat programu MODES (skládající se z varianty chodu sítě, modifikace databáze modelů a variace parametrů výpočtu) doplněná o vlastní identitu skládající se z:

- jména případu (osmimístný řetězec bez diakritiky z velkých písmen bez mezer) a autora

- datumu vzniku a poslední manipulace

- popisu případu.

Každý případ má záznam v archivu případů.

Pouze jeden projekt a případ je aktivní. Vstupní adresář aktivního projektu je  rozhraním MODMAN zkopírován do pracovního podadresáře VST. Informace o aktivním případu jsou uloženy v archivu editací EDIT.ARC, který tvoří „interface“ mezi MODMANem a MODESem. Do tohoto archivu se ukládají informace o nově vytvořených nových variacích formulářů, variantách chodů a modifikacích databází modelů. Výkonné programy MODES, ZKRATY a UST zjistí z archivu editací, které vstupní soubory má načíst a informace o jménu případu.

Kromě projektových a pracovních podadresářů VST/VYST (kopie dat aktivního projektu)  obsahuje prostor adresáře, které jsou společné všem projektům. Jedná se zejména o adresář GLOBAL.DAT obsahující globální katalogy typových parametrů a globální tabulku maker. Globální znamená dostupnou všem projektům.

Kromě toho je zde podadresář DOC obsahující:

- bloková schémata dynamických modelů pro Editor dynamických modelů bloku a dialog grafiky

- archiv servisních balíčků se seznam inovovaných souborů a importovaných dat

- databázi popisu typových parametrů pro Editor dynamických modelů bloku

- archiv doprovodných (vytvořených uživatelem) dokumentů projektů uložených v podadresáři DOC

- podadresáře s dokumentací programu.

Adresář CHODY jsou skladištěm vytvořených chodů sítě, kam byly dříve uloženy např. při transformací z jiných datových formátů nebo exportem z programů GLF. Adresář DATABAZE obsahuje databáze dynamických modelů a odpovídající katalogy typových parametrů vzniklých činností různých pomocných programů balíku MODES. Vytvořené chody i databáze mohou být následně použity pro tvorbu nových projektů a případů.

V podadresáři RESOURCE mohou být umístěny datové ASCII soubory  s uloženými časovými průběhy (první sloupec čas a v dalších sloupcích závisle proměnné veličiny). Program MODES je umí načíst a zobrazit v grafice, takže je možné porovnávat  měřené a počítané průběhy.

Jako vedlejší produkty při tvorbě modifikací/variant pomocí Editorů databází/chodů vznikají  soubory TYP_BLOK/CHODY.MDB, který představuje katalog typových parametrů bloků a jednotlivé tabulky s objekty sítě ve formátu MS ACCESS.

MODMAN umožňuje i zobrazování grafických informací o daném chodu sítě nebo případu, které jsou vytvořeny ve formátu WMF (případně JPG a EMF pro chody sítě), mají jméno chodu sítě nebo případu  a jsou uloženy v podadresáři DOC projektového adresáře.

Obr. 2 Struktura programu MODES včetně vstupních a výstupních souborů

V obrázku jsou naznačeny tří vrstvy programu MODES a tři úrovně datových souborů. „Jádro“ programu tvoří dynamický model. Tato vrstva, označená jako DYNAMIKA simuluje bloky, síť, automatiky a logiky, činnost frekvenčního odlehčování, regulace traf a sekundární regulátory P/f  oblastí.

Na "jádro" navazuje "nadstavba", která provádí tyto funkce:

·	INICIALIZACI - provádí načtení vstupních dat o modelované ES a výpočet počátečních podmínek

·	ŘÍZENÍ - určuje režim výpočtu a realizuje předem zadaný sled zásahů podle scénáře

·	KONTROLU - počítá vybrané veličiny sítě a kontroluje překročení zadaných mezí

·	ANALÝZU -  provádí výpis  stavu sítě, primární a sekundární regulace,  výstupy pro přídavné programy

·	VÝSTUP - provádí výstup vybraných proměnných do grafiky a uživatelských výstupních souborů

Styk uživatele s programem zajišťuje  jednak grafika a jednak vstupní/výstupní soubory. Grafika  zprostředkuje ovládání programu během výpočtu horkými klíči F1-F8 (pro některé zásahy) a klávesou ESC (pro přerušení výpočtu). Zároveň informuje o průběhu výpočtu piktogramy, časovými průběhy a okamžitými hodnotami vybraných proměnných a hlášeními o posledním provedeném zásahu. Vzhled grafiky se zadává do vstupního souboru  v textovém režimu příkazem Modifikovat Grafika nebo v dialogovém režimu tlačítkem z lišty.

První úroveň dat tvoří vstupní soubory. Ty můžeme dále rozdělit na variace formulářů (prvních šest souborů odleva označených svými standardními jmény) s požadavky na funkci programu, chody (obsahují výchozí ustálený stav sítě a data připojených bloků), tabulky (definují další objekty jako automatiky, logiky, externí regulátory a stabilizátory, centrální regulátory oblastí a ARN), základní a modifikované databáze (přiřazují modely a typové parametry pro bloky, uzly, regulační trafa a UPFC) a nakonec globální a lokální katalogy. Spodní dvě úrovně tvoří výstupní soubory. První čtyři soubory v předposlední úrovni jsou standardně vznikající soubory s hlášeními programu. Soubory s příponou INI vznikají při výpočtu počátečních podmínek dynamických modelů. Poslední úroveň tvoří soubory, jejichž vznik je třeba explicitně zadat v příslušném formuláři. Pro soubory s analýzou se to provede příkazem Modifikovat Analýza, pro soubor s kontrolou překročení zadaných mezí příkazem Modifikovat Kontrola a pro uživatelské výstupní soubory příkazem Modifikovat Uživatelské soubory.

### Třírozměrný datový model

Koncept třírozměrného datového modelu spočívá na tom, že vstupní data programu jsou roztříděna do čtyř typů na:

- formuláře - obsahují data pro činnost programu

- chody - obsahují data výchozího chodu sítě, včetně tabulky bloků

- tabulky - obsahují data   automatik a logik, přídavných stabilizátorů a sekundární regulace P/f

- databáze a  katalogy - obsahují data pro dynamické modely.

V tomto pořadí jsou jednotlivé soubory dostupné příkazem Modifikovat a tlačítky.

Uvedenými ikonami jsou označeny i vstupní soubory i v okně Vstupní soubory v uživatelském rozhraní. Kliknutím na ně se pak zobrazí ve vedlejším textovém okně (bez možnosti editace, která se provádí z menu Modifikovat. Rovněž je najdete v pravé části stavového řádku, kde signalizují, že existují neuložené variace, varianty a modifikace. Při  otevření jiného případu by tyto změněné vstupní soubory byly ztraceny. Pokud se uživatel chce v budoucnosti k nim vrátit je nutné je uložit jako případ příkazem Případ Uložit Jako.

Třírozměrný model vstupních dat lze zobrazit i graficky podle následujícího obrázku:

Obr. 3 Třírozměrný model vstupních dat

Na svislé ose jsou vyznačeny chody sítě -odpovídající soubory obsahují informace uvedené v zeleném obdélníku. Editací chodů vznikají varianty chodu. Na pravé ose jsou vyznačeny data pro dynamiku. Výchozí data jsou uloženy v základní databázi (společné všem případům). Editací databází vznikají modifikace znázorněné azurově. Na pravé ose jsou vyznačeny data pro ovládání programu, uložené ve formulářích. Editací formulářů vznikají variace, znázorněné žlutě. Případ pak tvoří bod v třírozměrném datovém prostoru doplnění vlastní identitou  (jménem, specifikací, datem vzniku a poslední změny a jménem toho, kde je vytvořil) získanou uložením případu příkazem Případ Uložit. Některá data znázorněná ve fialovém oválu, jsou společná všem případům.

Případy vznikají editací dat výchozích případů po nichž dědí neměněné data a následným uložením. Z tohoto hlediska má každý případ svého rodiče. Je však možno i vytvořit zcela nový případ příkazem Případ Nový. Pak je možno zadat chod sítě buď ze skladiště odladěných chodů nebo vybrat kteroukoliv variaci chodu ze stávajícího projektu. Nový případ zdědí standardní formuláře (výchozí s příponou DAT) a základní databázi modelů (s příponou DTB).

Informace o případech jsou uloženy v archívu CASES.ARC.Obsah jednotlivých vstupních souborů  je popsán v části 3.

Hotové, tedy uživatelem odladěné chody a databáze (včetně příslušných katalogů) je možno skladovat v podadresářích CHODY a DATABAZE odkud mohou být použity při sestavování nového projektu a případu. Uložit odladěný chod do skladiště CHODY je možné editorem chodů pomocí tlačítka Uložit chod.

### Knihovní modely a typové parametry

Koncept  knihovních modelů je založen na tom, že struktura modelů je společná pro řadu objektů ES a  liší se pouze parametry. Model pro každý objekt tedy není vytvářen individuálně, ale je vybrán z hotových modelů prvků, dostupných v knihovně programu.

Koncept  typových parametrů je založen na tom, že řada objektů je stejného nebo obdobného  typu. Parametry pro každý objekt tedy nejsou zadávány individuálně, ale jsou vybrány z hotových sad, dostupných v katalogu programu. Uživatel si může používat své lokální  katalogy dostupné jednotlivým projektům nebo použít standardní připravené parametry z globálního katalogu.

Model objektu ES je tedy definován popisem  knihovních (nebo uživatelských)  modelů a typových parametrů. Jelikož tento souhrn je relativně stálý, je umístěn do vstupních souborů typu databází, které mohou býti společné pro více vyšetřovaných projektů.

Katalogy typových parametrů jsou buď globální nebo lokální. Globální katalogy jsou uloženy ve zvláštním podadresáři GLOBAL.DAT a jsou přístupny všem projektům.Nedoporučuje se uživateli provádět do něho změny, neboť je programem využíván pro ošetřování nestandardních situací při zadávání vstupních dat.  Lokální katalogy jsou uloženy v podadresáři VST a jsou tedy dostupné pouze případům daného projektu. Při přiřazování typových parametrů jednotlivým modelům program nejprve načte první sadu typových parametrů a každého úsek globálního katalogu. Tyto parametry jsou pak implicitně použity, jestliže uživatelem zadané parametry nejsou v katalogu zadány nebo je překročen celkový dovolený počet typových parametrů. Dále jsou přednostně přiřazovány typové parametry z lokálního katalogu a nakonec ze zbytku globálního katalogu. Typové parametry z lokálního katalogu jsou tedy přiřazovány přednostně (kromě implicitního přiřazení, pro které se použije první sada -„defaul“  z globálního katalogu). Toto řešení má výhodu v tom, že globální katalogy obsahují standardní sady typových parametrů, která jsou součástí dodávky programu. Lokální katalogy jsou obvykle vytvářeny uživatelem, případně mohou obsahovat stejnojmenné upravené sady standardních parametrů (i když je pochopitelně vhodné, aby jména v globálním a lokálním katalogu nekolidovaly).

Databáze modelů bloků a sítě mají dvojí charakter. Jednak jsou to tzv. základní databáze mající standardní příponu DTB. Dále to mohou být tzv. modifikace těchto základních databází, které vytvoří MODMAN při editaci databáze v dialogovém režimu (při volbě Modifikovat Databáze). Modifikace má třímístnou číselnou příponu, kterou jsou jednotlivé modifikace jednoznačně identifikovány a mohou být využity různými případy daného projektu. Při inicializaci modelů program nejprve pro daný případ použije modifikovanou databázi a pak základní databázi. Platí tedy, že záznamy z modifikace slouží jen danému případu a záznamy ze základní databáze se použijí tehdy, není-li nalezen příslušný záznam v modifikaci. Řešení má výhodu v tom, že při ladění modelu se změny (např. změny použitého modelu zátěže, objemu frekvenčního odlehčování nebo změny typových parametrů) v modifikaci dotýkají pouze řešeného případu a základní databáze je konzistentní pro ostatní případy daného projektu.

# PODMÍMKY FUNKCE PROGRAMU

## Požadavky na HW a SW

Program pracuje na osobních počítačích s procesorem 386 a vyšším s barevným monitorem (karta EGA nebo VGA). Je nutné mít dostatek operační paměti, jinak program při spuštění ohlásí nedostatek paměti, pak je nutné paměť uvolnit, rozšířit nebo požádat o předimenzování programu.

Vlastní program MODES pracuje v prostředí operačního systému DOS 5.1 a vyšší. Uživatelské rozhraní MODMAN vyžaduje 32 bitový operační systém WINDOWS 95 a vyšší.

## Instalace balíku programů MODES

Instalace balíku MODES se provádí v prostředí WINDOWS  pomocí instalačního kompaktního disku podle návodu na jeho štítku. Uživatel má možnost zadat cestu do pracovního adresáře, kam bude program nainstalován.

Instalační programu zkontroluje velikost místa na disku a pak kopíruje tyto soubory:

- výkonné soubory balíku (EXE a DLL), pomocné datové soubory a archiv projektů do pracovního adresáře

- podadresáře s projekty

- na požádání elektronickou dokumentaci dostupnou na záložce DOKUMENTACE rozhraní MOMAN.

- příslušenství k prostředí MODMAN (dynamicky linkované knihovny a pod.).

Instalační program instaluje pouze novější verze všech souborů. Informace o instalačním procesu jsou uloženy v souboru se jménem St5unst v pracovním adresáři. Pokud se instaluje do stávajícího pracovního adresáře přepíše instalační program vzorové projekty (které jsou součástí dodávky). Pokud v nich má uživatel provedeny změny, je nutné si změněné vzorové projekty uložit pod novým jménem příkazem Projekt UložitJako.

V případě, že v instalovaném archivu jsou vzorové projekty, které nejsou ve stávajícím archivu PROJECTS.ARC, instalační program je tam přidá.

## Spuštění, přerušení a ukončení programu MODES

Spuštění programu MODES se z nadstavby DOSu provede najetím kurzoru na soubor MODES.EXE v pracovním adresáři a stisknutím ENTER. Přímo z prostředí DOSu se program spouští vypsáním povelu MODES a stisknutím klávesy ENTER. Spuštění programu MODES z rozhraní MODMAN se provede příkazem SpusťSimulace nebo tlačítkem .

Po spuštění se na obrazovce objeví hlášení programu ovládajícího rozšířenou paměť ("DOS extender") a hlavička programu s číslem verze. Pak program vypisuje průběh načítání a zpracování vstupních dat.  Během výpisu lze program ukončit stiskem kláves CTRL a C. Po výpisu vstupních informací se objeví na obrazovce grafika. Program lze přerušit  klávesou ESC. Stiskem kláves P nebo K lze vybrat pokračování nebo ukončení programu.

## Spuštění programu UST

Výpočet chodu sítě se provede spuštěním výkonného souboru UST.EXE, který zajistí zálohování původního vstupního souboru UST.DAT (záloha má příponu ORG) a  provede vlastní výpočet US, jehož výsledek se uloží v podadresáři VST do souboru UST.DAT, který lze bez úprav použít programem MODES. Vstupní soubory tvoří zmíněný soubor UST.ORG, soubor VET.DAT a soubor RIZENI.DAT s parametry výpočtu.  Hlášení o chybách a diagnostice jsou ve výstupních souborech CHOD.HLA a UST_DIAG.HLA, které jsou uloženy v podadresáři  VYST.

Spuštění programu UST z rozhraní MODMAN se provede příkazem SpusťChod sítě nebo tlačítkem . Hlášení programu je dostupné příkazy  HlášeníChod sítě/Diagnostika výpočtu chodu sítě. Pro ladění chodu sítě je výhodné použít Editor chodů, který se spouští tlačítkem .

## Spuštění programu MODMAN

Spuštění programu MODMAN se z nadstavby WINDOWS (typu Explorer) se provede najetím kurzoru na soubor MODMAN.EXE v pracovním adresáři a stisknutím ENTER nebo kliknutím na jeho ikonu. Je možné umístit ikonu programu na pracovní plochu a spouštět program MODMAN odsud.

Pro správnou dialogů MODMANu je nutno mít v prostředí WINDOWS nastavenu tečku jako oddělovač desetinných míst (viz instrukce u instalačního CD nebo dokumentaci WINDOWS).

# DRUHY VSTUPNÍCH SOUBORŮ

Jak již bylo řečeno, vstupní data jsou uloženy ve vstupních souborech a lze je měnit textovým editorem. Z uživatelského rozhraní MODMAN je editace vstupních souborů dostupná z menu Modifikovat.

Rozdělení souborů dle formy a obsahu je v následující tabulce:

| Chody |  | Tabulky-*.### | Databáze-*.### | Formuláře -*.### | Katalogy -*.CAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UST.DAT VET.DAT GEN.DAT NESYM.DAT | Ident__T.UST IdentN__.GEN IdentNZT.UST | AUTOMAT STABIL AUTSEK LOGIC | UZLY SIT BLOK | RIZENI ANAL KONT SCENAR VYSTUP SOUBORY | TYP_BLOK TYP_SIT SYMBOL |

Zástupný symbol ### znamená buď standardní příponu DAT/DTB (pro tabulky a formuláře/databáze) nebo číslo variace nebo modifikace (pro formuláře/databáze). Jména souborů chodu tvoří osmimístný řetězec, který se skládá z pětimístného identifikátoru chodu (v tabulce označeny jako Ident) a číselnou částí pro varianty chodu (v tabulce označeny písmeny NZT).

Soubor NESYM.DAT slouží k zadání parametrů sítě pro zpětnou a netočivou složku. Je jeden pro celý projekt, takže obsahuje data pro všechny  chody sítě v projektu obsažené.

Data pro netočivou složky vedení a traf je možno zadávat přímo do tabulky VET.DAT (vznikají tak tzv. rozšířené záznamy větví a traf).

- Při úpravách vstupních souborů jsou dodržovány tyto konvence:

- ·       vstupní soubor obsahuje hlavičku s významem a svým jménem (kromě scénáře  SCENAR.DAT)

- ·	jména objektů, jsou zadávána pomocí řetězců

- ·	jako oddělovače slouží mezery nebo čárky (nepoužívat tabulátory) ; na počtu mezer mezi údaji nezáleží

- ·	ve složených závorkách jsou nápovědné informace o počtu a formátu zadávaných údajů

- ·	v kulatých závorkách jsou informace o omezení počtu

- ·	pod plnou čáru (______________) je nutno napsat údaj

- ·	pod přerušovanou čáru ( __ __ _ _ _ __ 1x-pro Kont=1) se doplní uvedený počet řádků při splnění podmínky uvedené na konci čáry , při nesplnění podmínky se řádek nevkládá

- ·	hvězdičková čára (**********) slouží jako oddělovač

- ·	v hlavičkách katalogů oddělujících jednotlivé sekce lze vkládat komentářové řádky začínající velkým písmenem C a mezerou s následujícím libovolným textem (řádky lze vkládat i mezi jednotlivé záznamy)

- ·	vykřičníková čára (!!!!!!!) signalizuje ukončení datové části souboru a za ní lze psát své poznámky

- ·	řádkové komentáře v katalozích typových parametrů začínají znakem vykřičníku.

- Je vhodné textové editory umožňující blokové operace pro snadné vkládání a kopírování řádků.

- pro úpravu vstupních souborů  se používá menu Modifikovat a příkaz z následující tabulky:

| Formuláře | Chody a tabulky | Databáze | Katalogy |
| --- | --- | --- | --- |
| Řízení výpočtu RIZENI | Uzly  UST | ..uzlů UZLY | ..bloků  TYP_BLOK |
| Analýza ANAL | Větve  VET | ..sítě  SIT | ..sítěTYP_SIT |
| Kontrola  KONT | Bloky  GEN | ..bloků  BLOK | ..symbolůSYMBOL |
| Scénář SCENAR | Zpětná a net. sl.  NESYM |  |  |
| Grafika VYSTUP | Automatiky,vývody AUTOMAT |  |  |
| Uživatelské soubory SOUBORY | LFC  AUTSEK |  |  |
|  | Stabilizátory, ARN  STABIL |  |  |
|  | Logiky LOGIC |  |  |

MODMAN umožňuje dvojí režim textový a dialogový. V textovém režimu (při nezaškrtnuté volbě Dialogy/Tabulky/Databáze v nabídce Modifikovat) se pro editaci využívá textový editor, který si uživatel zadá příkazem Options. Pak je nutno se řídit výše uvedenými konvencemi. Zaškrtnutými volbami Dialogy/Tabulky/Databáze je vybrán dialogový režim editace, který umožňuje automatickou správu variací/variant/modifikací formulářů/chodů/databází. V tomto případě se vstupní soubory editují pomocí jednotlivých dialogů, editoru chodů a editoru databází. MODMAN upravuje vždy aktuální variaci/variantu/modifikaci daného případu - informace o aktuální příponě jsou uloženy v archivu EDIT.ARC, který je uložen v podadresáři VST.

Vstupní soubory lze rozdělit do následujících kategorií:

A)	Soubory chodu tvoří základ modelu ES - tyto soubory obsahují informace o:

·	vstupních datech sítě (výsledky ustáleném stavu včetně definice oblastí a profilů - viz tabulka uzlů

·	parametrech větví včetně parametrů regulačních a trojvinuťových traf  a UPFC - viz tabulka větví

·	parametrech bloků - viz tabulka bloků

Tyto soubory lze editovat v textovém režimu příkazem menu Modifikovat/Tabulky nebo v tabulkovém režimu Editorem chodů tlačítkem na liště. Výjimku tvoří NESYM.DAT, který lze editovat jen textově.

B)	Tabulky obsahují informace o dalších objektech modelu ES, které tvoří:

·	automatiky (AUTOMAT.DAT)

·	stabilizátorech, regulátorech a ARN (STABIL.DAT)

·	logiky (LOGIC.DAT)

·	a o sekundárních regulátorech P/f oblastí  (AUTSEK.DAT)

Soubory mají převážně tabulkovou strukturu s pevně zadaným počtem řádek, odpovídajícím počtu objektů.

C)	Databáze - tyto soubory obsahují záznamy s údaji o modelech bloků (BLOK.DTB), zátěže včetně frekvenčního odlehčování (UZLY.DTB), prvků sítě - regulačních traf a UPFC (SIT.DTB). Soubor BLOK.DTB obsahuje nespecifikovaný počet záznamů, takže jejich počet není omezen a může  být uživatelem libovolně doplňován a aktualizován (udržován). U zbývajících dvou souborů je počet záznamů specifikován. To je výhodné v počátečních fázích inicializace dynamických modelů, kdy napsáním 0 v souboru UZLY.DTB  se zatížení modeluje standardním způsobem konstantní admitancí (záznamy v databázi zůstávají) a později opravit počet aktivních záznamů podle potřeby. Při inicializaci modelů program prohledá databázi a pokud najde objekt podle jména, přiřadí mu modely a typové parametry z databáze. Pokud objekt není v databázi nalezen, jsou mu přiřazeny standardní modely a parametry. Stejně jako ostatní vstupní soubory jsou databáze umístěny v podadresáři VST a mohou mít charakter základní databáze (s příponou DTB) a nebo její modifikace (s třímístnou číselnou příponou), která přísluší vždy konkrétnímu případu.

Tyto soubory lze editovat v textovém režimu příkazem menu Modifikovat/ Databáze nebo v tabulkovém režimu Editorem databází tlačítkem na liště jako databáze.

D)	Katalogy - tyto soubory mají „katalogovou“ strukturu, tj. obsahují jednotlivé záznamy rozdělené do sekcí oddělených hlavičkami. Hlavičky obsahují údaj o počtu záznamů v sekci a libovolný počet komentářových řádků začínajících velkým písmenem C. Tyto řádky program nečte a slouží pro zlepšení přehlednosti katalogů a poznámky uživatele. Komentářové řádky mohou být i mezi jednotlivými záznamy v sekci. Jedná se o katalogy typových parametrů modelů jednotlivých bloků (TYP_BLOK.CAT) a prvků sítě  (TYP_SIT.CAT).  Program používá tzv. globální a lokální katalogy. Globální jsou umístěny ve zvláštním podadresáři GLOBAL.DAT pracovního adresáře a jsou dostupné všem projektům. Uživatel by do globálního katalogu neměl zasahovat neboť ho program využívá jako zdroj standardních parametrů. Lokální katalogy jsou umístěny v podadresáři VST a jsou dostupné všem případům. Globální katalog  SYMBOL.CAT obsahuje seznam všech symbolů proměnných bloků a sítě, které lze zobrazit grafikou, vytisknout do výstupních souborů nebo použít jako vstupy pro automatiky a  stabilizátory

E)	Formuláře definující funkce programu, tedy to co uživatel od programu vyžaduje. Jelikož funkce jsou různorodé, odpovídá tomu i složitější formulářová struktura. Správné  vyplňování a orientaci usnadňuje uvedená konvence. V uživatelském rozhraní  se editují v dialogovém režimu (volbou Dialogy), což umožňuje automatickou správu jejich  variací (rozlišením přípony se identifikuje příslušnost variace určitému případu).

F)	Soubory se zvláštní strukturou. Patří sem SCENAR.DAT, sloužící pro zadávání zásahů podle scénáře. Soubor obsahuje časový sled  zásahů, definovaných pomocí času a  klíčového slova, počtu zásahů jednoho typu, jména objektu a dvou parametrů specifikujících zásah. Druhý soubor MAKRA.DAT obsahuje tzv. makra umožňující zadávání hromadných nebo vícenásobných zásahů (které provádějí automatiky a logiky). Makra lze také alternativně využít pro zadávání zásahů podle scénáře.

Kromě výše uvedených souborů (které slouží pro styk uživatele s programem) program pro svou práci využívá pomocné datové soubory s fonty pro grafiku (GRAF.DAT), a varovnými hlášeními (REPORT1,2,3.DAT) a archivy projektů, případů a editací.

## Soubory chodu

Chod sítě je uložen ve třech ASCII souborech jejichž jméno je tvořeno podle následující konvence: každý chod je identifikován uživatelem zadaným povinně pětimístným řetězcem &&&&& (kde za & lze dosadit libovolný alfanumerický znak bez diakritiky případně pomlčku nebo podtržítko), který musí být v rámci skladiště unikátní. Jednotlivé soubory chodu jsou pak pojmenovány:

&&&&&NZT.UST pro tabulku uzlů obsahující úsek uzlů, oblastí a profilů

&&&&&__T.VET pro tabulku větví obsahující úsek větví, regulační traf

&&&&&N__.GEN pro tabulku bloků obsahující úsek synchronních generátorů a asynchronních motorů, kde za NZT se dosadí číslo variace nasazení bloků, zatížení uzlů a topologie sítě.

### Tabulka uzlů

Tabulka uzlů (uložená ve standardním souboru UST.DAT nebo variantě chodu &&&&&NZT.UST) obsahuje výsledek výpočtu výchozího ustáleného stavu, kromě jmen uzlů a vztažných hodnot napětí, modul a fázi napětí v uzlu, výkony odběrů, dodávek a kompenzace; jsou zde i informace pro program UST (čísla bilančních uzlů a u napájecích uzlů nenulový rozsah jalové dodávky Qmin-Qmax). Struktura souboru je  následující:

'Komentářový řádek v apostrofech'

Hlavička souboru s dvěma komentářovými řádky

'Komentářový řádek v apostrofech'

NUzl-pocet uzlu,cislo ref.uzlu,Sv-vztazny vykon[MVA]

_____________________________________________

Hlavička úseku uzlu

3           1     100.0000000

***********************************************************************************************

Uziv.  Jmeno     Cislo Uv     absU       argU       Podb      Qodb     Pdod      Qdod   Qkomp Qmin Qmax Uzad  Nk   Qki

cislo  uzlu      obl.  [kV]   [kV]       [stup]     [MW]      [MVAr]   [MW]      [MVAr]      [MVAr]     [kV]  [-] [MVAr]

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ NUzlx

Záznamy uzlu

1 'GEN_UZEL'   1  16.00   16.500    0.000      0.00      0.00    100.39    128.61     0 -1000  1000   16.5  0

2 'ROZV_DS '   2 110.00  100.244   -5.047     91.90     20.40      0.00      0.00     0     0     0

****************************************************

N_ob: pocet oblasti s regulaci salda

________________________________________________

2

Hlavička úseku oblastí

****************************************************

Porad. Jmeno          Saldo Ztráty Priznak ekv.   Pd      Po

cislo  oblasti        [MW]   [MW]      [0/1]      [MW]    [MW]

____ _____ _______ ______ _____ ____ ______N_obx

Záznamy oblastí

1 'VS    '    100.4

2 'DS    '    -96.2

****************************************************

N_pr: pocet profilu mezi oblastmi

________________________________________________

Hlavička úseku profilu

1

****************************************************

Porad. Jmeno    Jmena oblasti       Prenos  Ztraty  Jmena

cislo  profilu  1.       2.         [MW]    [MW]    Vetvi

____ _____ _______ ______ _____ ____ ______ N_prx

Záznamy profilu

1 'Pr_1-2' 'VS    ' 'DS    '    100.4      4.1 'TR_1-3  '

****************************************************

Soubor obsahuje dva komentářové řádky v apostrofech s popisem chodu a úseky uzlů, oblastí a profilů:

Každý záznam uzlu obsahuje:

- identifikační číslo uzlu do 999999 a jméno uzlu -alfanumerický max. osmimístný řetězec bez diakritiky

- identifikační jméno uzlu -osmimístný řetězec bez diakritiky a mezer

- identifikační číslo oblasti Iobl (celé číslo z rozsahu 1-99)

- vztažné napětí Uv v kV, modul a fáze skutečného napětí v uzlu  jako výsledek výpočtu chodu

- odebíraný činný a jalový výkon, dodávaný činný a jalový výkon

- kompenzační výkon kladný pro kondenzátor v MVA při napětí rovném vztažnému Uv.

- regulační rozsah Qmin-Qmax nenulový pro napájecí uzly.

- zadané napětí Uzad  pro napájecí uzly (program UST umožńuje start z výchozích nebo zadaných hodnot napětí)

- až tři kompenzační bočníky, které lze postupně vypínat/zapínat během výpočtu zásahem SHNT

Každý záznam oblasti obsahuje:

- identifikační číslo (koresponduje s Iobl v úseku uzlů) a jméno-alfanumerický šestimístný řetězec bez diakritiky

- saldo, ztráty, dodávaný a odebíraný včinný výkon Pd a Po (dopočítá program chodu sítě UST).

Každý záznam profilu obsahuje:

- identifikační jméno profilu -osmimístný řetězec a jména oblastí mezi nimiž se profily nacházejí

- přenos výkonu a ztráty profilu (dopočítá program chodu sítě UST)

- seznam jmen větví profilu (program chodu sítě UST generuje automaticky profily mezi oblastmi).

Pokud nejsou profily (N_pr=0)  zadány, jsou vygenerovány automaticky po výpočtu chodu sítě programem UST (jména profilů pak mají standardní jména P_##-##, kde ## jsou uživatelská čísla oblastí.

Každý uzel  je identifikován jednak svým uživatelským číslem jednak svým jménem a jednak pořadovým číslem oblasti. Uživatelské číslo slouží pouze k identifikaci větví v tabulce VET.DAT a k identifikaci bilančních uzlů (tzv. „slack buses“) v programu UST (referenčních uzlů v programu MODES). Jinak pro identifikaci objektu uzel v programu MODES slouží zásadně jméno. Bilanční uzly v programu UST slouží k pokrytí  výkonové bilance (rovnováhy mezi výrobou a spotřebou včetně ztrát) jednotlivých ostrovů.

Pokud uživatel nezadá pro ostrov bilanční uzel, program UST určí bilanční uzel sám (první napájecí uzel ostrova a pokud ostrov nemá napájecí uzel, program přeřadí první odběrový uzel mezi napájecí).

Referenční uzel v programu MODES slouží pouze k tomu, že fázor napětí tohoto uzlu se stane referenční  a fáze napětí ostatních uzlů se vztahují k tomuto fázoru.

 Jestliže uživatel modeluje asynchronní motory jako bloky  (t.j. jsou zadány ve vstupním souboru GEN.DAT v úseku motorů) je jejich sumární odběr v uzlu uveden ve sloupcích dodávky ze záporným znaménkem.

Jestliže druhý komentářový řádek začíná slovem Interface, je to bráno jako příznak, že soubor je výsledkem programu GLF (viz níže) a MODES automaticky přizpůsobí model větve (přemístí příčnou vodivost v počátečním uzlu za ideální transformátor, aby byla zaručena kompatibilita).

Další sekce oblastí a profilů nejsou povinné. Jestliže je uživatel nezadá, vygenerují se automaticky programem UST, přičemž se oblastem a profilům přiřadí standardní jména Obl#i a P#i-#j, kde #i je identifikační číslo oblasti. Dále již v programu ztrácí pořadové číslo oblasti význam a pracuje se s objektem oblast pouze pomocí jména. Číselné údaje (saldo, přenos a ztráty) mají pouze informační charakter a jsou aktualizovány při každém výpočtu chodu sítě pomocným programem UST. Uživatel si může změnit standardně přiřazená jména.

### Tabulka větví

Tabulka větví (uložená ve standardním souboru VET.DAT nebo variantě chodu &&&&&__T.VET)  obsahuje v jednotlivých sekcích parametry větví (vedení, spínačů a traf), regulačních traf, trojvinuťových traf a UPFC. Struktura souboru je v následujícím rámečku:

Tabulka vetvi obsahuje udaje o topologii site

Nvet pocet vetvi, Ntreg pocet regul.traf, N3T pocet trojvin.traf, NUPFC pocet UPFC, NSVC počet stat.kompenzatoru

__________________________________________________

2           1                 1                           1                0

***************************************************

Porad. Jmeno   cis.uzlu   R       X        B      abs{Pt}   arg{Pt}  Stav   G   B       G    B   Imax(Smax pro trafo)

cislo  vetve  poc. konc.  [Ohm]  [Ohm]   [mikroS] Pt=Upoc[-]/Ukon[-] vetve   Poc [mikroS] Konc    [A (MVA)]

____ _____ _______ ______ _____ ____ ______ ____ ____ _____ _____ ____ ______ _________ ____ ________ ____ Nvetx

1  'VED_2-3' 2     3    5.0   10.0      50.0   1.000    .0        1     0.0    0.0   0.0   0.0   1000

2  'TR_1-3'  1     3    2.0    4.0        .0   1.000    .0        1     0.0    0.0   0.0   0.0   1000

*****************************************************

Porad.  Cis.vetve   Regul.      Prevod [p.j.]  Uzad necU Stav

cislo  poc.  konc.  uzel       min. max. krok [%] [%] [0,1]

____ _____ _______ ______ _____ ____ ______ ____ __________Ntregx

1    1     3     'GEN_UZEL'  0.9  1.1   1   105 1    0

***************************************************

Jmeno  Uz. Uz. Uz. Sn1 Sn2 Sn3 uk12 uk13 uk23 Pk12 Pk13 Pk23 P0 i0 Un1 Un2 Un3 Krok+ Krok- Odb+ Odb- AktOdb Stav TypR

trafa  1.  2.  3.         (MVA)        (%)        (MW)     (MW) (%)  (kV)

___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _______ ____ ___N3Tx

'TROJVINT' 1 2  3  250 250 100  11.6 12.7 7.3 0.505 0.155 0.174 0.117 0.5 121 400 10.5 1.19 1.31 10 -10 -4  1 3

**********************

Jmeno  CisPoc CisKon     Stav  Pz   Qz     Uz     ISmax  PSmax Umin  Umax    Upmax   Ipmax         Xt

UPFC   Uzlu   Uzlu (0/1/2/3/5) (MW) (MVAr) (kV)   (A)    (MW)   (kV)  (kV)   (kV)      (A)      (Ohm)

___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ __NUPFCx

'UPFC1'      98    291  5   -60 50.0    424  251    100     407 453 34.5    700       24.2

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Záznam větve

Hlavička reg.traf

Záznam trafa

Hlavička trojvinuťových traf

Úsek UPFC

Tabulka za úvodními třemi  řádky obsahuje:

- počty větví, regulačních a trojvinuťových traf, UPFC  a  0 (stat. kompenzátory, které nejsou implementovány).

- úsek větví,  regulačních a trojvinuťových traf.

Každý z úseků začíná oddělovacím hvězdičkovým řádkem, obsahuje třířádkovou hlavičku a pak příslušný počet záznamů Každý záznam větve obsahuje:

- pořadové číslo větve  a  identifikační jméno větve -alfanumerický max.  osmimístný řetězec bez diakritiky

- identifikační čísla počátečního a koncového uzlu -u regulačních traf by  přepínání odboček měl být v poč. uzlu

- R,X,B vypočítané podle vztahů uvedených v Popisu [1] (u traf přepočítané na napětí koncového uzlu)

- absolutní hodnotu poměrného převodu trafa abs (Pt) pro trafa (pro vedení 0) a fázi převodu -standardně 0

- Stav 0/1 pro zapnuto/Vypnuto

- parametry šuntů připojitelných na začátek větve a konec větve

- Maximální proud  pro vedení a zdánlivý výkon v MVA pro trafo

U traf je převod zadáván podílem poměrného napětí trafa na straně počátečního uzlu a poměrného napětí trafa na straně koncového uzlu ve stavu naprázdno. Parametr se zjistí tak, že se absolutní převod trafa (získaným podílem počtu závitů na straně počátečního a koncového uzlu) vydělí podílem vztažného napětí  na straně počátečního a koncového uzlu (hodnoty Uv jsou u každého uzlu zadány ve vstupním souboru UST.DAT). Podrobnosti o modelování traf jsou v Popisu modelování ES [1].

Každý záznam regulačního trafa obsahuje:

- pořadové číslo , identifikační čísla počátečního a koncového uzlu

- identifikační jméno uzlu, jehož napětí se bude regulovat-alfanumerický osmimístný řetězec bez diakritiky

- regulační rozsah převodu definovaného obdobně jako u větve a změna převodu na jednu odbočku v %

- zadaná hodnota napětí Uzad v % Uv, necitlivost napětí necU, je-li napětí v mezích UzadnecU nereguluje

- Stav 0/1 pro zapnutou/vypnutou regulaci

- Relativní pořadí pro paralelní trafa.

Pomocí jména regulovaného uzlu tohoto jména se pak vyhledává příslušný model v databázi SIT.DTB.

Pokud existují paralelní regulační trafa (tj.mají stejná počáteční a koncová čísla uzlu) připojí se za Stav ještě relativní pořadí v tabulce větví –první trafo má číslo 1, druhé 2 atd.

Každý záznam trojvinuťového trafa obsahuje :

- pořadové číslo  a  identifikační jméno trafa alfanumerický max.  osmimístný řetězec bez diakritiky

- identifikační čísla uzlů, kam jsou připojeny jednotlivá vinutí - přepínání odboček by mělo být u 1. uzlu

- jmenovité hodnoty zdánlivých výkonů a napětí jednotlivých vinutí

- procentní napětí nakrátko mezi jednotlivými vinutími a ztráty nakrátko jako výsledek zkoušky nakrátko

- procentní proud a ztráty naprázdno jako výsledek zkoušky naprázdno

- procentní změna napětí na jednu odbočku při přepínání nahoru/dolů

- počet odboček při přepínání nahoru a dolů (bere se jako záporné číslo) a číslo aktuální odbočky

- stav trafa 0/1 pro všechny vinutí zapnutá/vypnutá, -4/4/5 pro rozpojené 1./2./3. vinutí.

- způsob regulace 1 a 2/3 pro běžné trafo a autotransformátor s přepínáním odboček na potenciálu/nule.

 Nutno upozornit, že použité hodnoty uKIJ mají význam skutečných napětí zjištěné zkouškou nakrátko, kterou  se rozumí napájení jednoho vinutí (s indexem I) při druhém vinutí (s indexem J) zkratovaném a třetím naprázdno. Hodnota uKIJ  znamená napětí vinutí I (vydělené jeho jmenovitou hodnotou) pokud vinutím J protéká jmenovitý proud tohoto vinutí. Je možné se setkat i s jiným významem hodnoty uK  ve smyslu impedance nakrátko. Tu výrobci nebo správci databázi přepočítávají většinou na největší hodnotu výkonu trafa (což pro uKIJ  ve smyslu napětí nakrátko nemá význam). Pro dvouvinuťové trafa jsou obě hodnoty stejné, protože jmenovité výkony obou vinutí jsou stejné. Pokud se udává, že hodnota „uKIJ„ je „vztažená“ na výkon SVZT, je nutno této hodnotě před zadáním vrátit její správný význam napětí nakrátko přepočtem podle vztahu uK13/23 = „uK13/23„SN3/SVZT.

Způsob zadávání koresponduje se štítkovými údaji. Jen je třeba uvážit výše význam uK a to, že jako 1., vinutí se dává vinutí s přepínáním odboček. Umístění vinutí s přepínáním odboček jako 1. souvisí se způsobem modelování (viz Model trojvinuťového  trafa v Popisu [1]), který respektuje změnu rozptylové a magnetizační reaktance se změnou počtu závitů vinutí (předpokládá se, že reaktance se mění s kvadrátem závitů).

Např. pro trafo se štítkovými parametry 400/121±9x1,39%/10.5 kV se vinutí 121 kV definuje jako 1. vinutí 400 kV jako 2. a vinutí 10.5 kV jako třetí. Počet odboček nahoru a dolů se zadá 9 a –9.  Kroky přepnutí nahoru a dolů jsou stejné 1.39.

Data pro netočivou složky vedení a 3vin.traf je možno zadávat také přímo do tabulky VET.DAT (vznikají tak tzv. rozšířené záznamy). Za parametr Imax se pro větev přidají následující parametry:

….R0 X0 B0 Zap GP0 BP0 GK0 BK0 uhel

..()(S)(0/1/-4/4) (S)(hod)

Parametr Zap má hodnoty 0 pro zapojení YY a Y, 1 pro YzYz (uzemněné hvězdy na obou stranách), -4 pro Yz (uzemněná hvězda v koncovém uzlu), 4 pro Yz  (uzemněná hvězda v počátečním uzlu). Za parametr TypR se pro 3vinuťové trafo  přidají následující parametry (význam je popsán v kapitole 3.1.4):

..P00    i00  Zap       uhel(h)

..(MW) (%) 1. 2. 3.   1-2 1-3

Při použití Editoru chodů z rozhraní MODMAN se rozšířené záznamy vygenerují automaticky. Je rovněž možné zadávat dvouvinuťová trafa v úseku trojvinuťových.

Každý záznam UPFC obsahuje kromě svého identifikačního jména :

- identifikační čísla počátečního a koncového uzlu

- Stav –1 (blokování) 0 (VYP) 1 (ZAP )  2 (regulace U v poč.uzlu), 3 (regulace P a Q) a 5 (regulace UPQ)

- Zadané napětí Uz (platí pro UST, pro MODES se určí z počátečního stavu) a toků výkonu  Qz a Pz

- PSmax, ISmax, Upmax maximální hodnoty toku činného výkonu měničem, příčného proudu (budícího trafa) a podélného napětí (sériového trafa).

- Xt je náhradní reaktance sériového trafa přepočítaná na stranu napětí koncového uzlu.

V režimu blokování dává frekvenční měnič nulové napětí na výstupu a rovněž neodebírá žádný proud na vstupu. UPFC je nahrazeno jen náhradní reaktancí sériového trafa Xt.

V programu UST se kontroluje proud Ismax, při jeho překročení počáteční uzel degeneruje a napětí Uz není dodrženo. V programu MODES se při překročení proudu Ismax omezuje kompenzační výkon Qk. Amplituda  a fáze napětí  sériového trafa se kontroluje tak, aby nepřekročily hodnoty Upmax a PSmax (podrobnosti modelu viz . Model UPFC v Popisu [1]). Ostatní hodnoty se zatím ve výpočtu neuplatňují.

 Do počátečního a koncového uzlu nelze zadávat dodávka výkonu

### Tabulka bloků

Tabulka bloků je uložená ve standardním souboru GEN.DAT nebo variantě chodu &&&&&N__.GEN. Struktura souboru je v následujícím rámečku:

V souboru GEN.DAT jsou ulozeny udaje o blocich

Ngen-pocet bloku,Nmot-pocet motoru:

____________________________________________________________

1           1

***************************************************************

Hlavička generátoru

porad. stav  nazev    nazev     Pocet/Sn   Ntmin Ntmax  Xd"  Pt     Xt    Part. PRR

cislo  1/0   bloku    uzlu      [Integ/MVA] [MW]  [MW]     [p.j.]

______ ______ _________ __________ _________ ________           __________ _______Ngenx

Záznam generátoru

1    1    'GEN   ' 'GEN_UZEL'   235.0    100   200  0.000 1.016  0.000 0.0 5

**************************************************

porad. stav   nazev   nazev    Sn     Kzat   Rv     Xv  Cos*eta

Hlavička asynchronních strojů

cislo  1/0    motoru  uzlu     [MVA]  [p.j.]    [p.j.]    [-]

________ ______  ______ _________ _________ ________ _____Nmotx

Záznam as.stroje

1        1   'CER_A' 'VL_SPA'   6.000  0.9    0.0   0.0  0.85

Hvězdičkový a prázdný řádek

*****************************************************************

Tabulka obsahuje hlavičky, úseky generátorů a motorů a oddělovací řádky. Záznam generátoru obsahuje:

- pořadové číslo bloku a Stav 0/1 pro zapnuto/Vypnuto

- identifikační jméno bloku -alfanumerický max. šestimístný řetězec bez diakritiky a jméno uzlu připojení

- jmenovitý zdánlivý výkon bloku v MVA musí mít desetinnou tečku nebo počet fyzických bloků - celé číslo

- regulační rozsah turbíny

- rázová reaktance a –standardně 0 (ve výpočtu nehraje roli)

- poměrný převod pT=pT (UV/ Un)  a reaktance Xt blokového trafa v poměrných hodnotách

- participační koeficient, určující poměr rozdělení dodávaného výkonu mezi více bloků připojených do uzlu.

- velikost primární regulační rezervy PRR v MW

Výkon generátoru Sn může být programu zadáván dvojím způsobem. Jednak  počtem fyzických bloků (jako celé číslo typu INTEGER), skutečný zdánlivý výkon se pak určí jako násobek počtu zadaných bloků a typového výkonu Sng, zadaného v typových parametrech generátoru. Druhý způsob (obvyklý z verze 2.2/1) je  zadání hodnoty Sn přímo v tabulce bloků formátem čísla REAL, tedy s desetinou tečkou. U generátorů je dále uveden rozsah výkonu turbíny (při zadání počtem fyzických bloků odpovídá výkonu jednoho fyzického bloku).

 Reaktance rázová je určena typovými parametry dynamického modelu reaktance a zadávání těchto parametrů v tabulce bloků nemá význam.

 Převod blokového trafa umožňuje respektovat nenávazné hladiny napětí sítě a generátoru. To znamená, že blokové trafo je součástí modelu bloku a má nejmenovitý převod a/nebo vztažné napětí uzlu připojení Uv je odlišné od jmenovitého napětí generátoru  Un (které se zadává v typových parametrech dynamického modelu).

Pokud se zadá parametr pT nulový, program předpokládá, že generátor je připojen rovnou do sítě (blok neobsahuje blokové trafo a to je součástí modelu sítě) a dopočítá převod jako UV/Un, což zaručí správné zobrazování pojmenovaných proměnných generátoru (proudů a napětí) v grafice a uživatelských výstupních souborech (poměrné proměnné generátoru jsou vztaženy na hodnoty Sn a Un). Je-li převod mimo meze 0.8-1.2 program vypíše varování do souboru INIC.HLA (dostupný příkazem Hlášení Inicializace) a uvažuje převod 1.

 Je možno zadat reaktanci blokového trafa Xt individuálně pro každý blok. Tato poměrná reaktance musí být přepočtena na jmenovitý zdánlivý výkon generátoru a jmenovité svorkové napětí. Pokud je zadána Xt=0 a blok je připojen do uzlu z Uv>99 kV, dosadí se za Xt typová hodnota z katalogu typových hodnot parametrů generátoru.

 pokud je zadaná PRR, použije se tato hodnota v modelu regulátoru turbíny místo typových parametrů NFmin, Nfmax (frekvenční korektor).

Pokud je blok vypnutý (stav=0) nesmí být v příslušném uzlu definována žádná dodávka výkonu a uzel nesmí mít napájecí (s nenulovými mezemi Qmin-Qmax) jinak dojde k chybné inicializaci dynamických modelů – výchozí stav sítě (spočítaný chodem sítě) nebude v dynamice ustáleným stavem.

Jestliže do jednoho uzlu je připojeno více bloků, je možno zadat participační koeficient, podle kterého se blok zatíží. Není-li participační koeficient uveden, bloky se zatěžují proporcionálně.

Každý záznam asynchronního stroje (motoru nebo generátoru) obsahuje:

- pořadové číslo bloku a Stav 0/1 pro zapnuto/Vypnuto

- identifikační jméno bloku -alfanumerický max. šestimístný řetězec bez diakritiky a jméno uzlu připojení

- jmenovitý zdánlivý příkon motoru v MVA a zatěžovatel -podíl skutečného a jmenovitého momentu stroje

- parametry připojovacího kabelu v p.j. přepočítané na jmenovitý příkon motoru Sn a vztažné napětí uzlu Uv

- součin jmenovité účinnosti a účiníku.

Režim as. stroje se rozliší znaménkem parametru kzat, který je kladný pro motor a záporný pro generátor.

Pro správné fungování editoru chodů je nutné ukončit úsek motorů hvězdičkovým a prázdným řádkem.

### Parametry pro výpočet nesymetrických poruch

Tato data jsou uloženy v jediném souboru NESYM.UST, který je společný pro celý projekt. Soubor  obsahuje údaje pro nulovou souslednou složku - tabulku větví a generátorů - záznamy jsou obdobné jako u dat pro souslednou složku. Struktura souboru je na následujícím obrázku:

Tabulky  obsahuji udaje o parametrech netocive a zpetne slozky slozky

Nvet-pocet vetvi, Ngen-generatoru,Nmot-motoru, Nuzl-uzlu, Nvz-vzaj.impedanci, ,N3T- trojvin.traf

_____________________________________________________

6,1,1,1,1,1

*****************************************************

Porad Jmeno Uzel Uzel  R X   B abs{Up(-)/Uk(-)} arg{Up(-)/Uk(-)} Zapojeni GP BP GK BK Imax/Smax Faz.posuv

Cislo  Uzlu Poc. Kon. (Ohm) (mikroS) (-)      (stup)        (0/1/-4/4) (mikroS)     (A/MVA)     (hod)

____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ Nvetx

1    '1_2'    1    2 0 14   0.     0.       0       		1    	      0 0 0 0 		15183

2    '3_1Alt' 3    1 0 17   0.     0.       0       		1  	      0 -500000 0 0	15183

3    'T41'    6    5 0 0.6  0  0.976        0.00   		4      	      0 0 0 0 		520 	1

***************************************************************

porad. stav  nazev    nazev   Pocet/Sn   Ntmin Ntmax  X0

cislo  1/0   bloku    uzlu    [Integ/MVA] [MW]  [MW]  [p.j.]

______ ______ _________ __________ _________ ________           __________Ngenx

2    1  'UNIT_3' 'NODE_3'   158.75     0   135   0.03175

*****************************************************************

Porad Stav   Jmeno    Jmeno        Sn  Kzat R0      X0

cislo (01)    Motoru   Uzlu      (MVA) (-)  (-)     (-)

___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___Nmotx

8      1   'AM_KO'    'NODEA'  0.7806 0.900  0.022  0.09

****************************************************************************************************

Uziv.  Jmeno        G0/Gzat B0/Bzat     G2/Gzat B2/Bzat

cislo  uzlu           [-]     [-]            [-]      [-]

________ ________ ________ ________ ________ ________ _____Nuzlx

1 'NODE_3  '   0.00        0.00        2.86      2.86

***************************************************************

porad. nazev   nazev     Rm   Xm

cislo  1.vetve 2.vetve  (Ohm) (Ohm)

______ ______ _________ _______________Nvzx

1      'V2' 'V3'      50   95

**********************

Por. Jmeno       Uzel  Uzel  Uzel    dP0  i0   Kod zapojeni (0/1/2)  Hod.uhel

Cis. trafa       1.    2.    3.     (MW)  (%)	1.    2.    3.         2.   3.

___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___N3Tx

1	'TRIVINID'	 1 2  3		 0   1    1     1     2		0    0

První tři  sekce souboru (větve, generátory, as.motory) mají stejnou strukturu jako příslušné tabulky pro souslednou složku (aby se daly snadno kopírovat řádky), přičemž rozhodující jsou jen tučně vytištěné položky v hlavičkách. U větví tedy nerozhoduje údaj o převodu (bere se údaj s tabulky větví ve VET.DAT nebo příslušné varianty). Místo stavu se zadává kód zapojení trafa podle následujícího klíče:

- 0 ..bez uzemnění uzlů (zapojení YY a Yd)

- 1...oba uzly uzemněny (zapojení YzYz)

- -4/4 .vinutí u koncového/ počátečního uzlu uzemněno (zapojení dYz/Yzd )

Je možno zadat hodinový úhel pro trafa se zapojením Yd. Tento údaj je nepovinný a když na řádku není bere se zapojení Yy bez fázového posunu. Předpokládá se, že vinutí do hvězdy je na straně počátečního uzlu (je-li hvězda uzemněna má kód zapojení 4). Tento údaj se využije pro správný výpočet fázových hodnot na straně trojúhelníka při vzniku poruchy na straně hvězdy. Program provede rozdělení soustavy na oblasti oddělené trafy s převodem Yd. Na obrázku je příklad takového rozdělení pro šestiuzlovou soustavu modelovanou v případu 6SLG_HOD projektu PHASEVAL, která má zadány tři trafa s hodinovým úhlem 1 (způsobující posun fázových napětí  300 mezi vinutím do hvězdy a trojúhelníka) na tři oblasti (oblast s uzlem ZERO a oblast s uzly TWO, FIVE a THREE a zbytek základní bez označení).

Obr. 4 Rozdělení soustavy na oblasti oddělené trafy se zadaným hodinovým úhlem

Není možné zadávat hodinový úhel u traf, které by vytvořily vnořenou oblast v oblasti, kde již fázový posun je. Na Obr. 4 tedy nejde definovat u generátoru GEN2 blokové trafo s hodinovým úhlem v NESYM.DAT.

 Absolutní převod je u transformátorů Yd 3x větší  než pro běžné zapojení Yy.

Na následujícím obrázku je výsledek simulace jednofázového zkratu na sekundáru trafa T1 (Případ 1SLG_HO1 z projektu PHASEVAL). Je-li trafo T1 zadáno v NESYM.DAT podle výše uvedeného výpisu, program spočítá správné rozložení proudů ve fázích na straně trojúhelníka (hodnoty IFA,B,C). Ve fázi A neteče proud. V případě, že hodinový úhel zadán nebude, spočítá program hodnoty v závorce a fází B poteče proud..

Obr. 5 Výpočet proudů na trafu Yd1 při 1f.zkratu na hvězdě (hodnoty v závorce bez uvažování hodin. úhlu)

Následují dvě sekce generátorů a asynchronních motorů. Pokud je střed statorového vinutí uzemněn, mohou se vinutím uzavírat proudy netočivé složky. To se respektuje tím, že se u generátoru uvede hodnota x0 v poměrných jednotkách (vztažených na jmenovité hodnoty), které se prakticky pohybují od 15-60% hodnoty xd“ (při zanedbatelné impedanci uzemnění). Uzemnění generátoru se dá zadávat i druhým způsobem (týká se i případu, že blokové trafo je součástí modelu bloku) pomocí induktivní susceptance  B připojené do počátečního/koncového uzlu v záznamu větve (jako u větve 3_1Alt v tabulce větví). Hodnoty jsou v S vztažených na příslušnou napěťovou hladinu. Tímto se případný vliv blokového trafa v zapojení Yzd přenáší do modelu větve, která připojuje blok.

U motorů se zadává i činný odpor r0 skládající se jednak s odporu statoru a jednak s trojnásobku odporu uzemnění v poměrných hodnotách vztažených na jmenovitý výkon motoru.

Další sekce uzlů umožňuje zadat způsob, jakým se zátěž modelovaná konstantní admitancí (což je standardní způsob modelování zatížení, pokud uzel nemá záznam v databázi modelů uzlů) projeví ve zpětné a netočivé složce. Pro zpětnou složku platí, že pokud uzel není  v NESYM.DAT uveden připojí se ve zpětné složce do uzlu stejná admitance jako v sousledné. Je-li záznam připojí se admitance s reálnou a imaginární částí podle zadaného poměru G2/Gzat a B2/Bzat, kde Gzat a Bzat jsou hodnoty admitance v sousledné složce, které program spočítá automaticky podle počátečního ustáleného stavu. Pro netočivou složku platí, že pokud uzel není  v NESYM.DAT uveden nepřipojí se ve zpětné složce do uzlu žádná admitance. Je-li záznam připojí se admitance s reálnou a imaginární částí podle zadaného poměru G0/Gzat a B0/Bzat,

Předposlední sekcí určuje větve se zadanou vzájemnou impedancí v netočivé složce. Předpokládá se, že se jedná o vedení na stejných napěťových hladinách. Zadává se vzájemný odpor a reaktance v ohmech. Na větvích se zadanou vzájemnou impedancí se nemůže zadat meziuzlový zkrat (parametr Vzdal musí mít tedy hodnotu 0 nebo 100). Obě větve musí být zadány již v sekci větví.

Poslední sekci představují trojvinuťová trafa. Je možné zadat specifické parametry dP0 a i0 pro netočivou složku a tím zadat rozdílnou hodnotu magnetizační impedance ZM0 oproti sousledné složce. Kód zapojení definují čísla 1/ 0   nebo 2 pro hvězdu uzemněnou/neuzemněnou nebo trojúhelník.Pro druhé a třetí vinutí lze zadat fázový posun pomocí hodinového úhlu (+ hodina odpovídá 30 stupňům).

Při zadávání dat pro nulovou složku platí zásada, že pokud prvek nemá záznam v souboru NESYM.DAT tvoří pro nulovou složku nekonečnou impedanci a nulová složka se jím neuzavírá. Transformátory se zapojením typu 0, tedy bez uzemnění uzlu není třeba zadávat.

Při sestavování schéma sítě pro netočivou složku je potřeba postupovat obezřetně v tom smyslu, že je nutno zadávat jen ty větve, kterými se netočivá složka může uzavírat. Jelikož netočivá složka se uzavírá hlavně přes uzemněný střed hvězdy při druhém vinutí zapojeném do trojúhelníka, plyne z  toho závěr: nezadávat větve připojené na stranu trojúhelníka, která je pro nulovou složku neprůchodná.  Je-li taková větev zadána, program vzhledem k použité metodice (viz dále) není schopen spočítat inverzi síťové admitanční  matice Zk a tudíž náhradní impedanci Zk0 pro netočivou složku. Na tuto skutečnost program upozorní hlášením ve výstupním souboru AKCE.HLA (dostupný příkazem Hlášení/Akce) a nesymetrický zkrat neprovede. Hlášení zní Doslo k chybe pri vypoctu triangularizovene adm.matice -  deleni nulou v uzlu   #. Větve připojené do uzlu s uživatelským číslem # je nutno vyřadit ze souboru NESYM.DAT.

Z uživatelského rozhraní je soubor přístupný příkazem Zpětná a netočivá složka z nabídky Modifikovat.

## Tabulky automatik, vývodů, stabilizátorů, regulátorů, ARN, logik a LFC

Tyto vstupní soubory obsahují informace o objektech, které modelují řídící a ochranné prvky ES.

### Tabulka automatik a vývodů (vst.soubor AUTOMAT.DAT)

Soubor obsahuje více sekcí v alternativách, lišících se počtem parametrů v hlavičce souboru:

- 1 sekci pro automatiky – 2 parametry : Naut-, DiagA-

- 2 sekce pro automatiky a vývody – 4 parametry Naut-, DiagA, Nvyv, DiagV:

- 7.sekcí – 9 parametrů Naut-, DiagA, Nvyv, DiagV, NOZ,NFA,NRO,NFO,NLZT

Zadáním nenulových parametrů Daig se provádí  diagnostika činnosti automatik a nebo vývodů. Pro Diag=-1 se do výstupního souboru AKCE.HLA vypisují s periodou objektu hlášení o čase, stavu objektu, nastavené hodnotě a skutečné měřené hodnotě pro všechny  objekty. Pro Diag=i se vypisuje jenom hlášení pro v pořadí i-tý objekt.

 Parametry v hlavičce by měly být odděleny čárkou !

Každé automatice odpovídá jeden řádek, který obsahuje tyto údaje:

- výchozí stav automatiky (1 značí aktivní automatiku, 0 blokovanou automatiku, lze ji odblokovat zásahem)

- jméno automatiky a periodu měření - s touto periodou se kontrolují podmínky působení

- měřené proměnné (obecně vždy symbol  a příslušný objekt)

- klíčové slovo druhu měřícího článku ('LIM#' - pro prosté měření  jedné veličiny, 'LINE' - pro měření v kartézké soustavě rozdělené přímkou a 'CIRC' - pro dovolenou oblast ohraničenou vysunutou kružnicí )

- nastavení měřícího článku  a počet průchodu

- časy blokování a zpoždění a zásah provedený automatikou při splnění podmínek působení.

Za zástupný znak $ v klíčovém slově 'LIM$'se dosadí:

- písmeno T/A pro vstup jedné proměnné/ absolutní hodnoty proměnné

- +,-,* a / pro součet rozdíl, násobek a podíl dvou proměnných.

Pro měřící článek 'LIMT' lze zadat přídržný poměr, který se zadá na pozici Y0. Pokud se požaduje zásah vícenásobný (tj. více různých zásahů na jedno působení automatiky) nebo hromadný ( zásah provedený na více objektů) musí se použít makro (viz kap. 3.2.5).

V tabulce automatik lze zadat znakem & skupinu NSKUP automatik. Jestliže některá z automatik  provede zásah, zruší se náběhy a popudy všech automatik ze skupiny, následujících za ní.. Zadání ukazuje výpis:

& Jm_skupiny NSKUP

1 Jm_aut1

.

1 Jm_autNSKUP........

Po automatikách následuje  sekce vývodů (pro zadání čtyř nebo 9 parametrů a Nvyv>0. Vstupní data jsou soustředěna do několika řádků. Úvodní řádek je společný celému vývodu:

| Stav | Jmeno | JmObj | JmUzl | JmVyp1 | .. | JmVypN | Tvyp [s] | Tzap [s] | Tblok [s] | Ipn [A] | KN | Ncl | NSO | NAO | NI | NSS | NAS | IOZ | deltaI [%] | NI2 | NZS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Proměnou Stav=0 se distační ochrana vyřadí z činnosti. Další řetězce definují jméno vývodu, jméno chráněného  objektu (větve  nebo trojvinuťového trafa), jméno uzlu (u vedení určuje místo měření napětí, u trafa i místo měření proudu) a až 3 vypínače (u trafa musí být vypínač na sekundáru definován jako první). Pokud se jako jméno vypínače uvede přímo chráněné vedení, vypíná ochrana vedení oboustranně pokud je na vedení zkrat a jednostranně pokud tam zkrat není.

Za tímto řádkem následuje  Ncl řádků nastavení zón distanční ochran (parametry  NSO a NAO se zadávají standartně rovny 1): Každá zóna má svoji stavovou proměnnou StavC (hodnotou 0 se zóna ve výchozím stavu vypne – není funkční), jedna sada nastavení se skládá z impedančních dosahů X,  R pro symetrické a XN, RN pro nesymetrické poruchy a zpoždění T

| StavC | X | RI | XN | RN | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Články ukončuje závora proti kývání:

| StavC | XIN | RIN | XOUT | ROUT | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pro funkční nadproudovou ochranu (NI=2 pro dvoustupňovou a NI=3 pro třítupňovou) následuje:

| StavI | I1 | I2 | I3 | T1 | T2 | T3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pokud má vývod trafa definovanou i nadproudovou ochranu na sekundáru (NI2>0) následuje řádek jejího nastavení :

| StavI | I1 | I2 | I3 | T1 | T2 | T3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pokud má vývod s vedením definovanou zemní směrovou ochranu (NZS=1) následuje řádek jejího nastavení (Parametr smer ma hodnotu 1 pro „směr“ a -1 pro „protisměr“):

| StavZSO | U0 [V] | I0 [A] | smer | T[s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pro funkční synchrotakt NSS=1  (současně se zadá NAS =1)  následuje řádek nastavení synchrotaktu :

| StavS | dU | dfi | df1 | df2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Model vývodu se ovládá těmito zásahy.

- ‘DIST‘ – mění stavovové  proměnné Stav a/nebo StavI , čímž se distanční a/nebo nadproudová ochrana vypne nebo zapne

- ‘SYNT’ – spouští synchrotakt v režimu kruhování nebo fázování pro daný vypínač

Algoritmy působení ochran a synchrotaktu jsou popsány v Popisu [1].

Dalších 5 sekcí patří specifickým modelům ochran a automatik, které zde uvedeme pouze informativně. Za sekcí vývodů následují sekce automatik opětného zapínání, fázovacích automatik, rozdílových a frekvenčních ochran a autoatiky ladění zhášecí tlumivky..

Následující řádka ukazuje vstupní data v sekci frekvenčních ochran (pro NFO>0):

| StavFO | JmenoFO | JmenoUz | JmVyp1 | .. | JmVypN | NN | NP | ND | fNi[Hz] | tNi[s] | fPn[Hz] | tPi[s] | fDi[Hz/s] | tDi[s] | Tvyp [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Za fi a ti se dosazují dvojice hodnot mezí a časů pro příslušný počet stupňů nadrekvenčních, podfrekvenčních a derivačních stupňů  NN,  NP a ND (maximálně 2, 4 a 2) .

Algoritmy působení frekvenční ochrany ochran jsou popsány v Popisu [1].

### Tabulka stabilizátorů, regulátorů  a ARN (vst.soubor STABIL.DAT)

Soubor obsahuje seznam stabilizátorů struktura souboru je obdobná jako u předchozího souboru. Každému stabilizátoru odpovídá jeden řádek, který obsahuje tyto údaje:

- stav: 0 vypnut, 1/2/3 výstup se přivede do regulátoru buzení/pohonu/napětí UPFC

- měřené veličiny (obecně vždy symbol proměnné a příslušný objekt)

- parametry, zesílení kanálů, časové konstanty, omezení

- blok kam se připojí výstup stabilizátoru jako přídavný signál (k jednomu bloku lze připojit jeden stabilizátor).

Struktura sekce stabilizátorů je na následujícím výpisu:

V souboru STABIL.DAT je tabulka pridavnych stabilizatoru a regulatoru

Nstab- pocet stabilizatoru, Nregul- pocet stabilizatoru :

____________________________________________________________

1,2

***********

Poc. Jmeno  Merena hodn. X  Merena hodn.Y  K1_S K2_S Tw1_S Tw2_S T1_S T2_S Um_S  Objekt

stav stab.  Symbol  Objekt Symbol Objekt [pj] [pj] [s]    [s]   [s]  [s]  [pj]  ['########']

______ ______ _________ __________ _________ ______ _______ ______ _______ ______ __ Nstabx0

0 'ST_EXC' 'PG'   'N12'  ' '    ' '     -.05   0     .3    2    1    0.    0.05  'N12   '

***********

Nemá smysl připojit k jednomu bloku nebo UPFC více stabilizátorů, protože výsledný signál vygeneruje poslední v pořadí, který má stav 0.

### Tabulka regulátorů

Externí regulátory jsou uvedeny v samostatné sekci souboru STABIL.DAT. Struktura záznamu obsahuje:

- stav: 0/1 vypnut/zapnut  a dvě měřené veličiny (obecně vždy symbol proměnné a příslušný objekt)

- zadanou hodnotu a parametry regulátoru (zesílení kanálů K, časové konstanty T, necitlivost  a omezení R)

- specifikaci objektu (jméno bloku nebo uzlu s reg.trafem), kod (1/2/3 pro připojení do regulátoru buzení/pohonu/odboček regulačního trafa) a participační koeficienty.

Struktura sekce regulátorů je na následujícím výpisu:

..

***********

Poc. Jmeno Merena hodn. X1 Merena hodn.X2 Zad  K1   K2   T1  T2  Nec  kp   Ti  Rmin Rmax {Objekt Kod K}

stav regul. Symbol Objekt  Symbol Objekt  [pj] [pj] [pj] [s] [s] [pj] [pj] [s] [pj] [pj] {'########' I1 Real}

______ ______ _________ __________ _________ ______ _______ ______ ________ __ _____Nregulx

0   'RHRT' 'QV'    'T1K'    'QV'  'T2K'  0    1.  -1.   0    0  0.01 .5   0   -0.1 0.1 'U211' 3 -.105 'U214' 3 .105

0   'RSEK' '/U/'   'U214'   ' '   ' '    1.02 1    0    0    0  0.01  1   10  -0.2 0.2 'B2'   1  1.0

Na výstup jednoho regulátoru lze připojit několik objektů, jejichž počet není třeba specifikovat (jak je vidět u prvního regulátoru 'RHRT'.

Podobně jako u stabilizátorů má každý blok jen jeden korekční signál, takže nemá smysl definovat blok ve více regulátorech. Dále je nutno si uvědomit, že  stabilizátory a regulátory dostávají na vstup proměnné zpožděné o jeden integrační krok, což může způsobovat nestabilitu. Jestliže se objeví kmitání, je nutno zmenšit hodnotu integračního kroku.

### Tabulka ARN

ARN jsou uvedeny v samostatné sekci souboru STABIL.DAT. Struktura záznamu obsahuje:

- iStav: 0/1 vypnut/zapnut, jméno ARN a pilotního uzlu a periodu, s kterou se mění zadaná hodnota reg. blokům

- zadanou hodnotu, parametry regulátoru (necitlivost a výkonové číslo KU –kolik MVAr je nutno dodat na 1kV )

- počet regulačních bloků, přičemž se pro každý regulační blok se na samostatné řádku uvede:

- iStavi: zapojení do ARN (0/1 vyřazen z regulace/reguluje), jméno bloku a body  P-Q diagramu.

Struktura sekce ARN je na následujícím výpisu:

..

******************************************************************************************

Poc.    Jmeno         Per  Nec   Uz   KU     Ngen +   stavG Blok    QXN    QMM    QXM	    QMN	  PN    PM

Stav ARN   Pil.uzlu   [s]  [kV] [kV] [MVAr/kV] [-] 	[-]	       [MVAr]  [MVAr] [MVAr] [MVAr] [MW]  [MW]

______ ______ _________ __________ _________ ______ _______ ______ _______ ______ ____ ______ _____NARN(1+Ngen)x

0 'ARN1'   'UZEL1'  20.  0.3  117.0 6.000    1

1   'RBLOK1'  20  -20      40     -10    60   40

Podrobnější informace o modelu ARN a tvaru lichoběžníkového P-Q diagramu jsou v Popisu [1]. ARN lze ovládat pomocí následujících zásahů (viz také kap.Zadávání zásahů scénářem):

- ARNS – mění stavovou proměnnou iStav ARN (vypnutí/zapnutí)

- ARNU – mění zadanou hodnotu Uz o změnovou hodnotu v kV.

- ARNB  – mění stavovou proměnnou iStavi regulačního bloku (vyřazení/zařazení do regulace).

### Tabulka logik (vstupní soubor) LOGIC.DAT

V hlavičce souboru je udán počet logik a alternativně (oddělený čárkou) lze zadat volitelný parametr Diag.. Pro Diag=1 se ve výstupním adresáři VYST vytvoří výstupní soubor LOGIC.DIA, který obsahuje:

- seznam automatik s definovaným zásahem 'FICT' včetně pořadového čísla, toto číslo pak slouží jako identifikátor vstupu logických článků

- mapu logik, článků (články jsou definovány pořadovým číslem sloužícím jako identifikátor pro vstup jiných článků  a jménem), za jménem článku následuje výpis vstupů identifikovaných pořadovým číslem následovaným písmenem T nebo F (v případě negovaného vstupu)

- časovou sekvenci zásahů automatik  'FICT' (ty se již nezapisují do výpisu AKCE.HLA)

- výpis (s periodou Per.) stavů logik, článků (pomocí  proměnných #L a #C) a stavy vstupů (pomocí písmen V následovaným písmenem T (true) nebo F(false).

Pro Diag=2 se navíc ve výstupním souboru AKCE.HLA vypíše mapa vícenásobných a hromadných zásahů automatik a logik. Každý zásah má svůj řádek, hromadný zásah má seznam objektů na řádku. Číslo zásahu odpovídá výše uvedené tabulce zásahů.

Každé logice  odpovídá jeden řádek následovaný úsekem logických článků. Řádek obsahuje tyto údaje:

- výchozí stav logiky (1 značí aktivní , 0 blokovanou, lze ji odblokovat zásahem)

- jméno logiky a periodu měření - s touto periodou se kontrolují podmínky působení,

- počet článků logiky a časy blokování a zpoždění

- zásah provedený logikou při splnění podmínek působení.

Pokud se požaduje zásah vícenásobný (tj. více různých zásahů na jedno působení automatiky) nebo hromadný ( zásah provedený na více objektů) musí se použít makro.

Za řádkem následuje úsek měřících článků, počet řádků musí odpovídat počtu článků v zadání logiky. Celkový počet článků a jejich vstupů v tabulce logik (LOGIC.DAT) nesmí překročit dimenze  Ncl a Nvst (vypisují se v tabulce po spuštění programu před náběhem grafiky). Vstupy článků mohou být negovány, příznakem je hvězdička před identifikátorem vstupu článku. Struktura vstupního souboru LOGIC.DAT je na následujícím výpisu:

Hlavicka

N-pocet  logik , Diag-diagnostika:0(NE)/1(viz LOGIC.DIA)/2(+mapa zasahu v AKCE.HLA)

____________________________________________________________

3 ,  0

***************************************************************

Poc. Jmeno  	Per.	 Nclanku 	TZAS	TBLOK 	Zasah

stav logiky	 [s]       			   [s]	  [s] 	Kod   Objekt  Param.

______ ______ _________ __________ _________ ______ ______ N x

1     	Jm_log  0.1	n	 	 0.2   	1        Z (specifikace  zásahu je stejná jako u automatiky)

Jm_cl1  ‘AND/OR’  Jm_vs1   *Jm_vs2 .......Jm_vsk

.

Jm_cln  ‘AND/OR’  Jm_vs1   *Jm_vs2 .......Jm_vsm

Struktura definice logiky je obdobná jako u automatiky, liší se tím, že místo proměnných pro měření má definovány logické články. Obdobně jako u automatiky se zadává perioda kontroly Per. a doby zpoždění zásahu a blokování TZAS a TBLOK. . Jména článků Jm_cl slouží k identifikaci pro případné vstupy následných logických článků stejné nebo následující logiky. Stav článku může sloužit jako měřená proměnná (#C) automatiky, takže článek může provádět zásah jejím prostřednictvím. K zásahu logiky dojde, má-li výstup posledního článku logiky hodnotu true. Po uplynutí doby TBLOK se logické výstupy článků nastaví na false a logika je začne vyhodnocovat. Trvalé blokování logiky se zajistí zásahem 'LOGC' s parametrem 0 na sebe samu.

Specifikace zásahu je obdobná jako u automatik, včetně zadání možnosti vícenásobných a hromadných zásahů pomocí makra. Syntaxe je následující: stávající definice zásahu  (Kod  Objekt Param) bude nahrazena definicí makra $(Jm_makra:Jmeno1=OBJEK1,..,Jmeno5=OBJEK5) V souboru MAKRA.DAT bude definován úsek:

$Jm_makra

'KLI1', Jm_ob1,Param1,........ Jm_obj,Paramj

.

''KLIl', Jm_obk,Paramk,........ Jm_obm,Paramm

Kterýkoliv řetězec Jm_ob v těle makra může zastupovat název Jmeno1 - Jmeno5  z definice makra, pak bude nahrazen příslušným jménem objektu OBJEK1-OBJEK5 z definice makra. Počet vícenásobných zásahů (řádků v těle makra) a objektů na řádků není omezen. Celkový počet zásahů  automatik a logik a rovněž poet článků logik nesmí překročit dimenzování programu.

### Tabulka centrálních regulátorů

Soubor AUTSEK.DAT obsahuje data o centrálních regulátorech P/f   a  je popsán v kap. 4.9 .

## Databáze modelů objektů ES

Jedná se o soubory, kde jsou uloženy údaje o dynamických modelech jednotlivých objektů ES a typových parametrech těchto modelů. Dynamické modely se vybírají z knihovny programu pomocí klíčových slov (viz Popis [1]). Typové parametry se zadávají  pomocí křížových odkazů na jejich jména  v katalozích.

Databáze mohou být uživatelem doplňovány a mohou obsahovat libovolný počet záznamů. To znamená, že nemusí existovat jednoznačná korespondence mezi odpovídajícími soubory tabulek a databází (UST.DAT  UZLY.DTB, VET.DAT  SIT.DTB a  GEN.DAT  BLOK.DTB). Program rozlišuje dva druhy databází: základní a tzv. modifikaci. Základní databáze má standardní příponu DTB a je dostupná všem případům. Modifikace vzniká editací základní databáze nebo jiné modifikace a obsahuje pouze změněné (editované) záznamy. Modifikace  má číselnou příponu  a je dostupná jen případům, které ji mají přiřazenu. Databáze jsou postupně prohledávány v pořadí modifikace ( má tedy prioritu) a základní databáze .dokud nejsou všem objektům přiřazeny modely. Pokud k příslušnému objektu není nalezen záznam v databázi, přiřadí se mu standardní modely a parametry (první záznam jednotlivých úseků globálního katalogu označený jménem ‘defaul’). Standardní modely jsou:

- ‘CLAS’  pro generátor, ‘STAN’  pro budící a pohonný systém a ‘CONS’  pro zdroj pohonného media

- ‘STAC’  pro asynchronní motor a ‘STAN’  pro poháněné zařízení asynchronního motoru

- konstantní admitanci pro zatížení

### Databáze modelů bloku

Soubor BLOK.DTB: obsahuje údaje o dynamických modelech bloku (t.j. generátoru, budiče, turbíny a zdroje pohonného média) a jejich typových parametrech; jednotlivé modely mají své symbolické názvy a jsou popsány v Popisu [1]; typové parametry jsou uspořádány v katalogu s názvem TYP_BLOK.CAT (viz dále), kde každý řádek typových parametrů má svůj symbolický název, kterým je možné přiřadit parametry jednotlivým blokům (databáze tedy obsahuje křížový odkaz do katalogu parametrů TYP_BLOK.CAT).

V souboru BLOK.DTB obsahuje databazi pro modelovani bloku a motoru

jednotny model gen.(IND-individ.)

____________________________________________________________

'IND'

***************************************************************

por. nazev            Generator    Budic                             Turbina                       Zdroj

cis. bloku  uzlu    Typ Model Typ Model Reg Prid Typ Model Reg Prid Stav Typ Model

___ ______ _________ __________ _________ ______ ____________   _Ngenx

1 'EKV' 'CHRA4' ‘T' 'PARK'  'I' 'DC_1' 'I'  'defaul'  'def' 'STAN' 'd'  'd'   'ZAP' 'd' 'CONS'

3 'EDU' 'CSLA4’  'T' 'PARK' 'I'  'DC_1' 'I'  'defaul'  'J_'  'ST_S' 'S' 'd'   'ZAP' 'V ' 'NUCL'

4 'ETE'  'CGTE1' 'J ' 'PARK' 'S' 'DC_1' 'S' 'R100'  'JC'   'ST_S' ' P' 'd'  'ZAP' 'V' 'NUCL'

5 'ET2'  'CGTE2' 'J ' 'PARK' 'S'   'DC_1' 'S' 'R100'  'JC'  'ST_S' ' P' 'd'  'ZAP' 'V ' 'NUCL'

***************************************************

V souboru GEN.DAT jsou ulozeny udaje o blocich

Ngen-pocetbloku,Nmot-pocet motoru

______________________________________

5          10

****************************************************

porad. stav  nazev     Pocet/Sn  Ntmin Ntmax Pt

cislo 1/0  bloku  uzlu  [Int/MVA] [MW]  [MW]  [p.j]

______ ______ _________________ _ __Ngenx

1    1  'EKV' 'CHRA4' 1306.5   76    104    1.00

.

.

5    1  'ETE ' 'CGTE1'  1111.0     40  100   1.00

**************************************************

Vstupní soubor GEN.DAT

Databáze modelů bloků BLOK.DTB

‘CONS’

‘CLAS’

‘PARK’

‘EXTN’

PMGC

FPFC

‘CONS’

‘STAN’

‘DC_1’

‘AC_1’

‘AC_4’

‘ST_1’

‘ST_3’

‘CONS’

‘STAN’

‘ST_S’

‘ST_A’

‘HYDR’

‘DIES’

GAST

WIND

CONS’

‘BOIL’

‘NUCL’

HRSG

SUNS

Knihovna modelů  programu MODES

Katalog typ.parametrů

TYP_BLOK.CAT

Paramet. regul.buzení

Parametry generátoru

Parametry budičů

Příd.automatiky buzení

Paramet. zdrojů media

Parametry turbín

Paramet. regul.pohonu

Příd.automatiky turbíny

Obr. 6. Vztahy mezi vstupními soubory GEN.DAT ,  BLOK.DTB a  TYP_BLOK.DAT

Databáze také obsahuje stav vypínače regulátoru turbíny. Jestliže se zadá ZAP,  jedná se buď o regulaci výkonu (klasickou), nebo o regulaci předtlaku. Jestliže se zadá VYP, bude se jednat buď  o tzv. ruční řízení ventilů nebo o přirozený klouzavý tlak.  Současně jsou v této databázi uloženy údaje o modelech motorů. Počet záznamů není nijak omezen neboť jejich počet není zadáván.

Je možné zadávat jednotný model generátoru pro všechny bloky. Jestliže uživatel vypíše v hlavičce databáze BLOK.DTB  'CLAS' nebo 'PARK',  všechny bloky budou mít tento model generátoru. Jestliže uživatel zadá 'EXTN',  bude v celé ES jednotná frekvence. Podrobnosti o modelech jsou v [1]. Standardně se používá parametr  'IND', kdy platí model generátoru, uvedený na řádku příslušného bloku.

### Databáze modelů zátěže

Soubor UZLY.DTB případně jeho modifikace obsahuje údaje o modelech zátěže. Odebíraný činný/jalový výkon Podb/Qodb  je možno  rozdělit mezi část:

·	modelovanou konstantní admitanci Gk/Bk

·	modelovanou konstantní činnou/jalovou složkou proudu Ic/Ij

·	modelovanou statickou charakteristikou

·	modelovanou ekvivalentním asynchronním motorem (agregátní způsob modelování)

·	dynamicky

U posledních tří částí je nutno zadat jméno typových parametrů z katalogu do sloupců Stat. Mot. Term.

Každému uzlu je možno přiřadit objem odlehčované zátěže v procentech odebíraného výkonu Podb v  každém ze čtyř stupňů. V tomto případě se zadá jméno typových parametrů z katalogu TYP_SIT.CAT do sloupce Fr.Odl. Každý stupeň pracuje nezávisle na ostatních (činnost je popsána v Popisu [1]). Pokud je nutno v uzlu modelovat další stupně, je nutné použít automatiku.

Na rozdíl od databáze modelů bloku se databáze modelů zátěže definuje počet záznamů. To umožňuje v případě potřeby dynamické modely zátěže vyřadit zadáním nulového počtu záznamů.

Tabulka uzlů UST.DAT

'             SIT : ETE ZASKOK VL.SPOTREBY VAR1              '

'           VERSE : ZATIZENI CDAS1 250+J50MVA                '

NUzl-pocet uzlu(max.400),cislo ref.uzlu,Sv-vztazny vykon[MVA]

_______________________________________________

26           1          15            1000.0

************************************************

Uziv. Jmeno Cis. Uv absU argU Podb Qodb Pd Qd   Qkm QmiQmx

cislo  uzlu     obl. [kV] [kV] [stup] [MW] [MVAr] [MW]         [MVAr]

________ ______ ________ _____________ _______ ____NUzlx

1 'CHRA’  1 400.0 418.0 -57.2  85.0  27.0  855.8  27.5  0.0 -5.0 5.0

.

.

23 'BBD2 '  2   6.0    6.1  -1.9     13.2     6.7    0.0   0.0   0.0  0.0  0.0

25 'BLOK '  2   6.0    6.2  -1.9    12.8     5.7  100     0.0   0.0  0.0  0.0

****************************************************

UZLY.DTB obsahuje databazi  pro modelovani zateze a fr.odleh.

pocet uzlu Nuzl:

___________________________

3

***********************************************************************

Jm.  Podil: Podb               Qodb        Sodb    Fr.odleh.     Typ

uzlu   [%]  Ik Gk Term Ik Bk SVC Stat Mot  1 2 3 4 Stat Mot FrOdl Term

________ ______ ________ _______ ________ ____ _  _NUzlx

'CHRA '  0 100  0       0 100 0   0   0    10 11 12 13  ' '   ' '    'UCPT'   ' '

'BBD2  '  0 100 0       0 100  0  0  98    0  0    0  0    ' '  'EKVMOT ' ' ' ' '

'BLOK '   0 100 0       0 100 0 50  0     0  0    0  0   ' STATZ'   ' '    ' '  ' '

****************************************************

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Databáze UZLY.DTB

Katalog typových parametrů sítě TYP_SIT.CAT

Úsek static. charakteristik zátěže

Úsek motorů

Úsek frekvenčního odlehčování

Úsek dynam. zátěže

Obr. 7. Vztahy mezi vstupními soubory UST.DAT ,  UZLY.DTB a  TYP_SIT.CAT

Pokud je do příslušného uzlu připojen blok  a  je zadán neprázdný řetězec pro typové parametry statické zátěže, program bere zátěž automaticky jako vlastní spotřebu bloku. Odpočítá  zatížení vlastní spotřeby (závislé na výkonu bloku a napětí v uzlu) od celkového odebíraného výkonu v uzlu.

U motorického zatížení  program dopočítá jalový odběr motorů a odečte ho od celkového jalového zatížení uzlu. Případný přebytek jalového výkonu je modelován konstantní susceptancí (program provádí kompenzaci jaloviny tak, aby celková suma jalového odběru byla zachována ve velikosti zadané ve souboru UST.DAT).

### Databáze modelů sítě

Soubor SIT.DTB: obsahuje údaje o dynamických modelech síťových prvků. Jedná o regulační trafa a UPFC. Parametr Model se zadává číslem 1, protože zatím je v knihovně programu implementován model jediný.

## Katalogy typových parametrů a symbolů

Program rozlišuje dva druhy katalogů typových parametrů globální a lokální. Globální katalog je umístěn v podadresáři GLOBAL.DAT a je dostupný všem projektům. První záznam v každém úseku globálního katalogu je tzv. ‘defaul’. Tyto záznamy pak program použije, jestliže nenajde odkaz v databázi ani v lokálním, ani globálním katalogu (v databázi je uvedeno jméno, které v katalogu není). Pak se vypíše hlášení do výstupního souboru INIC.HLA. Při řešení odkazů  má lokální  katalog prioritu.

Každý záznam v katalogu má kromě pořadového čísla (slouží jen pro orientaci uživatele) své unikátní jméno (šestimístný řetězec), který jednak mnemotechnicky informuje o druhu použitých parametrů a jednak slouží pro přiřazení typových parametrů  modelům (křížový odkaz v databázích).

Uživatel smí měnit hodnoty parametrů (nesmí žádný vynechat), případně doplnit/ubrat záznam (pak je nutné aktualizovat počet záznamů v hlavičce úseku). Počet záznamů je omezen dimenzováním programu.

 Komentářové řádky začínající písmenem C s mezerou lze přidávat v hlavičkách i v jednotlivých úsecích.

### Katalog typových parametrů modelů bloku

Soubor TYP_BLOK.CAT  obsahuje typové parametry  modelů bloků. Je členěn na úseky:

·	generátorů

·	budičů

·	regulátorů buzení

·	přídavných automatik regulace buzení

·	turbín

·	regulátorů pohonu

·	přídavných automatik regulátoru pohonu

·	zdroje pohonného média (parního kotle nebo jaderného reaktoru)

·	asynchronních motorů

·	zátěžných protimomentů as.motorů (poháněných zařízení)

 Řádkové komentáře musí začínat vykřičníkem a jako oddělovače se nesmí používat tabulátoru.

Některé parametry nejsou pro určité modely využity. Pak na jejich hodnotě nezáleží. Je ale vhodné nepoužívat pro ně a zvláště pro časové konstanty nulové hodnoty, neboť by použití těchto parametrů pro jiný model způsobilo chybu. Proto program automaticky kontroluje tyto hodnoty  a případně jim přiřazuje standardní hodnoty. Hlášení o úpravách je ve výstupním souboru INIC.HLA.



V katalogu mají některé parametry alternativní název podle modelu, ve kterém jsou použity nebo podle hodnoty jednoho z parametrů. Jedná se o úseky:



- budičů: Ta má pro modely ‘ST_3’ význam kg

- turbín: Tvt, Tr,Tnt, Klp, Khp mají pro model ‘HYDR’   význam qNL,Tw ,, Kpmin,Kpmax

- přídavných automatik regulátorů turbín: Kp1,trend,trRRV mají pro model ‘HYDR’ význam Bp,df1, df2

- zdrojů pohonného media:  většina parametrů má jiné značení pro modely ‘BOIL’   a ‘NUCL’ (viz [1])

- motorů:  parametry X20,X21,R20,R21 mají různý význam v závislosti na parametru  Idef  (viz [1])

- zátěží as.motorů:  K1 K2 mají pro model ‘STAN’   význam  A B..

- Model dieselgenerátoru ‘DIES’ má parametry rozmístěny v úsecích turbín, přídavných automatik regulátorů turbín a zdrojů - podrobnosti najde uživatel v Popisu [1].

-  V Editoru modelů bloků se zobrazuje řádek s alternativními názvy parametrů podle použitého kontextu .

- Se zavedením rozšířených modelů mohou jednotlivé záznamy obsahovat přidané parametry v úsecích:

- generátorů: Xq' Tq0' pro další tlumící obvod v příčné ose

- generátorů: Xq' Tq0' Rstat Rrot dP0 jako předchozí +ztráty v mědi statoru a rotoru a ztráty naprázdno

- regulátorů buzení: UImin UImax T2 T4 pro omezení regulační odchylky a přídavný člen „lead-lag“

- turbín: TPS vPS   MvS0 kvS pro přepouštěcí stanici

- přídavných automatik regulátorů turbín: Tsled ks  vemin vemax pro alternativní model regulace otáček

- příd.automatik reg.turbín: kp dp dpPS kpPS TIPS kdPS TdPS NR TfO kpO TIO dMp pro regulátor ostrova

- asynchronních motorů: X12 pro společnou rozptylovou reaktanci dvou klecí

- asynch. motorů: X12 ks_i kr_i Is_i Ir_i jako předchozí + vliv sycení rozptylových reaktancí statoru a rotoru

- asynch. motorů: X12 ks_i kr_i Is_i Ir_i rd dM0 km1 jako předchozí +přídavné a mechanické ztráty

### Katalog typových parametrů modelů sítě

Soubor TYP_SIT.CAT  obsahuje typové parametry modelů objektů sítě. Je členěn na úseky

·	zátěží modelovaných statickou charakteristikou (platí i pro model vlastní spotřeby)

·	čtyřstupňového frekvenčního odlehčování

·	regulačních traf

·	zátěží modelovaných dynamickou charakteristikou

·	zátěží modelovaných ekvivalentním asynchronním motorem

·	UPFC

### Katalog symbolů

Katalog SYMBOL.CAT je uložen v podadresáři GLOBAL.DAT (je tedy jeden společný pro všechny projekty) a obsahuje symboly pro označení proměnných. Každý záznam je členěn na čtyři sloupce. Jednak je to vlastní symbol - čtyřmístný řetězec (alfanumerický údaj uzavřený do apostrofů), který se používá pro identifikaci proměnných v programu (při zadávání výstupů do grafiky, označení proměnných v uživatelských výstupních souborech a pro vstupní veličiny automatik a stabilizátorů). V dalším sloupci je uveden řetězec s označením jednotek. V těchto jednotkách se uvádějí pojmenované veličiny proměnných, které se používají pro výpis okamžitých hodnot v grafice na obrazovce a jako vstupy do automatik. Dále je to číselný kód, který slouží i k identifikaci prosměných v blokových schématech uvedených v Popisu [1]. A nakonec je to stručný popis fyzikálního významu proměnné, který by měl začínat od 21. pozice. Zde se  uvádí i vztažné veličiny (v hranatých závorkách) pro výpočet poměrných hodnot.  Z praktických důvodů se  časové průběhy zobrazují v poměrných hodnotách (v grafice), stejně jako se v poměrných hodnotách ukládají proměnné bloků (uvedené v prvních dvou úsecích katalogu symbolů) do uživatelských výstupních souborů a v těchto poměrných hodnotách jsou i proměnné sloužící jako vstupy stabilizátorů.. Výše uvedené poměrné hodnoty se shodují s hodnotami proměnných uvedenými v Popisu [1]. Toto pravidlo má následující vyjímku. Proměnné odchylky skluzu a frekvence jsou v procentních hodnotách, zatímco v Popisu jsou v poměrných hodnotách.

U proměnných budícího napětí, proudu a výstupu regulátoru buzení lze vybrat proměnné buď  vztažené na jmenovité hodnoty nebo na hodnoty naprázdno (což odpovídá   Popisu).

Pokud se příslušné proměnné používají jen pro určitý druh modelů je toto omezení vypsáno ve složených závorkách. Pokud pak uživatel zadá požadavek na tuto proměnnou, a příslušný model není použit, vypisuje se nulová hodnota.

Za středníkem je v katalogu uveden číselný kód umožňující dialogům nabízet uživateli proměnné podle kontextu.

Pokud se uživateli jména nelíbí nebo je zvyklý na jiná označení, může si jména symbolů změnit a uložit je do lokálního katalogu, který se bude jmenovat stejně SYMBOL.CAT, ale bude uložen v podadresáři VST projektového adresáře a bude platný jen v rámci daného projektu. Musí být dodržena syntaxe souboru, tedy uveden počet změněných symbolů, formát jednotlivých řádků, komentářové řádky začínající velkým písmenem C následovaným minimálně jednou mezerou a ukončení souboru vykřičníkovým řádkem od 1.pozice.

Následuje ukázka, kde místo proměnných z globálního katalogu /UP/ a IS byly zavedeny jména /US/ a IM.

C seznam promennych,fyzikalni vyznam,platnost {MODEL},vztaznou hodnotu [Xv],interval vypoctu <dx|Int>

C Nsymb-Pocet velicin:

C __________________________Serie 11_2004__________________________________________________

2

C ******************************************************************************

C Symbol Jednotka kod Veliciny UPFC

C ________________________________________________________________________________________

'/US/' 'kV'   -48   Amplituda napeti serioveho trafa                   <dx> [Uv];21

'IM'   'A'    -49   Proud menice                                       <dx> [Iv];21

C ******************************************************************************

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pro jméno symbolu se zadává  čtyřmístný řetězec z velkých písmen. Je zde však na místě jistá opatrnost, neboť v Popisu [1]  jsou v blokových schématech použity názvy tzv. vazebních a vstupních/výstupních proměnných. Pokud tedy uživatel použije  vlastní názvy, nebude již korespondence mezi tímto katalogem a Popisem modelů. Pro ostatní „interní“ proměnné bylo záměrně v Popisu použito čísel, takže si jejich symboly může uživatel volit. Program kontroluje duplicitu jmen a opakující se jména proměnných z katalogu vyřadí.

### Tvorba dynamických modelů a určování hodnot typových parametrů

Určování parametrů modelů zařízení ES je náročnou činností vyžadující detailní znalost fyzikální struktury a fungování příslušného zařízení nebo provedení speciálních měření a následné   identifikace. Dále pak vyžaduje znalost matematického aparátu popisujícího zařízení ve formě diferenciálních a   algebraických rovnic nebo ve formě blokových schémat s operátorovými přenosy a nelinearitami. V neposlední řadě vyžaduje i celkový přehled o problematice, neboť ES vytváří složitý celek,  kde výstup jednoho zařízení tvoří vstup druhého a jsou vytvářeny složité řídící smyčky. Metodika není dosud detailně propracována (standardizována) a parametry udávané výrobci, provozovateli nebo organizacemi provádějícími měření nemusí souhlasit s parametry modelu. Proto je na tomto místě třeba opatrnosti.

Zatímco vstupní data pro výpočty ustálených stavů jsou víceméně standardizována a totéž platí do určité míry i o datech generátorů, pro  další prvky - turbíny, budiče, jejich regulačních systémů atd., jsou málokdy k dispozici úplné a spolehlivé údaje pro tvorbu jejich modelů. Tyto údaje často nezná ani provozovatel zařízení a jeho výrobce je sděluje neochotně a málokdy v požadované kvalitě a kvantitě. Pak zbývají dvě cesty.

Jednak je to provedení technicky a organizačně obtížných speciálních měření a jejich následné vyhodnocení s cílem identifikace struktury a parametrů. Tato cesta je finančně a časově náročná a ne vždy uskutečnitelná z důvodů zajištění bezpečného provozu.

Druhou cestou je analýza všech dostupných údajů o zařízení a odborné literatury. Pak následuje syntéza  matematických modelů včetně typových parametrů. Tyto modely pak jsou testovány a porovnány s výsledky dostupných měření a  praktickými zkušenostmi.

Program MODES používá koncepci databáze modelů, která obsahuje jména příslušných objektů, jména modelů (z knihovny programu) a typových parametrů (z katalogů). Program postupně databázové soubory (mají příponu DTB) prohledává a pokud v nich příslušný objekt nalezne, přiřadí mu údaje z databáze. Pokud objekt v databázi uveden není, přiřadí se mu tzv. standardní model a   parametry.

Není-li uvedeno jinak platí, že parametry se zadávají v poměrných hodnotách (naměřená hodnota v pojmenovaných hodnotách násobená vztažnou hodnotou výstupu a dělená vztažnou hodnotou vstupu. Přehled vztažných hodnot proměnných veličin včetně jejich fyzikálního významu je uveden v katalogu SYMBOL.CAT.

Doporučuje se uživatelům používat typové parametry, které jsou součástí dodávky a v případě nejasností nebo speciálních požadavků se obrátit na autora programu.

Na instalačním disku je v adresáři DOKUMENTY soubor ParametryBudičů.doc, který obsahuje popis výpočtu typových parametrů budících systémů.

## Soubory popisující funkce programu

- Pro zadání všech parametrů výpočtu je výhodné použít příslušní dialogy, které zajistí správný formát a komfort zadávání. Z rozhraní MODMAN se dialogy aktivují z menu Modifikovat při zapnuté volbě Dialogy.

a)	soubor RIZENI.DAT definuje:

·	způsob inicializace programu, t.j. způsob získání výchozího stavu modelované ES; jsou možné tyto varianty, volitelné parametrem Ipoc, který může nabývat těchto hodnot:

Ipoc=1 : program na základě napěťových poměrů, daných výchozím ustáleným stavem, zatíží bloky připojené do uzlu výkonem. V případě, že by byly překročeny meze zadaných hodnot napětí generátoru a výkonu turbíny, program vypíše varovná hlášení do výstupního souboru UST.HLA (napěťové poměry a tím i vstupní ustálený stav nebude dodržen). Do tohoto souboru se vypisují hlášení o bilanci činného a jalového výkonu v uzlech. Vypočítaný US se uloží do vstupního souboru POCAT.SNP.

Ipoc=0 : při již spočítaných počátečních podmínkách a jestliže neměníme modely nebo jejich parametry není třeba počáteční podmínky počítat a touto volbou je program načítá rovnou ze souboru POCAT.SNP.

Ipoc=-1 : další možností je spustit výpočet z koncového stavu výpočtu předchozího. Výchozí stav se pak načítá z výstupního souboru KONEC.SNP, který vzniká automaticky při ukončení výpočtu. Výpočet pokračuje z koncového stavu předchozího ukončeného výpočtu (t.j. výpočtu, který dosáhl zadaného koncového času a nebyl přerušen uživatelem). Počáteční čas je dán koncovým časem předchozího ukončeného výpočtu.

Ipoc=-2 : další možností je spuštění výpočtu ze stavu uloženého ve výstupním souboru NAVRAT.SNP, který vznikne zásahem 'SNAP' podle scénáře nebo zásahem automatiky. Výpočet pak začíná v čase, kdy byl stav některým z předchozích výpočtů uložen.

Ipoc=3 : v tomto režimu se spočítají počáteční podmínky, vzniknou soubory POCAT.SNP a UST.HLA, případně výstupní soubory s analýzou a výpočet se ukončí.

·	způsob toku času po tzv. návratu (Navrat=0 pokračuje aktuální čas, 1 vrací se do specifikovaného času)

·	koncový čas výpočtu Tkonc a interval výpisu Int, v tomto intervalu se provádí výpis do grafiky a uživatelských výstupních souborů, kontrola a výpočet síťových proměnných a zásahy podle scénáře

Parametrem Návrat se také řídí režim toku času při tzv. mechanismu návratu, který vícenásobně využívá zásah ‘SNAP’. Při zadání Návrat=0 pokračuje běžný čas, kdežto při volbě Návrat=1 se vrací i čas takto:

Obr. 8 Řízení toku času při mechanismu návratu pomocí parametru Zmeny

Program MODES provádí dvojí druh iteračních výpočtů. Jednak použitá implicitní metoda řešení diferenciálních rovnic vyžaduje odhad hodnoty některých proměnných na konci integračního kroku. Jestliže relativní chyba odhadu (rozdíl odhadované hodnoty a vypočtené hodnoty na konci int.kroku dělený vypočtenou hodnotou) přesahuje zadanou přesnost, výpočet se opakuje. Jako nová odhadnutá hodnota se bere hodnota z předchozí iterace. Počet iterací je omezen a jestliže překročí zadaný maximální počet, dochází k půlení integračního kroku.

Druhý iterační proces nastává při komutaci v síti, jestliže je potřeba odhad napětí (u motorických a aktivních uzlů). Při překročení maximálního počtu iterací program vypíše hlášení do výstupního souboru KROK.HLA.

·	minimální, výchozí a maximální integrační krok dxmin,dx a dxmax,

·	zadanou lokální chybu řešení diferenciálních rovnic a dovolenou chybu řešení algebraických  rovnic sítě

·	maximální počet iterací Itermax požadavek a diagnostiky iteračního procesu (Diagn =1)

·	požadavek na běh programu v reálném čase (Diagn =-1)

Program MODES provádí automaticky změnu integračního kroku, tak aby byla dodržena lokální chyba a chyba napětí. Někdy však může docházet k časté změně kroku a prodloužení výpočtu. Pak je užitečné změnu kroku zablokovat volbou vhodných mezí integračního kroku dxmin-dxmax. Při velkých poruchách je možno prověřit konvergenci zadáním diagnostiky, která provádí podrobnější výpisy o iteračním procesu do KROK.HLA.dostupném příkazem HlášeníZměny kroku. Do tohoto souboru se uloží i délka trvání výpočtu (strojní čas).



Pro velikosti intervalu výpisu a integračních kroků platí pravidla: pro  dxmin>Int přiřadí program dxmin=Int (interval výpisu má prioritu), pro  dx>Int přiřadí program dx=Int ( interval výpisu má prioritu).

- Program dále automaticky upravuje velikost dxmin pro bezezbytkové půlení integračního kroku. Program kontroluje jestli interval výpisu je celočíselným násobkem výchozího integračního kroku a doporučí případně jeho změnu. Není- interval výpisu celočíselným násobkem integračního kroku, dochází v posledním integračním cyklu před výpisem ke zkracování integračního kroku a výpočet se značně zpomaluje.

- Všechny tyto úpravy jsou vypsány v hlášení INIC.HLA.dostupném příkazem HlášeníInitialization. Souhrnný přehled o průběhu výpočtu s počtem změn integračního kroku je uložený v hlášení VYPIS.HLA, který se vypíše po stisknutí tlačítka Souhrnné hlášení o výpočtu.

- Integrační krok dx je nejmenší časovou jednotkou. To je nutno vzít v úvahu při nastavování period Per automatik, logik a stabilizátorů, neboť je-li zadána perioda menší než integrační krok, jsou příslušné modely volány s periodou integračního kroku - integrační krok má prioritu.

- Dále je při nutno vzít v úvahu, že některé proměnné (např. síťové veličiny) nejsou v programu aktualizovány v každém integračním kroku, ale v intervalu výpisu. Tyto proměnné jsou během intervalu výpisu Int konstantní.

- Struktura vst.souboru RIZENI.DAT je následující:

Soubor RIZENI.DAT pro zadani ridicich parametru vypoctu

Ipoc*: způsob inicializace vypočtu {cislo INT: 0/1/-1/-2/3},Navrat**: způsob toku času po zasahu SNAP {1/0}

___________________________________________________________________________________________________________

1, 0

Tkon (s) - koncovy cas vypoctu, Int (s) - interval vypisu a kontroly, T (hod) vychozí denní čas, faktor urychlení času T

5, .05,12

Dx,Dxmin,Dxmax(s) - pocatecni, minimalni a maximalni integracni krok

_____________________________________________________________________

.05, .01, .1

pro MODES: eps+ {číslo Real}, epsU++ {číslo Real}, Itermax+++ {číslo INT}, Diagn+> {0/1}

________________________________________________________________________________________

.002, .002, 10, 0

- Pro modelování časové závislosti rychlosti větru, intenzity slunečního záření a denního diagramu zatížení lze zadat výchozí denní čas T v hodinách. čas do výstupních souborů se pak bude zapisovat ve formátu hh.mm.ss.

- b)	soubor KONT.DAT specifikuje jestli se má provádět průběžná kontrola překročení:

- proudů vedení nebo toků zdánlivých výkonů pro trafa větve, pro něž se počítají proudy, přenosy výkonů a ztráty; standardně se uvažují veličiny měřené na straně počátečního uzlu, pokud uživatel potřebuje koncové hodnoty, přidá ke jménu větve písmeno K

- impedancí viděných ochranou vedení, pro něž se počítají složky impedance viděné ochranou, rozdíly amplitud a fází napětí počátečního a koncového uzlu

- toků činných výkonů profilů, pro něž se počítají dodávky a odběry výkonů

- mezí napětí  pro uzly, pro něž se počítají moduly , fáze (argumenty) a odchylky frekvence napětí

- vzájemné zátěžné úhly bloků

- mezního vnitřního zátěžného úhlu pro kontrolu ztráty stability bloků (pomocí kontrolu prokluzu)

- proudů jednotlivých větví profilu.

- Při  překročení nastavených mezí blikají během výpočtu tmavočerveně určité piktogramy na obrazovce (při překročení mezního napětí piktogram odběru v uzlu a při překročení zadaného proudu piktogram větve). Hlášení se zapisuje do souboru KONT.HLA dostupném příkazem HlášeníKontrola.

- Je možno zadat, zda počítat sumární výkony turbín v jednotlivých oblastech

- V tomto souboru se zadávají i kontrolované objekty - větve, profily, uzly a bloky. Definicí kontrolovaných profilů vznikají nové objekty.

- Pro výpočet vzájemných zátěžných úhlů se zadávají  jména bloků v řádcích pod sebou. Pokud se v druhém řádku uvede prázdný řetězec (mezera oddělená apostrofy) bude se vynášet absolutní úhel, ale omezený hodnotami .

- Sumární výkony turbín oblastí jsou užitečné pro posouzení správné činnost primární regulace P a f. Umožňuje kontrolu dynamiky primárního regulačního výkonu po vzniku deficitu činného výkonu v ES. Po vzniku tohoto deficitu dochází k poklesu frekvence a odezvě výkonu turbín. Pro výpočet sumárního výkonu turbín je nutné zadat nenulový parametr  KontOb v úseku oblastí.

- Příslušnost uzlů  k dané oblasti a jména oblastí jsou definovány ve vstupním souboru UST.DAT. Standardní program UST   vyšetřuje topologii sítě a pokud není úsek oblastí ve vstupním souboru UST.DAT již definován, automaticky ho vytvoří se standardními jmény Obli ( i odpovídá číslu oblasti přiřazené v úseku uzlů). Také je automaticky vytvořen úsek profilů mezi oblastmi se standardními jmény Pr_i-j (i a j odpovídají číslům oblastí, mezi nimiž je daný profil definován).

Kontrola překročení maximálního proudu vedení profilu se zadá parametrem KontP´= -1 v úseku profilu. Maximální proud je určen hodnotou Imax z tabulky větví v souboru  VET.DAT (nebo příslušné variantě chodu). Zadání je možné jen v textovém režimu.

- c) soubor ANAL.DAT definuje:

- ·	proměnné a bloky, pro které se počítají střední kvadratické odchylky. Příslušné veličiny se průběžně ukládají do výstupního souboru BLOK_ANA.SRI a mohou být po skončení výpočtu zpracovány přídavným programem  ODCHYLKY - viz Kap. Výpočet středních kvadratických odchylek.

- ·	zda se má provádět analýza primární regulace f/P. Tato analýza spočívá jednak v sestrojení charakteristik statické a dynamické uvolňované primární regulační rezervy v závislosti na odchylce frekvence, které se ve formě tabulky uloží do výstupního souboru STAT_PRR.GRF. Tento soubor se pak může použít pro zpracování do grafické podoby buď přídavným programem ZOBRAZ (volitelnou součástí dodávky) nebo externím tabulkovým procesorem. Uživatel má možnost zadat rozsah a krok frekvence pro statickou charakteristiku. Dále se jedná o přehled primární regulace bloků. Výsledky se uloží do výstupního souboru PRIM_REG.ANA.

- ·	zda se má provádět analýza sekundární regulace f/P. Analýza jednak spočívá ve stanovení přehledu celkové sekundární regulační rezervy a regulačního pásma jednotlivých bloků. Je uložena v souboru SEK_REG.ANA. Jednak se hodnoty salda, regulační odchylky a odchylky frekvence průběžně ukládají do výstupního souboru LFC_ANA.SRI a mohou být po skončení výpočtu zpracovány přídavným programem  ODCHYLKY- viz Kap. Analýza veličin sekundární regulace P a f.

- ·	zda se má provádět analýza statických charakteristik asynchronních motorů. Tato analýza spočívá v sestrojení statických momentových charakteristik (motoru i poháněného zařízení) a proudové charakteristiky v závislosti na skluzu, které se ve formě tabulky uloží do výstupního souboru STAT_MT*.GRF. V každém sekvenčně číslovaném souboru jsou uloženy charakteristiky 5 motorů, takže podle skutečného počtu motorů roste počet výst.souborů odlišených číslem před příponou. Tyto soubory lze obdobně jako u primární regulace zpracovat do grafické podoby buď přídavným programem ZOBRAZ nebo externím tabulkovým procesorem..  Statické charakteristiky lze definovat až v 10 hodnotách skluzů , zadaných v souboru ANAL.DAT.

- ·	zda se má provádět analýza počátečního, koncového stavu sítě, a analýza jejich rozdílu. Je možno zadat analýzu buď jen uzlů (parametr Ana1=2), větví  (parametr Ana1=3) nebo obojího (parametr Ana1=4). Přehled analýzy je uložen ve výstupních souborech SIT_POC.ANA, SIT_KON.ANA a SIT_ROZ.ANA. Detailnější analýzu výkonové bilance v jednotlivých uzlech po skončení výpočtu je možné provést po zadaní Ana1=6 s výstupem do souboru SIT_BIL.ANA.

Při zadání Ana1=7 program provádí analýzu vzniklých ostrovů a zapisuje ji do souboru SIT_OSTR.ANA.

- ·	napěťové hladiny, pro které se provádí kontrola vybočení napětí v uzlech ze zadaných mezí a kontrola překročení zadaných mezních proudů. Uzly  a větve, ve kterých došlo k porušení mezí se označí v předchozích  výstupních souborech hvězdičkou a zároveň se vypisují do výstupního souboru SIT_PRET.ANA.

- ·	mezní odchylky napětí od jmenovité hodnoty a mezní hodnoty proudů pro zadané napěťové hladiny

- ·	proměnné a bloky, pro které se provede harmonická analýza. Příslušné veličiny se průběžně ukládají do výstupního souboru HARM_ANA.SRI a mohou být po skončení výpočtu zpracovány přídavným programem  HARM_ANA - viz Kap. Harmonická analýza vybraných proměnných. Jako první proměnná musí být uveden přídavný harmonický signál, který kývání vyvolal.

- diagnostiku vývodu- pro vybraný vývod vypisuje do výstupního souboru AKCE.HLA stavové proměnné pro distanční ochranu, nadproudovou ochranu a synchronizační zařízení (Dia=1,2 a 3). Pro distanční ochranu má formát :

t,JmVyv,Rm,Xm,StavVyv,I1A,I1B,I1C,.. INA,INB,INC, I6 I7, iOZ,lGS,lStr

- kde Rm+jXm je měřená impedance v  , StavVyv je stav vývodu (0/1 VYP/ZAP)

- IiA,-IiC jsou stavy zón 1-N v jednotlivých fázích A,B,C (0,1,2,3,4 : VYP/ZAP/Náběh/Popud/Blokování)

- I6 je stav závory proti kývání (0,1,2,3,4“ VYP,venku,/mezi,uvnitř,blokování) )

- I7 je stav 7.zóny, iOZ příznak OZ (0/1 VYP/ZAP),lGS signalizace generálního startu,lStr přízna strhávání

- pro nadproudovou ochranu má výpis formát :

- t,JmVyv,Im,lPodp,Mez1,T1,I1A,I1A,I1B,I1B,I1C,I1C....Mez3,T3,I3A,T3A,I3B,T3B,I3C,T3C

- kde Im je měřený proud, lPodp je příznak blokování od napětí, jsou mezne a časy jednotlivých stupňů Mezi,Ti, I3A,T3A jsou stavy a časování  jednotlivých stupňů ve fázích

- pro synchronizační zařízení  má výpis formát:

- t,JmOchr, U, , f, StavS,lU,lf,l

- kde U, , f jsou měřené rozdíly napětí, fází a frekvencí a lU,lf,l jsou logické proměné splnění jednotlivých podmínek fázování

- d)	soubor VYSTUP.DAT definuje vzhled grafiky:

- ·	dvě hlavičky zobrazované na obrazovce ve formě dvou devatenáctimístných řetězců

- během výpočtu je do pravého hlavičky zasíláno hlášení o posledním provedeném zásahu

- ·	proměnné zobrazované na obrazovce během výpočtu ve formě 1, 2 nebo 4 grafů až po sedmi veličinách. Seznam zobrazitelných proměnných je obsažen ve vstupním souboru SYMBOL.CAT. Proměnné se zadávají pomocí jmen symbolu a objektu. Tyto proměnné se do grafů zobrazují v poměrných hodnotách. Toto pravidlo neplatí pro skluzy generátorů a odchylky frekvencí (zobrazované v procentech), derivaci frekvence (zobrazované v procentech/s)  a úhly (zobrazované v radiánech).

- proměnné lze do uživatelských výstupních souborů typu 'GR1'-'GR4' (viz dále) zapisovat pojmenovaných hodnotách  po zadání hvězdičky na začátek jména symbolu příslušné proměnné.

- Pokud se zadá více než sedm veličin, je v grafice zobrazováno prvních 7, zatímco do uživatelských výstupních souborů typu 'GR1'-'GR4' se zapisují všechny.

- ·	způsob zobrazování  okamžiků zásahů automatik a uživatele během výpočtu. Při zadání parametru Zmeny=0 se tyto okamžiky nezapisují. Jedná se pak o ekvidistantní zobrazení časových intervalů o konstantní velikosti dané intervalem výpisu Int (ze souboru RIZENI.DAT, případně měněné podle scénáře zásahem ‘SAMP’). Při zadání Zmeny=1 se všechny okamžiky zásahů zaznamenávají. V případě komutací v síti se pak okamžik zaznamená dvakrát - před a po provedení zásahu, takže je vidět skoková změna.

- volbu zobrazení koncových bodů fázorů uzlových napětí, elektromotorických sil, zdánlivých výkonů bloků nebo zdánlivých impedancí vedení v kartézké souřadné rovině ( s reálnou a imaginární osou). Tento způsob zobrazení se použije při zadaní N_gr=5. V úseku prvního grafu se pak zadá rozsah osy reálné (Xmin-Xmax) a první část proměnných. V úseku druhého grafu se uvede rozsah osy imaginární (Ymin-Ymax) a druhá část proměnných. Další úsek je ignorován, takže do kartézké roviny lze vynést maximálně 14 trajektorií.

- je možné zadat statické kružnice a přímky do grafiky při zobrazení v komplexní rovině. Využívá se pro to třetí a čtvrtý úsek grafů. Na řádek symbolů se zadávají  klíčových slov  ‘CIRCLE’ nebo  ‘LINE’  pro zobrazení kružnice nebo přímky. Na řádek definující objekty se uvádí pro každou kružnici nebo přímku dvojice souřadnic čtyřmi parametry x1,y1,x2,y2. Jejich význam je patrný z obrázku. Počet zadaných kružnic nebo přímek nesmí převýšit počet zadaných trajektorií.

- jako statické objekty  je možné zobrazovat i charakteristiky automatik, které mají měřící článek ‘CIRC’ nebo ‘LINE’. Jména automatik se zadají v řádce symbolů a řádek objektů je prázdný.

- v grafice je možné zobrazit i naměřené průběhy, uložené v ASCII souboru kde v prvním sloupci je uložena závisle proměnná (čas) a v dalších sloupcích nezávisle proměnné. Jako oddělovač slouží mezera nebo tabulátor. Soubor může začínat komentářovými řádky (začínajícími písmenem C). Pak následuje řádek názvů proměnných (alespoň čtyřmístné alfanumerické znaky). Opět mohou následovat komentářové řádky. Dále je možno zadat řádek vztažných hodnot, který začíná řetězcem ‘V‘ následovaným vtažnými hodnotami –proměnné se před zobrazením v grafice vydělí těmito vztažnými hodnotami (lze tak porovnávat počítané hodnoty, které jsou v grafice zobrazovány vždy v poměrných hodnotách).  Tyto soubory musí být uloženy v podadresáři RESOURCE pracovního adresáře . Příklad souboru je na následujícím výpisu:

C mereny prubeh proudu UPFC

Komentářový řádek začínající C a mezerou

Popis proměnných ve sloupcích

t[s]  IS_UPFC1[A]

Komentářový řádek začínající C a mezerou

C zobrazeno v pomernych hodnotach vztazenych na 1444 A

Definice vztažných hodnot začínající ‘V’

'V'  1  1444

Následují řádky s časovým průběhem –1.sloupec je čas

0.000    250.99254

Rovněž je možno zobrazit průběhy uživatelských výstupních souborů typu GR1-GR4,.které jsou  uloženy v pracovním podadresáři VYST jako výsledky předchozích výpočtů -pak je možné přímo v grafice porovnávat časové průběhy jiných případů s aktuálním průběhem.  Na řádku symbolů se zadá řetězce popisu sloupce a na řádku objektů specifikace souboru. MODES nejprve zobrazí tečkovaně  naměřené průběhy a pak plnou čarou simulované průběhy. Zadání předchozích statických objektů ulehčují příslušné dialogy MODMANu (příkaz Modifikovat Grafika), které po zaškrtnutí volby Vnější zdroj nabídnou soubory i proměnné v nich obsažené.

Grafiku je možno vypnout spustí-li se MODES s řádkovým parametrem G (MODES G).

Parametrem DOS lze ovlivnit chování grafiky po skončení výpočtu - pro 0 zmizí sama, pro 1 po stisknutí klávesy K.

e)	soubor SOUBORY.DAT definuje data pro tzv. uživatelské výstupních souborů. Jedná se o:

·	dvě sady stejných proměnných až 12 vybraných bloků pro zápis do výstupního souboru typu 'SET'

·	komentářový řádek umisťovaný do hlaviček výstupních souborů ( pro dokumentaci)

·	osmimístný řetězec generického  jména pro jmenovací konvenci uživatelských výstupních souborů

·	tyto typy uživatelských výstupních souborů:

'ELEC'   	  základní elektrické proměnné bloku

'MECH'  	 mechanické veličiny bloku

'MOT'   	 proměnné motoru

'P'          	 vypíší se činné výkony větví, uzlů a profilů vybraných objektů sítě:

t,P1..PNvet,P1...PNodb,P1....PNdod,P1....PNprof

postupně toky větví, odběry a dodávky uzlů a přenosy profilů

'Q','I'         obdobně pro jalové výkony a proudy

'RX'       vypíší se reálné a imaginární složky impedancí viděných  ochranou na počátku a konci                    	             vedení zadaných v KONT.DAT v pořadí:

t,Re{Z1p},Im{Z1p},Re{Z1k},Im{Z1k},....,Im{ZNvedk}

'ABS'        vypíší se moduly napětí v uzlech vybraných objektů sítě

'ARG'       vypíší se fáze napětí v uzlech vybraných objektů sítě

'ANG'       vypíší se absolutní nebo vzájemné úhly rotoru generátorů definovaných v  KONT.DAT

'DF'          vypíší se odchylky frekvence napětí v uzlech  (pouze pro aktivní uzly)

'RAT'       vypíší se poměrné převody větví definovaných v KONT.DAT

'LOS'       vypíší se činné ztráty větví definovaných v KONT.DAT

'SET'        vypíší se dvě sady veličin vybraných bloků

'D12'/'D34' vypíší se veličiny vybrané pro 1. a 2./ 3. a 4 graf na obrazovce

'GR1'-'GR4' vypíší se proměnné vybrané pro 1. - 4. graf na obrazovce

'TAP'        vypíší se odbočky regulačních  traf, definovaných ve VET.DAT

'LFC'        vypíší se veličiny centrálního regulátoru P a f oblasti

'SRC'       v případě, že je ve scénáři zadán zkrat, vypíší se do tohoto souboru veličiny zkratového proudu

'SRA'       v případě, že je ve scénáři zadán zkrat, vypíší se parametry větví, prvky uzlové a zkratové matice.

U prvních tří typů výstupních souborů je třeba uvést jméno bloku, jehož proměnné chceme vypsat. U posledního se uvede jméno oblasti.

Vybrané objekty sítě se definují:

- ve vstupním souboru KONT.DAT pro zadání kontrolních mezí a definici profilů

- ve vstupním souboru VYSTUP.DAT pro zobrazení proměnných grafikou

- ve vstupním souboru AUTOMAT.DAT pro zadání proměnných jako vstupy měřících článků

- ve vstupním souboru UST.DAT pro zadání  oblastí.

- Všechny uživatelské výstupní soubory kromě typu GR1 –4 mají hlavičku s popisem vypisovaných veličin a jsou opatřeny komentářem dle volby uživatele. Lze je přímo používat do tabulkových procesorů (pro QUATTRO se natažení  provede volbou "comma delimited file", pro EXCEL  volbou oddělovač čárka v příkazu TEXT).

- Pojmenování uživatelských výstupních souborů je možno provést trojím způsobem:

- explicitním vypsáním specifikace souboru t.j. diskové jednotky, cesty, jména a přípony souboru.

- jmenovací konvencí, která podle typu souboru přiřadí souboru standardní jméno a uloží ho do podadresáře VYST. U souborů týkajících se bloků /oblastí se jméno souboru shoduje s jménem  bloku/oblasti a  přípona odpovídá typu  (ELE, MEC, MOT nebo LFC).

Standardní jméno je určeno generickým jménem. Není li uvedeno použije se jméno případu.

Pokud uživatel při dalším spuštění programu nezmění adresář výstupních souborů, původní soubory se přemaží novými (zálohování se automaticky neprovádí a záleží na uživateli, jestli při novém spuštění programu zadá nové výstupní adresáře, nebo výstupní soubory přenese do archivních adresářů).

Pokud jsou zadány soubory typu GR1-GR4 pojmenované identifikátorem případu (tj. uživatel zadá prázdný řetězec pro generické  jméno výstupních souborů) jsou tyto soubory dostupné z uživatelského rozhraní MODMAN pomocí tlačítek na liště. Je možné je zobrazit i  v grafické podobě při zaškrtnuté volbě Výsledky/Graficky.

## Zadávání zásahů scénářem

Tabulka ukazuje seznam možných zásahů.

| Kod | Význam | Ident | Par1 | Par2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 'AUTO' | Zap.(Iaut=1) nebo vyp.(Iaut=0) automatiky | jmenoA | Iaut |  |
| 'STAB' | Zap.(I=1) nebo vyp.(I=0) stabilizátoru | jmenoS | I |  |
| 'LOGC' | Zap.(I=1) nebo vyp.(I=0) logiky | jmenoL | I |  |
| 'BRAN' | Mění stav větve -vypíná/zapíná oboustranně (0/1) odepíná v počátečním/koncovém uzlu (-4/4) | jmenoV | Istav |  |
| 'F_LO' | Rozpojení jedné/dvou fází(I=1/2) | jmenoV | I |  |
| 'TRAN' | přírůstek poměrného převodu trafa/odbočky pro 3VT | jmenoV | abs{dPt}[pj]/1 |  |
| 'STRC' | změna struktury regulátoru turbíny | jmenoB | I |  |
| 'EXCT' | změna zad. hodnoty regulátoru napětí/jal.výkonu/účiníku | jmenoB | dU/dQ[pj]/cosfi | -/-/1 |
| 'TURB' | změna zadané hodnoty regulátoru výkonu | jmenoB | dN/[pj] |  |
| 'LOAD' | změna výkonu zátěže v uzlu o dPzat a dQzat | jmenoU | dPzat[%]** | dQzat |
| 'UNIT' | Zap.(Istavg=1) nebo vyp.(Istavg=0) vypínače bloku | jmenoB | Istavg |  |
| 'LFCS' | změna zadané hodnoty salda cent.regulátoru oblasti | jmenoO | Plan[MW] |  |
| 'LFCB' | vyřazení(I=0)/zařazení (I=0)bloku do sek. regulace P/f | jmenoB | I |  |
| 'PUMP' | přechod do čerpadlového režimu pro 'HYDR' I=1 | jmenoB | I |  |
| 'VALV' | aktivace/vypnutí rychlého zavření ventilu turbíny I=1/0 | jmenoB | I |  |
| 'FREQ' | změna zadané hodnoty korektoru frekvence o df | jmenoB | df[pj] |  |
| 'SYNC' | synchronizace bloku | jmenoB | 1 |  |
| 'ANAL' | provede se analýza zadané oblasti | jmenoO |  |  |
| 'FOUL' | zkrat na větvi ve vzdálenosti od poč.uzlu Vzdal | jmenoV | Vzdal[%] | Xboc[] |
| 'FSLG','FDLG' 'F_LL' | jednopólový, dvoupólový zemní a dvoupólový zkrat na větvi ve vzdálenosti od poč.uzlu Vzdal | jmenoV | Vzdal[%] | Xboc[] |
| 'CLER' | odpojení zkratu I=3;zkratu+1fáze I=1;Zkratu+3fází I=0 počátečního uzlu I= -2; koncového uzlu I= 2 | jmenoV | I |  |
| 'EXCH'/'TURH | zavedení harmonického signálu do regulátoru buzení/pohonu | jmenoB | amplituda[pj] | [rad/s] |
| 'EXCS'/'TURS' | zavedení skokokového signálu do regulátoru buzení/pohonu | jmenoB | skok[pj] |  |
| 'MARK' | napíše číslo na i-té trajektorii v grafice | ‘i’ | číslo [1-9] |  |
| 'FICT' | Nastaví logický výstup automatiky na hodnotu Ilog | jmenoA | Ilog |  |
| 'RAMP' | rampová změna zátěže o dS rychlostí v | jmenoU | dS [%]** | v[%/min] |
| 'ISLN' | přepnutí do regulace ostrova pro I=1 | jmenoB | I |  |
| 'PAR#' | Změna typových parametrů modelu bloku | jmenoB | i |  |
| 'OLTC'/ 'OLTS' | Změna zadané hodnoty napětí nebo stvu regulačního trafa | jmenoRU | dU/iStav |  |
| 'EXTR' | Zap.(I=1) nebo vyp.(I=0) externího regulátoru | jmenoR | I |  |
| 'SETR' | Změna zadané hodnoty externího regulátoru | jmenoR | dZad |  |
| 'TERC' | Změna regulačního pásma bloku nahoru /dolů pro I=-1/1 | jmenoB | I |  |
| 'UPFC' | Změna stavu (Par1=-1, blokování ,0 pro vypnuto,..) UPFC | jmenoUP | -1/0/1/2/3/5 |  |
| 'UPFU' | Změna zadané hodnoty napětí v poč. uzlu Uz UPFC | jmenoUP | dU[kV] |  |
| 'UPFP' | Změna zadané hodnoty přenášeného výkonu Pz UPFC | jmenoUP | dP[MW] |  |
| 'WRAM' | Trendová změna rychlosti větru pro model turbíny WINS | jmenoB | T [s] | dv[%] |
| 'WGUS' | Poryv rychlosti větru pro model turbíny WINS | jmenoB | T [s] | dv[%] |
| 'ARNS'/'ARNU' | změna stavu/ zadané hodnoty ARN | jmARN | iStav/ dUz |  |
| 'ARNB' | změna stavové proměnné regulačního bloku ARN | jmenoB | iStavI |  |
| 'TSPD' | změna zadané hodnoty regulátoru otáček | jmenoB | dwz[pj] |  |
| LFCM | Změna režimu LFC (I=0,1,2,3 pro VYP/f/,P/f+P) | jmenoO | I |  |
| DIST | Změna stavu distanční a nadproudové ochrany (1–ZAP, 0-VYP) | jmVyv | iStav | iStavI |
| 'SYNT' | Spustí synchrotakt pro fázování (I=1,2) nebo kruhování (3) | jmVyv | I |  |
| 'SHNT' | ZAP/VYP N-tého kompenzačního prostdředku | jmenoU | I | N |
| 'REST' | Obnovení odlehčené zátěže o dS rychlostí v nebo skokově o dP, dQ | jmenoU | dS [%]/dP[%] | v[%/min]/dQ[%] |

** procentní přírůstek z  počáteční hodnoty odběru uvedené ve vstupním souboru UST.DAT

jmenoU - jméno uzlu 		jmenoV - jméno větve 		jmenoO -  jméno oblasti 				jmenoB -  jméno bloku

jmenoA -  jméno automatiky 	jmenoL-  jméno logiky 		jmenoRU  - jméno regulačního uzlu  		jmARN -  jméno ARN

jmenoS-  jména stabilizátoru 	jmenoS-  jména stabilizátoru	jmenoUP- jméno UPFC				jmVyv-  jméno vývodu

- Posloupnost zásahů je v souboru SCENAR.DAT. Struktura souboru je následující:

Tnast1,Kod 		posloupnost časů, v kterých nastanou příslušné zásahy a klíčové slovo zásahu

Nzmen 			počet zásahů jednoho typu v daném čase (pro 'SAMP' 'SNAP' 'STEP' se zadá 1)

Ident,Par1,Par2 	jméno objektu a parametry zásahu

Tnast2,Kod

.

Tkonc,'END' 		Tkonc.....hodnota času, kterého se při výpočtu nedosáhne (větší než Tkon z RIZENI.DAT)

Zásah  'AUTO' slouží ke změně stavu automatiky. Tímto zásahem tedy můžeme pomocí scénáře v určitém čase zablokovat nebo odblokovat působení definované automatiky. Používá se také pro zapnutí nebo vypnutí sekund.regulace P a f jako celku (zadáním jmenoA='LFC') tedy sekundárních regulátorů všech oblastí.

Obdobné jsou zásahy   'STAB' a  'LOGC' působící na stabilizátor a logiku.

Je-li větev jednostranně odpojena (předchozím  zásahem  'BRAN' s parametry 4/-4) způsobí následný zásah 'BRAN' s parametry 1/0 oboustranné zapnutí/vypnutí větve (přechod do stavu #B=3/0). Následný zásah 'BRAN' s parametry -4/4 způsobí oboustranné vypnutí větve(přechod do stavu #B=0).

Zásah 'STRC' mění strukturu regulátoru turbíny. Variabilní struktura zobecnělého regulátoru turbíny je popsána  v [1]. Význam parametru I závisí na stávajícím stavu regulátoru podle následující tabulky:

| Základní režim | Regulátor VYP |  | I=0 |  I=1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regulátor ZAP |  I=0 |  I=1 |  |
| Regulace otáček | Provozní | I=0 |  |  I=1 |
|  | Poruchová | I=1 |  | I=0 |

Jestliže je např. regulátor turbíny v základním režimu regulace (ZAP) a zadáme I=1, přejde regulátor do provozní regulace otáček. Při zadání  I=0 se regulátor vypíná a přechází se do ručního řízení ventilů  nebo do přirozeného klouzavého tlaku (podle hodnoty parametru A1 z úseku regulátoru pohonu -0 nebo 1).

Poruchová regulace otáček není dostupná pomocí zásahu  (přechází se do ní automaticky - regulátorem přeběhu), ale je možné ji přepnout zpět do základní (I=1) nebo provozní regulace otáček  (I=0).

U zásahů  'EXCT' a 'TURB' závisí význam Zmena1 na režimu regulace. Jestliže regulátor buzení pracuje v režimu regulace jalového výkonu (volbou  typového parametru TiQ >0 v úseku přídavných automatik buzení), zásah  'EXCT' změní zadanou hodnotu jalového výkonu, u regulace napětí (volbou TiQ =0), změní se zadaná hodnota svorkového napětí generátoru. Jestliže regulátor reguluje na konstantní účiní (volbou TiQ <0) je nutno, kromě nového účiníku zadat i druhý parametr (1 pro induktivní a -1 pro kapacitní). Jestliže je regulátoru turbíny v základním režimu, pak zásah 'TURB' změní zadanou hodnotu  výkonu turbíny. V případě, že se jedná o provozní regulaci otáček, do kterého se regulátor dostane předchozím zásahem 'STRC', dojde zásahem 'TURB' ke změně zadané hodnoty otáček. Všechny změny hodnoty se zadávají v poměr.hodnotách.

Zásah 'LOAD' způsobí skokovou změnu objemu zátěže v uzlu. Zadává se v procentech výchozího stavu, definovaného počátečním ustáleným stavem.

Zásah 'UNIT' způsobí odpojení bloku od sítě (jestliže je blok připojen). Synchronní stroj přechází do chodu naprázdno. Pro zabránění zvýšení otáček, dochází automaticky k rychlému zavření ventilů turbíny. Zásahem 'SYNC' se provede synchronizace odpojeného generátoru se sítí (srovnání svorkového napětí s napětím v uzlu a srovnání fázového posunu a frekvencí obou napětí), čímž je genrátor připraven k opětnému připojení k síti zásahem 'UNIT'. Motor dobíhá a po zásahu 'UNIT' se opětovně rozbíhá.

Zásah 'PUMP' lze použít pro model vodní turbíny ('HYDR' zadaný v databázi BLOK.DTB). Způsobí přechod do čerpadlového režimu, kdy blok odebírá výkon ze sítě.

Zásah  'VALV' lze použít pro podrobný model parní turbíny ST_A pro zavírání regulačních a záchytných ventilů turbíny rychlostmi VcStop a ViStop z typových parametrů turbín. Zadáním I=0 přebírá řízení ventilů opět regulátor, jehož výstup mezitím pro hladký přechod sledoval výstup čidla výkonu.

Zásah  'FREQ' změní zadanou hodnotu v korektoru frekvence. Účinek zásahu závisí na typových parametrů regulátoru pohonu (necitlivosti dfr, statice 1/Kcor a omezeních Nfmin, Nfmax).

Zásah  'ANAL' provede průběžnou analýzu stavu sítě popsanou v Kap. Analýza stavu sítě. Výsledek je uložen do výstupního souboru SIT_SNIM.ANA.

Zásahy 'EXC*' a 'TUR*' způsobí přičtení přídavného signálu do součtového bodu regulátoru buzení a turbíny. Signál je buď sinusový nebo skokový. Používá se pro studium statické stability a lineární analýzu.

Zásahem 'MARK' je možno zadávat značky na trajektoriích proměnných v komplexní rovině. Jako objekt se zadává pořadí trajektorie definované ve vst.souboru VYSTUP.DAT. Jako parametr se zadává celé číslo 1-9.

Zásahem 'RAMP' se provádí rampová změna zátěže o velikost dS rychlostí v. Změna je aplikována na zátěž definovanou nestandardními modely a příslušný uzel musí být předem definovaný v souboru KONT.DAT v úseku kontrolovaných odběrů. Velikosti rychlosti je nutné přizpůsobit interval výpisu Int.

Zásahy 'EXC*' a 'TUR*' způsobí přičtení přídavného signálu do součtového bodu regulátoru buzení a turbíny. Signál je buď sinusový nebo skokový. Používá se pro studium statické stability a lineární analýzu.

Zásahy 'PAR#', kde # zastupuje pořadové číslo úseku v katalogu typových parametrů bloku a i je parametr zásahu, způsobí změnu typových parametrů na v pořadí i-tou sadu typových parametrů. přičemž první sada („default“) typových parametrů v globálním katalogu má pořadí 1 a následují sady parametrů z lokálního katalogu.

Zásah 'ISLN', způsobí přechod regulace pohonu do režimu regulace ostrova. Aby se zásah provedl je nutné, aby příslušný blok měl definován rozšířený model turbíny a přídavných automatik (viz [1] a [2]).

Zásahy 'FICT'  způsobí změnu logického výstupu automatiky.Tato automatika pak může  slouží jako vstup logických článků logiky.

Zásah 'WRAM'  způsobí trendový nárůst rychlosti větru o relativní velikost dv během doby T. 'WGUS' simuluje větrný poryv o relativní amplitudě dv trvající dobu T dle rovnice -dv*sin(3x)*(1-cos(2x))/200 x<0,1>.

V následující tabulce jsou uvedeny zásahy nevyžadující zadávat konkrétní objekt.

| Kod | Význam | Par1 | Par2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 'SAMP' | změna intervalu zápisu Tsamp a zadané přesnosti | Tsamp[s] | eps[pj] |
| 'SNAP' | zápis stavu I=0 návrat do stavu I=1 | I |  |
| 'STEP' | změna horní meze integračního kroku | dTmax |  |
| 'TIME' | změní relativní čas TREL na hodnotu t nebo o t (pro t<0) | t[s] |  |
| 'STOP' | ukončí výpočet |  |  |

Zásahem 'SAMP' lze zadat rozdrobení intervalu výpisu do výstup.souborů  a grafiky (časovou lupu).

Zásah 'SNAP' umožňuje tzv. návrat do předem zadaného stavu a tak provádění cyklických výpočtů na jedno spuštění programu. Typickým příkladem tohoto postupu je hledání mezního času zkratu. Zásahem 'SNAP' s I=0 si program zapamatuje stav ES a dalším zadáním 'SNAP' s I=1 se program vrátí do tohoto stavu (načtením ze souboru NAVRAT.SNP). Mezi tím se se zadává provedení zkratu postupně s prodlužující se dobou odpojení (zásahem 'CLER' ), dokud  je systém stabilní. Stabilitu systému kontrolujeme vizuálně podle průběhu proměnných bloku nebo sítě, nebo zavedeme automatiku, simulující ochranu proti ztrátě stability.

Zásahem 'STEP' lze zablokovat automatickou změnu integračního kroku (pokud se zvolí dTmax<dTmin). Je to výhodné při simulaci posloupnosti velkých poruch, kdy častá automatická změna integračního kroku by způsobovala zpomalování výpočtu.

Zásahem 'TIME' lze změnit vnitřní proměnnou TREL, kterou lze použít jako měřenou veličiny automatiky. Je-li parametr Par1 záporný, stávající hodnota relativního času se změní o tuto hodnotu. Při kladné hodnotě se hodnota TREL změní na tuto hodnotu. Dokud nebyl zadán zásah  'TIME' rovná se TREL běžnému času simulace.

Zásahem 'REST' lze vrátit odebíraný výkon na hodnotu před působením frekvenčního odlehčování nebo na hodnotu po ztrátě napájení (kdy se zatížení odlehčí úplně automaticky). Obnovovat zatížení lze skokově o dP a dQ (pro zátěž modelovanou standardně konstantní admitancí) nebo trendem (pro zatížení v aktivních uzlech).

Detailní příklady použití jednotlivých zásahů nalezne uživatel v Průvodci  [2].

b)	soubor  MAKRA.DAT - obsahuje seznam maker. Princip makra  je zobrazen na následujícím obrázku:

Pokud program narazí při čtení vstupního souboru na řádek začínající znakem $, začne prohledávat soubor MAKRA.DAT až najde řádek s odpovídajícím jménem. Dále načte úsek tohoto souboru až do dalšího výskytu znaku $ (tzv. tělo makra). V těle makra pak nahradí všechny výskyty zástupného textu retez  jménem OBJEKT. V definici makra může být uvedeno až pět zástupných textů.

Obr. 9 Přesměrování čtení při výskytu makra ve vstupním souboru

V seznamu maker tedy mohou být připraveny jakési šablony zásahů s obecným  - abstraktním jménem objektu. Šablona může pak být vícenásobně použita náhradou zástupného jména jménem konkrétního objektu.

Další využití makra je pro zadávání hromadných a násobných zásahů automatik a logik.

Tabulky maker mohou být podobně jako katalogy globální (uložené v podadresáři GLOBAL.DAT a dostupné všem projektům) a lokální uložené v podadresáři VST daného projektu.

# DYNAMICKÁ SIMULACE ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY

Základní fáze dynamické simulace byly zmíněny v úvodu. V této kapitole je popíšeme podrobněji.

## Příprava výchozího chodu sítě

Pro přípravu výchozího chodu existují následujících možností:

- úprava výchozího jednoduchého chodu pomocí editoru chodů

- sestavení vstupních souborů chodu pomocí textového editoru a jeho ladění pomocí standardního pomocného programu UST, který je součástí dodávky - viz  kapitola 4.3.

- export souborů chodu z programu GLF - viz dokumentace programu GLF.

- použitá transformačních pomocných programů, které mohou být součástí dodávky- viz následující schéma:.

Zdrojové soubory (výstupy externích programů PSSE,LFJS a ve formátu UCTE) jsou shromažďovány v podadresáři CHODY, který tvoří skladiště chodů. Po spuštění se transformačním programům zadá jméno vstupního souboru a jméno výstupního chodu. Výsledné soubory chodu budou uloženy opět v podadresáři CHODY, odkud se mohou používat při sestavování nového projektu -viz následující kapitolu. Programů se spustí příkazem Nástroje/Transformace dat.. nebo Konverze dat z LFJS. Při konverzi se používají databáze bloků GEN.DTB a větví VET.DTB.

Obr. 10 Schéma použití transformačních programů

## Sestavení nového projektu

Sestavení nového projektu se provede pomocí příkazu Projekt|Nový.

V následném dialogovém okně si může uživatel vybrat tři zdroje:

- chody z podadresáře CHODY

- databáze modelu bloků z podadresáře DATABAZE

- tabulky a formuláře z libovolného projektu.

Není-li některý z těchto zdrojů zadán, použije se standardní projekt NEW, který použije nejednoduší dvouuzlový chod a prázdné tabulky a formuláře.

Zaškrtnutím volby Kopíruj projekt se zvolený projekt (musí se na stejném disku jako pracovní adresář MODESu) překopíruje do pracovního adresáře a přidá se mezi stávající projekty.

Pokud se v pracovním adresáři nachází importovací archiv PROJECTS.ADD nabídne Editor projektů jeho přidání mezi stávající projekty (identita projektu zůstane zachována) a je možné ho otevřít příkazem Projekt|Otevřít.

Obr. 11 Schéma sestavení nového projektu

## Ladění výchozího chodu sítě

Pokud uživatel používá specializovaný program na výpočet US, bude se při ladění držet jeho návodu. V této části se omezíme na praktické pokyny pro použití standardního programu UST. Podstatou výpočtu US je zjištění napěťových poměrů. Při tom musí být dodrženy následující základní podmínky:

a)	celková výkonová vyrovnanost - znamená, že součet výkonů dodávaných do uzlů se rovná odebíraným výkonům a ztrátám ve větvích - tím je zaručena i jmenovitá  frekvence. Uzel, který hradí výkonový deficit se nazývá bilanční. V programu UST je tento uzel zároveň referenčním - fázor jeho napětí je umístěn do reálné osy souřadného systému sítě a fáze napětí  ostatních  uzlů se odčítají od této osy.

b)	dodržení zadaného činného dodávaného výkonu, amplitudy napětí a rozsahu jalových výkonů v napájecích uzlech

c)	dodržení zadaných činných a jalových dodávek v odběrových uzlech

d)	dodržení zadaných činných a jalových odběrů ve všech uzlech.

Postup při ladění může být následující:

A)	pomocí textového editoru vytvoříme vstupní soubory UST.DAT a VET.DAT,  přičemž musí být dodržena struktura souboru t.j.: počet řádků hlavičky, skutečný počet řádků s údaji (musí odpovídat zadanému),  počet a formát údajů na řádků (nelze žádný údaj vynechat a je třeba dodržet pořadí). Vzorové vstupní soubory jsou součástí dodávky.

Soubor UST.DAT obsahuje:

·	názvy uzlů

·	přiřazené čísla oblastí

·	jmenovitou hodnotu napětí (napěťovou hladinu)

·	zadanou hodnotou napětí (to je důležité pro bilanční a napájecí uzly, pro ostatní lze zadat libovolné číslo, neboť správná hodnota je výsledkem výpočtu - totéž platí pro fázi napětí ve všech uzlech)

·	výkony  zátěží (program UST předpokládá, že tyto výkony jsou konstantní - nezávislé na napětí uzlu)

·	výkony dodávané do uzlu (činný výkon v bilančním uzlu bude výsledkem výpočtu, u ostatních uzlů budou dodávané činné výkony drženy na zadané hodnotě; jalové výkony bilančního a napájecích uzlů budou výsledkem výpočtu; u odběrových uzlů budou udržovány na zadané hodnotě)

·	kompenzační výkon (tento výkon má jalový charakter, přičemž kladná hodnota značí připojenou kapacitu a záporná připojenou tlumivku; jelikož velikost kompenzačního výkonu se tentokrát mění s kvadrátem napětí, platí zadaná hodnota pro jmenovitou hodnotu příslušné hladiny)

·	rozsah jalového výkonu pro bilanční a napájecí uzly (tyto hodnoty hrají ve výpočtu US důležitou roli, jestliže program UST vypočítá hodnotu jalového výkonu mimo tyto meze, pak v případě napájecího uzlu je tento zařazen mezi odběrové s příslušným zadaným mezním jalovým výkonem a v případě bilančního uzlu výpočet nezkonverguje a hlásí překročení maximálního počtu iterací).

Soubor VET.DAT obsahuje:

·	jména větví a čísla počátečního a koncového uzlu

·	parametry větví (význam je v [1])

·	velikost bočníků připojených do počátečního a koncového uzlu

·	mezní proud (zdánlivý výkon pokud se jedná o trafo).

Při zadávání údajů o trafech je vhodné, aby přepínání odboček bylo umístěno na straně počátečního uzelu. Pak totiž není nutné uvažovat změnu parametrů trafa při změně odboček. Pouze je nutné, aby počáteční  uzel  předcházel koncový ve vstupním souboru UST.DAT. Parametry traf jsou přepočítány na napětí koncového uzlu (viz [1]).

B)	upravíme soubor RIZENI.DAT s parametry výpočtu v úseku určeném pro program UST:

Soubor RIZENI.DAT obsahuje:

·	dovolenou bilanční nerovnováhu výkonů v uzlu (v MVA)

·	maximální dovolený počet iterací

·	zadání výpočtu jakobiánu v každé iteraci (Jacob=1)

·	způsob inicializace hodnot napětí v první iteraci - buď tzv. "flat start" se zadanými moduly napětí v napájecích  uzlech, jmenovitými hodnotami napětí v odběrových uzlech a nulovými fázemi napětí ve všech uzlech (Iflat=1) nebo použití hodnot z předchozího výpočtu.

·	požadavek na diagnostiku iteračního procesu (Diagn=1), kdy se do výstupního souboru UST_DIAG.HLA vypisuje hlášení o výkonové nerovnováze v jednotlivých uzlech během iterací

Při prvním výpočtu se zadává "flat start" - tedy Iflat=1. Při volbě výpočtu jakobiánu v každé iteraci program potřebuje menší počet iterací na dosažení požadované přesnosti. Samotný výpočet jakobiánu je časově náročný, takže celková doba výpočtu může být delší než bez přepočítávání jakobiánu. Proto tento způsob volíme v případě, že výpočet s volbou Jacob=0 nezkonverguje. Obvykle není potřeba provádět diagnostiku (Diagn=0).



Pokud výpočet nekonverguje, zadá se diagnostika pomocí parametru Diagn=1. Ve výstupním souboru UST_DIAG.HLA se pak nalezne příčina. Jsou to uzly jejichž výkonová nerovnováha nekonverguje. Může se jednat například o uzly propojené větví o malé impedanci (např. spínač přípojnic). Pak je nutné spínač odstranit a přípojnice modelovat jako jeden uzel. Při dalších výpočtech, vycházejících z již spočítaného ustáleného stavu se zadává  Iflat=0, čímž se zmenší počáteční výkonová nerovnováha a tím i počet iterací a čas výpočtu.



C)	provedeme první výpočet a zkontrolujeme, jestli vypočítaná činná dodávka v bilančním uzlu nepřesahuje dovolené meze (tyto meze nejsou v programu zadávány a proto je nutné, aby kontrolu prováděl uživatel). Pokud jsou tyto meze překročeny, rozdíl mezi dovolenou a vypočítanou dodávkou je nutno přerozdělit mezi napájecí uzly a provést nový výpočet. Obdobná kontrola je nutná pro jalovou dodávku v bilančním uzlu. V tomto případě jsou meze jalové dodávky zadávány a jestliže jsou překročeny, výpočet nezkonverguje. Na začátku je vhodné zadat širší meze a postupně je zužovat, až odpovídají reálným.

Změny vstupních dat týkající se uzlů se zadávají do souboru UST.DAT. Program UST zajistí zálohování souboru UST.DAT do souboru UST.ORG a výpočet nového US. V každém případě je výsledek výpočtu US uložen v souboru UST.DAT.



D)	pokud v bilančním uzlu vychází jalový odběr mimo reálné meze, můžeme požadavek na jalovinu změnit  zadaným napětím - snížením při velké jalové dodávce (kladný výkon) a zvýšením při záporném výkonu. Napětí by ovšem mělo být v mezích ±5% Un. Druhou možností je přidání kompenzačního výkonu do uzlu. Bude se jednat o zadání kladné hodnoty pro nízké hodnoty napětí (resp. pro velké kladné hodnoty jalové dodávky v bilančním uzlu) a záporné hodnoty pro opačné případy. Třetí možností je změna převodů regulačních traf, čímž se dosáhne přerozdělení jalového výkonu mezi jednotlivé napěťové hladiny.

E)	podobný proces se provede pro napájecí uzly, až se dostane jalová dodávka do zadaných mezí. V případě, že požadovaný jalový výkon vybočí z dovolených mezí, napájecí uzel se změní na odběrový se zadanou jalovou dodávkou rovnou překročené mezi. Zároveň je zapsáno hlášení do výstupního souboru CHOD.HLA.

F)	s odběrem a dodávkou odběrových uzlů se běžně během ladění nemanipuluje. V krajním případě lze tyto veličiny měnit, pokud se nepodaří předchozími kroky dosáhnout pokrytí zátěže.

Popsaný postup je jen velmi zjednodušeným odrazem procesu řízení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, tak jak probíhá v praxi. Tento proces probíhá zhruba ve čtyřech úrovních: primární, sekundární a terciární regulaci a plánování provozu. Jako pátou úroveň (správněji možná nultou úroveň) tvoří havarijní odlehčování zátěže.

Primární regulace spočívá v tom, že zdroje udržují zadanou hodnotu svorkového napětí a činného výkonu. V praxi se používá tzv. statická regulace, kdy zadaná hodnota není konstantní, ale mění se v závislosti na jalovém zatížení a odchylkách frekvence v síti.

Sekundární regulace P/f spočívá v tom, že centrální regulátor frekvence a předávných výkonů mění zadanou hodnotu výkonu regulačních bloků. Zde již nacházíme analogii mezi touto regulací a bodem C) ladění US, kdy deficit činného zatížení se rozděluje na bilanční a napájecí uzly. Podle jakých pravidel se toto rozdělení provede nebylo specifikováno. V praxi toto rozdělování provádí právě centrální regulátor. Nejjednodušší pravidlo je proporcionální rozdělení nebo rozděleni pomocí participačních koeficientů.

Sekundární regulace U/Q zajišťuje udržování napětí v pilotních uzlech. Zde je patrná souvislost pilotních uzlů s napájecími uzly při výpočtu US. Zhruba řečeno tato regulace předepisuje hodnoty jalového výkonu regulačních bloků a mění převody regulačních traf. Případně může připínat kompenzační prostředky (kondenzátorové baterie nebo tlumivky). Je zde patrná souvislost mezi body D) a E) ladění US.

Terciární regulace na základě optimalizace (ekonomických kritérií) předepisuje zadané hodnoty napětí v pilotních uzlech a přerozděluje činnou dodávku regulačních bloků. Výsledkem je optimální US.

Krajním případem vyrovnání výkonové bilance je odlehčování zátěže, odpovídající bodu F).

## Přiřazení bloků do uzlů

Předepsaná dodávka v uzlu muže být realizována příslušným počtem bloků (motorů). Pro toto přiřazení je nutné znát jejich umístění a pohotovost.  Dále je nutné znát jejich výkon a regulační rozsah a další informace. Data o blocích se ukládají do vstupního souboru GEN.DAT. Pokud se tvoří úplně nový model soustavy je vhodné používat Editor chodů a záznamy bloků vytvářit průběžně po vložení napájecích uzlů.

Při přiřazování  bloků již známe soustavy s již vytvořenou tabulkou uzlů   je možné použít pomocný program PRIRAD (viz [4]).

## Inicializace dynamických modelů

Příprava dynamických modelů se skládá ze čtyř fází:

- získání podkladů o modelovaném zařízení

- výběr odpovídajícího modelu z knihovny programu a identifikace jeho typových parametrů

- sestavení databáze dynamických modelů

- inicializace dynamických modelů bloků.

Získání podkladů záleží na jejich dostupnosti a složitosti výpočtu. Výběr odpovídajícího modelu z knihovny programu a identifikace parametrů je založena na znalosti dynamických modelů (viz Popis [1]), analytických schopnostech a zkušenostech uživatele. V případě pochybností je možno se obrátit na autora programu. V této Příručce se budeme zabývat body 3 a 4.

### Přiřazení modelů jednotlivým blokům

Definice dynamických modelů je uložena v databázi BLOK.DTB, která přiřazuje modely generátoru, buzení a zdroje hnací energie z knihovny modelů a typové parametry těchto modelů z katalogů. Struktura databáze byla popsána v kap. 3.3.1.

Efektivním prostředkem k vytvoření nové databáze nebo editace databáze staré je Editor modelů bloků, který je součástí  rozhraní MODMAN. Spustí se stisknutím tlačítka . V seznamu bloků objeví jména bloků a uzlů načtené z GEN.DAT. Ve volbě bloků je přitom možno vybrat buď tabulku generátorů nebo tabulku motorů..Pokud blok ještě nemá záznam v databázi je textovém okně Databázový soubor  vypsáno No Record. Pak je možné tlačítkem  Přidat záznam přidat standardní záznam a editovat ho změnou modelů  ze seznamu v rámečku Výběr komponenty (změna se potvrdí stiskem vyměnit model). Editor chodů automaticky přidá odpovídající sadu typových parametrů, připravených v globálním katalogu typových parametrů. Bloku je také možno přiřadit jinou sadu typových parametrů. Kliknutím na levý sloupec tabulky sada typových parametrů bloku  se tam přemístí šipka, pak se stiskem tlačítka Vyměnit parametry změna provede. Každému tlačítku v Výběr komponenty odpovídá jeden úsek v katalogu typových parametrů, takže při stisku tlačítka se tabulka  aktualizuje. Sada parametrů přiřazená bloku je vždy zkopírována ve spodní jednořádkové tabulce. Pokud se stiskne tlačítko Schéma je možné parametry na řádku editovat. Po opětovném stisku tlačítka  Tabulka schéma zmizí a editované parametry se přemístí po potvrzení do hlavní tabulky. Kliknutím na název parametru v dolní tabulce se zobrazí okno s podrobnější specifikací daného parametru. Aktuální záznam (přiřazených parametrů po kliknutí na blok v  seznamu bloků nebo kliknutím na záznam) se vyznačuje černým trojúhelníkem na pravém okraji tabulky. Při editaci záznamu se trojúhelník změní na tužku. Pro akceptování editací je nutno skočit do jiného řádku (tužka se změní zpět na trojúhelník). Záznam je možno i vymazat. Klikneme na levý okraj (přemístí se tam šipka a řádek zčerná) a pak stiskneme klávesu Delete. Editovat a mazat je možné jen záznamy lokálního katalogu (v tabulce jsou zobrazeny záznamy obou katalogů).

Je možno i přidat novou sadu typových parametrů. Najede se kurzorem na poslední prázdný řádek označený hvězdičkou a stiskne se tlačítko Přidat novou sadu. Aktuální záznam se zkopíruje do prázdného řádku a je možné ho editovat.

Po provedení všech úprav (přiřazení záznamů bloků, změně modelů, přiřazení jiných sad typových parametrů případně i přidání vlastních sad) se provede opuštění Editoru stisknutím tlačítka OK. Editor se zeptá, zda se mají změny uložit do katalogu (byl-li editována, přidána nebo vymazána sada typových parametrů) a jestli se má vytvořit nová modifikace (po přidání záznamu, nebo změně modelů nebo parametrů). Pokud tvoříme nové modely stiskneme tlačítko Ne  a nové záznamy se přidají na konec základní databáze.

Jestliže se potvrdí vytvoření modifikace tlačítkem Ano,  vytvoří se nová modifikace BLOK.###., která obsahuje editované záznamy a ostatní záznamy předchozích modifikací (princip dědičnosti). Jestliže uživatel uloží data jako nový případ (Případ|Ulož jako) bude tato modifikace dostupná pouze tomuto případu. Pokud nebude případ uložen pod novým jménem a bude provedena další modifikace nebo se mezitím otevře jiný případ, původní modifikace již nebude dostupná. Přehled o neuložených modifikacích dává poslední  dává poslední okénko na stavovém řádku s ikonou modifikací.

### Inicializace dynamických modelů bloků

Nyní můžeme spustit program v režimu inicializace.  Z dosovské řádky se to provede příkazem MODES s parametrem 3  (napíše se „MODES 3“ a stiskne Enter), z rozhraní MODMAN s použije příkaz Spusť|Inicializace. Po jeho skončení si textovým editorem nejprve prohlédneme výstupní soubor INIC.HLA (dostupný příkazem Hlášení|Inicializace).  Zde se zapíší chyby a varování, zjištěné programem při načítání vstupních dat a inicializaci dynamických modelů spolu s návodem na jejich opravu. Jestliže při této fázi dojde k jiné chybě, která není ošetřena tímto způsobem, je nutno se řídit pokyny uvedenými v kapitole Chyby způsobující ukončení běhu programu.

Předpokládejme dále, že se programu podařilo úspěšně načíst všechna vstupní data, to znamená program nebyl předčasně ukončen a v souboru INIC.HLA nejsou hlášení chyb. Nyní je potřeba zkontrolovat inicializaci dynamických modelů, to jest výpočet počátečních hodnot stavových a algebraických proměnných soustavy algebraicko - diferenciálních rovnic popisují dynamické chování ES. Potřebné informace najde uživatel ve výstupním souboru UST.INI. V tomto souboru jsou především vypsány bilance činného a jalového výkonu jednotlivých uzlů (v MW a MVAr).

U odběrových uzlů by měly být ve výstupním souboru UST.HLA hodnoty Puzl (Quzl) a Pzdr (Qzdr) nulové. Drobné odchylky jsou způsobeny zaokrouhlovacími chybami a chybami metody. Větší odchylky jsou někdy způsobeny připojením větví s malou impedancí (spínače). V tomto případě, mají deficity počátečního a koncového uzlu opačná znaménka a jsou způsobeny zaokrouhlovací chybou, která další výpočet dynamiky neovlivňuje, pokud do těchto uzlů nejsou připojeny bloky.

U napájecích uzlů (bilanční uzel zahrneme v dalším výkladu do napájecích uzlů, protože ve výpočtech dynamiky nehraje zvláštní roli) se v souboru UST.INI(dostupný příkazem Hlášení|Počáteční podmínky) vypisuje požadovaná činná dodávka v uzlu Puzl a pohotový činný výkon Pzdr, který mají k dispozici bloky připojené do uzlu (jako součet jmenovitých činných výkonů bloků, zadaných ve vstupním souboru GEN.DAT). To samé se provádí pro jalové výkony. V případě, že požadovaný výkon je větší než pohotový, vypíše se varovné hlášení.

Není vhodné tedy připojovat do stejného uzlu bloky s spínače, protože pak dochází vlivem zaokrouhlovacích chyb k špatné inicializaci dynamických modelů a vypočítaný ustálený stav chodem sítě není ustáleným staven  v dynamice.

Nutno poznamenat, že ne všechny tyto přetížení nutně vedou k porušení zadaných mezí (viz dále), ale pokud jsou nerovnováhy větší, je lépe je odstranit, neboť signalizují možné problémy. Odstranění je možné dvojím způsobem. Jednak je možno zvětšit pohotový výkon (zvětšením výkonů ve vstupním souboru GEN.DAT - tomu prakticky odpovídá nafázování dalšího fyzického bloku) a nebo zmenšení požadovaného výkonu (zmenšení dodávky v souboru UST.DAT a přepočítání nového US !).

Pro jednotlivé bloky jsou dále vypisovaná hlášení o překročení:

·	mezí zadaného napětí Uzmin - Uzmax (z typových parametrů regulátorů buzení)

·	mezí napětí budiče Ubmin - Ubmax (z typových parametrů budičů)

·	mezí regulačních ventilů Gmin - Gmax (z typových parametrů turbíny)

·	mezí výkonu turbíny Ntmin - Ntmax (ze souboru GEN.DAT).

Všechny tyto překročení způsobí porušení podmínek ustáleného stavu, takže je nutno je odstranit. Odstranění je možné stejným způsobem jako přetížení uvedené v předchozím odstavci. Kromě toho u prvých dvou překročení je možnost měnit převod blokového trafa zadaného buď ve vstupním souboru GEN.DAT - pokud je trafo součástí bloku a nebo ve vstupním souboru VET.DAT - pokud je trafo součástí sítě (pak je pochopitelně nutno přepočítat US).

Také by bylo možné rozšířit příslušné meze v katalogu typových parametrů. Tento postup má však dvě úskalí. Jednak tyto meze mají určitý fyzikální význam a není tedy možné je samovolně měnit. Jednak změny typových parametrů se přenášejí do modelů všech bloků, která mají tyto parametry definovány ve databázi BLOK.DTB. Toto platí obecně pro všechny typové parametry. Proto je použití tohoto postupu krajní možností.

Nejlepší cestou jak provádět inicializace modelů je využití Editoru chodů, který v sobě integruje jak výpočet chodu sítě (s výpisem výsledků přímo do tabulek a hlášení do textového okna)  tak inicializaci dynamiky s výpisem překročení mezí. Editor se spustí tlačítkem  a inicializace se provede příkazem Inicializace dynamiky se provede příkazem menu Inicializace dynamiky. Po úspěšném výpočtu (viz informace ve stavovém řádku MODMANu) se vypíší do seznamu bloku a uzly s překročením výše uvedených mezí. Při kliknutí na jmené bloku/uzlu se kurzor přemístí na příslušný  řádek  v tabulce uzlů a bloků.

Při překročení napětí je možno v tabulce uzlů snížit napětí (pokud je uzel napájecí, tj. má nenulové mezi jaloviny Qmin-Qmax nebo změnou převodu traf nebo kompenzačními prostředky pokud uzel napájecí není nebo pokud byl vyčerpán regulační rozsah Qmin-Qmax a uzel degeneroval na odběrový). Při překročení výkonových mezí je možno upravit  v tabulce  uzlů činnou dodávku tak, aby odpovídala regulačnímu rozsahu Ntmin-Ntmax. Rovněž je možné v tabulce bloků přidat do uzlu další blok, nebo naopak blok odpojit  nebo  zvýšit/zmenšit počet fyzických bloků, případně změnit regulační rozsah Ntmin-Ntmax.

Pak je potřeba změny uložit do datových souborů chodu tlačítkem Uložit. Editor se zeptá jestli se má vytvořit nová varianta.Při volbě zvolíme Ano původní soubory zůstanou zachovány a vytvoří se nové s provedenými změnami  (volíme pokud chceme původní soubory zachovat pro pozdější potřebu). Pokud byly původní soubory standardní (UST,VET a GEN.DAT) objeví se dialog pro zadání jména chodu (pětiznakového řetězce) a Editor vytvoří nové varianty chodu sítě. Pokud zvolíme Ne původní soubory se přepíší. Pak se provede přepočet chodu sítě a znovu spustí Inicializace dynamiky. To se opakuje tak dlouho, dokud nejsou seznamy překročení mezí prázdné.

Pokud jsou modelovány asynchronní motory (v GEN.DAT je zadán nenulový počet motorů)  je inicializace složitější, protože odebíraný výkon (zadávaný v UST.DAT je záporný) ovlivňuje napětí uzlu a naopak Sumární odebíraný výkon musí souhlasit s tím, co je zadáno v tabulce uzlů. Nerovnováha je opět ukázána v seznamech a podle toho se upraví buď záporná dodávka P i Q v tabulce uzlů nebo parametry as. motorů (zejména kzat, který odpovídá skutečnému zatížení motoru k jmenovitému). Změny se uloží  a pokud se měnil dodávka v uzlu přpočítá se chod. Postup se opakuje až hlášení zmizí nebo jsou rozdíly dostatečně malé. jako podíl V případě, že výkon zadaný v tabulce uzlů je jiný, opraví se a přepočítá se ustálený stav programem UST.

### Rozdělení celkové zátěže na jednotlivé modely

b)	- pro první krok se doporučuje modelovat zátěž konstantní admitancí a bez frekvenčního odlehčování. V tomto případě databáze UZLY.DTB může být prázdná, to znamená, že je zadán nulový počet záznamů. Jestliže příslušný uzel není v databázi nalezen, je zatížení modelováno standardně konstantní admitancí. Vztahy mezi jednotlivými soubory jsou naznačeny na následujícím obrázku:

c)	přiřazení dynamických modelů prvkům sítě - ve verzi 2.2/7 půjde o modely regulačních traf s automatickým přepínáním odboček (tzv. HRT). Pro první krok je vhodné regulační trafa nemodelovat. V hlavičce vstupního souboru VET.DAT se pak uvede nulový počet Ntreg.

d)	definice automatik - součástí dodávky je prázdný vstupní soubor AUTOMAT.DAT. Pro první krok je vhodné ponechat tento soubor beze změny a žádné automatiky nemodelovat.

e)	definice centrálního regulátoru - opět jako v předchozím případě je lépe začínat bez centrální regulace P/f. Toho se nejsnáze dosáhne použitím prázdného vstupního souboru AUTSEK.DAT (tj. souboru bez zadaných regulačních bloků). I v případě, že uživatel již má tento soubor neprázdný (tj. s definovanými regulačními bloky) je sekundární regulace implicitně vyřazena a její aktivace se provede podle scénáře.

f)	definice stabilizátorů - součástí dodávky je prázdný vstupní soubor STABIL.DAT. Pro první krok je vhodné ponechat tento soubor beze změny a žádné stabilizátorů nemodelovat.

Tímto je (spolu s katalogy typových parametrů, jejichž základní varianta je součástí dodávky) provedena příprava vstupních dat pro dynamické modely. Pro spuštění program MODES vyžaduje následující vstupní soubory:

g)	RIZENI.DAT - kde pro první krok zadáme parametr Ipoc=3. V tomto režimu se provede pouze načtení vstupních dat (s hlášením chyb a varování ve výstupním souboru INIC.HLA) a výpočet počátečních podmínek  ( s hlášením o porušení mezí ve výstupního souboru UST.INI).

h)	ANAL.DAT - kde je pro první krok vhodné zadat parametr Ana1=2. Pak je výpočet počátečních podmínek doplněn o výpočet sítě, takže uživatel může porovnat výsledky tohoto výpočtu uložené ve výstupním souboru SIT_POC.ANA s výsledky výpočtu US, uloženými ve vstupním souboru UST.DAT a tím zkontrolovat, jestli program MODES načetl správně data týkající se vstupního US.

i)	KONT.DAT - pro první krok lze použít prázdný soubor, který je součástí dodávky. Počet kontrolovaných prvků je nulový. V případě, že v souboru AUTSEK.DAT je zadán profil pro výpočet salda předávaných výkonů,  je nutné ho v souboru KONT.DAT definovat jménem, počtem a jmény větví profilu.

Nyní má program k dispozici všechna vstupní data pro vykonání prvního kroku (předpokládá se, že katalog symbolů SYMBOL.CAT je v podadresáři GLOBAL.DAT, resp. pomocné datové soubory GRAF.DAT, REPORT1-REPORT3.DAT jsou v hlavním adresáři; jsou součástí dodávky a nemusí resp. nesmějí být měněny).

Po stisknutí tlačítka se v textovém okně vypíše souhrnné hlášení:

Status:   PP    AK

Chod site

Specifikace chodu sítě

MODEL:MESICNI MAXIM.PRO LISTOPAD/TYDEN 49-9586 MW, M301199E

Tran_PSSEPRIPRAVIL: CEPS,A.S./ ODD.6113 SYSTEMOVE ANALYZY

Pocet    uzlu      vetvi       generatoru  motoru

Počty objektů

145         172          47           0

*************************************************

cteni dat - viz INIC.HLA (Hlaseni|Inicializace)

Varovné hlášení

o inicializaci modelů

****************************************************************

pocatecni podminky bloku - viz UST.INI (Hlaseni|Pocat.podminky )

Prekrocen regulacni rozsah Ntmin-Ntmax pro model turbiny

Prekroceny meze otevreni reg.organu Gmin-Gmax u modelu turbiny

*********************************************

Hlášení o počtu provedených zásahů

zasahy a akce - viz AKCE.HLA (Hlaseni|Udalosti)

Pocet zasahu zadanych scenarem:                                   2

*******************************************

Hlášení o trvání výpočtu

casove udaje  - viz KROK.INI (Hlaseni|zmeny kroku)

kt meritko casu (zrychleni kt<1, zpomaleni kt>1)                    0.06

Obr. 12 Souhrnné hlášení o průběhu výpočtu

## Spuštění programu v režimu dynamické simulace

Po odstranění všech varovných hlášení je možno přistoupit k dalšímu kroku. Tímto krokem je spuštění programu s aktivací grafiky v režimu simulace. Ve vstupním souboru RIZENI.DAT se zadá parametr Ipoc=0. Dále je nutné zadat koncový čas výpočtu a krok výpisu. Pro kontrolu inicializace vystačí 10s a krok 0.05s. Pro činnost programu jsou potřeba další tři vstupní soubory:

a)	SCENAR.DAT - obsahuje časovou posloupnost zásahů, způsobujících přechodné děje. V tomto kroku zkontrolujeme správnost inicializace modelů, takže necháme scénář prázdný (bude obsahovat pouze závěrečný řádek s klíčovým slovem 'END' a časem, který musí být větší než zadaný koncový čas výpočtu uvedený  ve vstupním souboru RIZENI.DAT);

b)	VYSTUP.DAT - zadává proměnné pro grafiku. Definice proměnné se skládá ze symbolu a jména objektu (bloku, uzlu, větve, oblasti nebo profilu). Pro posouzení správnosti inicializace modelů a stability soustavy postačí vizuální kontrola časových průběhů vybraných proměnných bloku a/nebo sítě. Přehled symbolů všech proměnných nalezne uživatel ve vstupním souboru SYMBOL.CAT  spolu  s jejich významem, identifikačním číslem (pod kterým lze příslušnou proměnnou najít ve schématech modelů bloku uvedených v [1]), vztažnou hodnotou (používanou pro grafické zobrazování proměnných v grafice a uživatelských výstupních souborech)   a   jednotkami ( v kterých jsou zobrazovány okamžité hodnoty v grafice a měřeny jako vstupy automatik). Výběr konkrétních bloků záleží na úvaze uživatele, pochopitelně by to měly být bloky, významně ovlivňující chováni modelované ES; z vhodných proměnných je možno vybrat např. činný a jalový výkon generátoru, výkon turbíny a napětí budiče. Z proměnných sítě se hodí moduly napětí v uzlu a odchylky frekvence od jmenovité hodnoty (to je možné pouze u tzv. aktivních uzlů). Vybrané proměnné lze uspořádat do jednoho, dvou nebo čtyř grafů (zadá se parametrem N_gr) s jedním až  sedmi časovými průběhy v každém grafu. Počet průběhů v jednotlivých grafech zjistí program sám podle počtu symbolů na řádku.

c)	SOUBORY.DAT - zadává typy uživatelských  výstupních souborů. V tomto kroku není nutné zadávat ukládání dat do souborů na disku (zadá se Nsoub=0).

Nyní je možno spustit program. Jelikož scénář je prázdný, zobrazované veličiny tvoří přímku, což signalizuje správně inicializovaný model.

Je také možné nechat průběhy dynamicky ustálit a koncový stav výpočtu uložený ve výstupním souboru KONEC.SNP překopírovat z výstupního adresáře VYST do vstupního adresáře VST pod jménem POCAT.SNP a zároveň v tomto souboru opravit čas t=0. Výchozí stav pak odpovídá dynamickému rovnovážnému stavu (který se obvykle liší od výchozího počátečního stavu spočítaného chodem sítě).. Je potřeba mít na paměti, že při dalším spuštění programu s parametry Ipoc=1 nebo 3 se tento soubor přepíše původními nebo novými počátečními podmínkami.

V případě, že oscilace nezmizí ani po odstranění výkonové nerovnováhy, je možné zmenšit počáteční integrační krok (ve  vstupním souboru RIZENI.DAT). Jestliže se  oscilace nemění ani zmenšením integračního kroku, je zřejmě model nestabilní. Tuto nestabilitu mohou způsobovat parametry (případně struktura) regulačních obvodů a její odstranění vyžaduje značné znalosti a zkušenosti. Popis metod přesahuje rozsah této příručky.

Tímto je ukončen základ inicializace dynamických modelů. V případě potřeby je možné inicializaci rozšířit na další modely. Může se jednat o automatiky, centrální regulátor P/f, modely zátěže (včetně frekvenční odlehčování).

## Definice automatik

Automatiky představují prostředek umožňující simulaci ochran a řídících prvků. Automatiky lze blokovat/odblokovat jinou automatikou, čímž lze modelovat složitější algoritmy. Vstupní data jsou v souboru AUTOMAT.DAT, s následující strukturou:

V souboru AUTOMAT.DAT jsou seznam automatik a jejich pusobeni

Naut- pocet automatik:,Diag

____________________________________________________________

2,1

****************************************************************************************

Poc Jmeno  Per.  Merena hodn. X  Merena hodn.Y Klic  Oper XNast/X0 Y0 R/K N Tnab Tzas Tblok              Zasah

stav autom.  [s]     Symbol  Objekt   Symbol  Objekt                                               [s]   [s]    [s]               Kod  Objekt Par

_ ____ _________ __________ _________ ______ _______ ______ ________ ____ _______ ________ ____ ______Nautx

1   'BB2_Z'  0.05   '/U/'         'BBA2'  ' '             ' '     'LIMT' 'LT'     3              0.  0.   0  .1    .2   100         'BRAN' 'VRA2' 1

1   'BB1_Z'  0.05   '/U/'         'BBB2'  ' '             ' '     'LIMT' 'LT'     3              0.  0.   0  .1    .2   100         'BRAN' 'VRB2' 1

Obr. 13 Struktura vstupního souboru AUTOMAT.DAT

Každá automatika má v tomto vstupním souboru samostatný řádek a své vlastní jméno, pomocí kterého se může zadávat jako objekt působení jiné automatiky (blokování/odblokování). Uživatel může zadat výchozí stav automatiky (0/1 -aktivace). Kontrola působení probíhá s určitou periodou. Tato perioda by měla být násobkem minimálního integračního kroku Dxmin. Dále je nutno uvést  dvě vstupní měřené proměnné. Proměnná je definována jménem symbolu a příslušného objektu (bloku, uzlu, větve, profilu, oblasti).

Měření se provádí přímo v pojmenovaných hodnotách. Typ článku se zadá pomocí klíčového slova:

·	'LIMT' - prosté překročení meze (jako vstup se zadá pouze hodnota X, ostatní řetězce jsou prázdné)

·	'LIM$' - jako předchozí, ale s hodnotami X a Y, které se sčítají,odečítají,násobí a dělí pro $ = +,-,* a /

·	'LIMA' - jako LIMT, ale měří absolutní hodnotu z X

·	'CIRC'  - měření v kartézké souřadné soustavě dovolená/zakázaná oblast je vysunutá kružnice

·	'LINE' - měření v kartézké souřadné soustavě dovolená/zakázaná oblast je polorovina oddělená přímkou

Zakázaná oblast je vymezena operátorem ('LT'-<, 'GT'-> a  'EQ'-=) a  parametry nastavení. Dále se zadá doba měření Tnab a dovolený počet průchodů N. Zásah automatiky je definován klíčovým slovem objektem a parametrem Par (význam je totožný jako u zásahu dle scénáře). Nakonec je třeba zadat zpoždění, s kterým je zásah proveden Tzas a doba blokování automatiky Tblok po provedeném zásahu.

Kromě běžných poměných definovaných v globálním katalogu SYMBOL.CAT je možno zadávat i relativní čas TREL a stavové signály jednotlivých objektů podle následující tabulky:

| Symbol | Objekt | Význam signálu |
| --- | --- | --- |
| #A | Automatika | 0-vyřazena 1- aktivní 2- popud 3-náběh 4- blokování po zásahu |
| #B | Větev | 0- vypnuto třífázově z obou stran 1-jedna fáze vypnuta 3- zapnuto -1 -zkrat -2/2 odepnutí větve ze zkratem ze strany počátečního/koncového uzlu -4/4 odepnutí větve ze strany počátečního/koncového uzlu |
| #C | Článek logiky | 1 logická 1 (pravda) 0 logická 0 (nepravda) |
| #E | Regulátor buzení | 1 působí hlídač meze podbuzení -1 působí omezovač statorového a rotorového proudu |
| #F | Regulátor turbíny | 1 iniciováno rychlé zavírání ventilů po zásahu VALV (pro model ST_A) 1 přepnutí do režimu čerpání po zásahu PUMP (pro model HYDR) |
| #G | Režim regulace turbíny | 0 regulátor vypnut (řízení v otevřené regulační smyčce) 1 regulátor zapnut (primární regulace ) 2 pracovní regulace otáček (po zásahu STRC) 3 poruchová regulace otáček (po zapůsobení regulátoru přeběhu) |
| #L | Logika | 0 -vyřazena 1- aktivní 2-náběh 3-blokování po zásahu |
| #N | Uzel | 0 izolovaný uzel v pasivním ostrovy bez zdroje 1 normální stav 2 probíhá trendová změna zatížení |
| #S | Stabilizátor | 0 -vyřazena 1- aktivní |
| #T | Příd.automatiky regulace turbíny | 1 působí regulátor přeběhu (pro model ST_A) -1 působí rychlé zavírání ventilů od akceleračního relé (pro model ST_A) |
| #U | Blok | 0 vypnut 1 zapnut -1 synchronizace (jen pro generátory) |
| #O | Regulační trafo | 0/1 regulace vypnuto/zapnuto -2/2 přepnuto na spodní/horní odbočku |

Při zadání nenulového parametru DIAG se vypisuje do výstupního souboru AKCE.HLA diagnostika jednotlivých automatik s cyklem Per. Součástí diagnostiky jsou nastavené a skutečné hodnoty a stav automatiky. Je-li číslo kladno DIAG kladné, vypisuje se diagnostika pouze pro v pořadí DIAG. automatiku (to je tu, jejíž záznam je v pořadí DIAG). Je-li DIAG záporné vypisuje se hlášení pro všechny automatiky.

Je možno zadat speciální zásah ‘FICT’ , který umožňuje použít zásah automatiky jako vstup logického článku logiky.

Pokud je perioda kontroly automatiky menší, než hodnota integračního kroku dx, provádí se s periodou dx.

## Definice logik

Logiky představují nadstavbu automatik, umožňující provádět logické operace logického součtu a součinu. Logiky lze blokovat/odblokovat jinou automatikou nebo logikou, čímž lze modelovat složitější algoritmy. Vstupní data jsou v souboru LOGIC.DAT, s následující strukturou:

Hlavička

N-počet  logik , Diag-diagnostika:0(NE)/1(viz LOGIC.DIA)/2(+mapa zasahu v AKCE.HLA)

____________________________________________________________

3 ,  0

***************************************************************

Poc. Jmeno  	Per.	 Nclanku 	TZAS	TBLOK 	Zasah

stav logiky	 [s]       			   [s]	  [s] 	Kod   Objekt  Param.

______ ______ _________ __________ _________ ______ ______ N x

1     	Jm_log  0.1	n	 	 0.2   	1        Z (specifikace  zásahu je stejná jako u automatiky)

Jm_cl1  ‘AND/OR’  Jm_vs1   *Jm_vs2 .......Jm_vsk

.							   úsek logických článků logiky Jm_log

.

Jm_cln  ‘AND/OR’  Jm_vs1   *Jm_vsl .......Jm_vsm

.

Obr. 14 Struktura vstupního souboru LOGIC.DAT

Jednotlivé logické články jsou definovány v úseku logických článků, který je umístěn pod řádkem definice logiky. Jména článků Jm_cl1 - Jm_cln slouží k identifikaci pro případné vstupy následných logických článků stejné nebo následující logiky. Stav článku může sloužit jako měřená proměnná (#C) automatiky, takže článek může provádět zásah jejím prostřednictvím. Za klíčovým slovem typu měřícího článku ( ‘AND’ pro logický součin a ‘OR’ pro logický součet ) následuje seznam identifikátorů jednotlivých vstupů článku. Jako vstupy slouží automatiky (musí mít definován fiktivní zásah ‘FICT‘) nebo výstup jiného logického článku (který již byl v tabulce logik definován).

Parametrem Diag lze zadat požadavek na diagnostiku.. Pro Diag=1 se ve výstupním adresáři VYST vytvoří výstupní soubor LOGIC.DIA, který obsahuje:

- seznam automatik s definovaným zásahem 'FICT' včetně pořadového čísla, toto číslo pak slouží jako identifikátor vstupu logických článků

- mapu logik, článků (články jsou definovány pořadovým číslem sloužícím jako identifikátor pro vstup jiných článků  a jménem), za jménem článku následuje výpis vstupů identifikovaných pořadovým číslem následovaným písmenem T nebo F (v případě negovaného vstupu)

- časovou sekvenci zásahů automatik  'FICT' (ty se již nezapisují do výpisu AKCE.HLA)

- výpis (s periodou Per.) stavů logik, článků (pomocí  proměnných #L a #C) a stavy vstupů (pomocí písmen V následovaným písmenem T (true) nebo F(false).

Pro Diag=2 se navíc ve výstupním souboru AKCE.HLA vypíše mapa vícenásobných a hromadných zásahů automatik a logik. Každý zásah má svůj řádek, hromadný zásah má seznam objektů na řádku. Číslo zásahu odpovídá výše uvedené tabulce zásahů.

## Definice sekundárních regulátorů frekvence a předávaných výkonů (P a f)

Modelovanou soustavu lze rozdělit do regulačních oblastí. Každá oblast je  řízena centrálním regulátorem P a f. Vstupní data jsou ve vstupním souboru AUTSEK.DAT rozdělena do následujících sekcí:

- ·	hlavičky souboru s počtem  oblastí  řízených centrálním regulátorem

- ·	parametrů společné části centrálního regulátoru

- ·	údajů přímo řízených bloků

- ·	parametrů regulátorů směrných hodnot Y1 a Y3

- ·	údajů pro bloky řízené směrnými hodnotami Y1

- ·	údajů pro bloky řízené směrnými hodnotami Y3

První tři sekce jsou znázorněny na následujícím obrázku:

soubor AUTSEK.DAT obsahuje udaje o regulatorech P a f oblasti

Nsec: pocet oblasti s centralnim regulatorem P a f

_______________________________________________________

4

******************************************************************

Jmeno  Ksys Tsamp Tfil Kp Kprop Ti  NEC Nsarf fzad Plan    Jmeno

oblasti  [MW/Hz] [s]   [s]  [-]   [-]     [s] [MW]   [-]   [Hz] [MW] profilu uzlu

___ _____ _____ _______ ______ _____ ______ _____ _____Nsecx

'CEZ'     530.       10   40.  1   1     20.   0    13   50      0     'CEZ'  'REF’

jm. bloku FOR   Stav   Kpart /NRmin Nrmax/        nec skok  v-trend

['xxxxxx'] [MW] [-1/0/1] [%]   /[MW]    [MW]/    [MW] [MW] [MW/min]

___  ___ ___  _____  _____  ______  _____   __(Nsarf1+..NsarfNs

'ETR2A '   10    1     100   158    200                         0.  0    3.

'EBL3  '      5     0     100  310 360 400 450 450 500  0.  0    3

.

'ETR2B '   10    0     100   316    400                         0.  0    6.

********************************************************************

Tabulka oblastí s regulací P a f

Tabulka přímo řízených bloků

Obr. 15 Struktura vstupního souboru AUTSEK.DAT pro zadání regulátoru oblastí a přímo řízených bloků

V  úvodní tabulce je uveden seznam všech  regulovaných oblastí s parametry regulátoru a zadaným saldem (Plan). Zde je nutno upozornit, že zadané hodnoty sald - Plan a frekvence - fzad by opět měly odpovídat počátečním podmínkám, pokud chceme obdržet US i v dynamickém modelu. U frekvence se bude nejčastěji jednat o jmenovitou hodnotu a u salda je vhodné nechat program spočítat toky výkonů definovaných profilů a pak je zadat jako plánované saldo. Do regulátoru vstupují dvě regulované veličiny. Tok profilu PPROF  a frekvence f - jsou definovány pomocí jmen profilu a uzlu. Algoritmus centrálních regulátorů je aktivován s periodou Tsamp. Centrální regulátor je na počátku výpočtu zablokován a odblokování se provede pomocí scénáře zásahem 'AUTO' s uvedením jména 'LFC'.

V dalším úseku následuje definice jmen přímo řízených bloků a  parametry, týkající se sekundární regulace. V této tabulce jsou bloky uvedeny podle jednotlivých oblastí v pořadí odpovídajícím úvodní tabulce. Tedy napřed bloky první regulované  oblasti, za nimi (souvisle bez vynechání řádku) bloky druhé oblasti atd. Celkový počet řádků této tabulky musí odpovídat součtu počtu přímo řízených bloků Nsarf jednotlivých regulačních oblastí.

Koeficienty kE v modelu se nezadává přímo, ale program ho je spočítá jako součin relativního regulačního výkonu (podílu regulačního rozsahu jednotlivého bloku a celkového regulačního rozsahu všech bloků řízených daným centrálním regulátorem) a participačního součinitele (ve vstupních datech má označení Kpart a zadává se v procentech). Jestliže je součinitel rovný 100%, jedná se o proporcionální rozdělování. Jestliže je součinitel například menší než 100%, přebírá blok menší podíl zatížení, než by mu podle regulačního rozsahu příslušelo.

Lze uvést až tři regulační pásma Nrmin-Nrmax. Program nasadí blok do pásma odpovídajícího výchozímu ustálenému stavu. Během výpočtu lze měnit regulační pásmo zásahem TERC. Regulační pásma a parametry omezovače rychlosti zatěžování lze alternativně zadávat jako sumární nebo pro jeden fyzický blok (pokud je výkon zadáván počtem v tabulce bloků) v závislosti na parametru Stav=0/-2 nebo 1/-1. Pokud je tedy zadáno více bloků a zvolí se Stav=1/-1, sumární hodnoty jsou dopočítány programem jako násobek počtu bloků a zadaných hodnot. Při tomto způsobu zadávání není nutno měnit soubor AUTSEK.DAT při změně počtu bloků v tabulce bloků. Parametrem Stav=-1/-2  lze blok vyřadit z regulace v počátečním stavu (během výpočtu se pak dá zařadit zásahem LFCB).

Regulační rozsahy bloků se určují rozdílně pro přímo řízené bloky a  bloky řízené směrnými hodnotami  Y1 nebo Y3. U přímo řízených bloků  je regulační pásmo určeno rozdílem Nrmin-Nrmax , neboť pracovní bod se může nacházet kdekoliv v tomto pásmo. U bloků řízených směrnými hodnotami  Y1 nebo Y3 se regulační pásmo upraví tak, aby relativní poloha pracovního bodu v zadaném regulačním rozsahu Nrmin - Nrmax byla stejná pro všechny bloky řízené jednou směrnou hodnotou. Sekce definující bloky řízené směrnou hodnotou jsou:

Obr. 16 Struktura vstupního souboru AUTSEK.DAT pro zadání  bloků řízených směrnými hodnotami

Ve zbývající části vstupního souboru AUTSEK.DAT se zadávají parametry regulátorů směrných hodnot a jimi řízené regulační bloky.

V tabulce parametrů regulátoru směrných hodnot musí mít každá oblast s regulací P a f  dva řádky (v pořadí určeném úvodní tabulkou oblastí). Lichý řádek odpovídá regulátoru Y1 a sudý regulátoru Y3. Jestliže v oblasti nejsou bloky řízené příslušnou směrnou hodnotou, zadá se počet NY nulový.

Dále následují dva úseky seznamu jmen bloků (řízených směrnými hodnotami Y1 a Y3) a jejich regulačních rozsahů. Tyto údaje jsou vždy uvedeny postupně  na řádku. Tyto řádky se uvádějí pouze v případě nenulového počtu regulačních bloků NY a následují v pořadí regulačních oblastí

## Definice modelů zátěže

Dynamické modely zátěže a frekvenčního odlehčování se definují v databázi UZLY.DTB. Dovolené kombinace jsou na následujícím obrázku.

Obr. 17 Dovolené kombinace modelů zátěže

Není dovoleno kombinovat v jednom uzlu  ekvivalentní  motor a bloky (ať již synchronní stroje nebo asynchronní motory).

Z přehledu je patrný dvojí způsob modelování motorické zátěže. Jednak agregátní způsob pomocí jednoho ekvivalentního asynchronního motoru. A jednak blokový způsob, kdy jednotlivé asynchronní motory jsou zadávány jako bloky (obdobně jako synchronní generátory). Tento způsob bude popsán níže.

Při tzv. agregátním způsobu, kdy známe podíl motorické zátěže, ale neznáme detailní popis jednotlivých motorů se zadá procentní podíl motorické zátěže v databázi UZLY.DTB spolu se jménem typových parametrů motoru. Motorická zátěž se pak nahradí jedním ekvivalentním motorem modelovaný standardním stacionárním modelem. Je nutno poznamenat, že podíl motorické zátěže je dodržován pro činný odběr. Jalový příkon motorické zátěže je programem dopočítán podle náhradního schématu uvedeného v [1] a případný rozdíl proti zadanému podílu je doplněn opět konstantní admitancí. Provede se tedy automatické dokompenzování jalového odběru ekvivalentního asynchronního motoru, tak aby byla dodržena celková bilance jalového výkonu.

Speciálním případem je model odběru vlastní spotřeby. Velikost odebíraného výkonu tentokrát není dána předepsaným podílem (jako v případě statické nebo proudové zátěže) ani parametry modelu (jako v případě motorů), ale je jednoznačně určena činným výkonem bloku připojeného do uzlu. Zbytek zátěže je modelován "standardní" konstantní admitancí.

Model čtyřstupňového frekvenčního odlehčování se zadává v databázi UZLY.DTB jednak procentním objemem z odebíraného výkonu (definovaného ve vstupním souboru UST.DAT) odlehčované zátěže pro každý stupeň a jednak křížovým odkazem do katalogu typových parametrů.

Druhý způsob modelování asynchronních motorů - tzv. blokový se použije, jestliže je do jednoho uzlu  připojeno více motorů se známými parametry. Typickým příkladem je vlastní spotřeba bloku. Parametry jednotlivých motorů musí být specifikovány  ve vstupním souboru GEN.DAT v úseku motorů. Ve vstupním souboru UST.DAT se celkový odběr skupiny motorů v uzlu zadá do sloupce dodávaného výkonu se záporným znaménkem. Program obdobně jako u synchronních strojů přiřadí těmto asynchronním motorům modely z databáze BLOK.DTB (jsou uvedeny ve zvláštním úseku za úsekem synchronních strojů). Souvislosti jsou naznačeny v následujícím obrázku:

Obr. 18 Zadávání motorické zátěže blokovým způsobem

V souboru BLOK.DTB jsou data pro modelovani bloku a motoru

pocet bloku,jednotny model gen.(IND-individ.),pocet motoru

____________________________________________________________

'CLAS'

***************************************************************

por. nazev        Generator   Budic                 Turbina                      Zdroj

cis. bloku  uzlu   Typ Model Typ  Mod Reg PrTyp Mod  Reg Pr S Typ  Mod

_________  ____ ______ _________ __________ ________   _Ngenx

.

.

***************************************************

porad.    nazev              Motor                Zatez

cislo  motoru  uzlu        Typ     Model   Typ     Model

______ ______ _________ __________ ________ ______ ______Nmotx

6   'M2BBA'  'BBA2'    'M2'   'ELM1'  'defaul' 'STAN'

7   'M1BBA'  'BBA2'    'M1'   'ELM1'  'KUBICK' 'PIEC'

.

.

22   'M4BBA2'  'BBA2  '    'M1'   'ELM1'  'KUBICK' 'PIEC'

************************************************************

Parametry protimomentu

Parametry asynch.motorů

‘STAC’

‘ELM1

‘ELM2’

‘CONS’

‘STAN’

‘TCHK’

‘PIEC’

Knihovna modelů  programu MODES

Katalog typ.parametrů

TYP_BLOK.CAT

Vstupní soubor GEN.DAT

Databáze modelů bloků BLOK.DTB

V souboru GEN.DAT jsou ulozeny udaje o blocich

Ngen-pocet bloku,Nmot-pocet motoru:(Ngen+Nmot<200)

_____________________________________________

4          16

*************************************************************

.

.

**************************************************

porad. stav  nazev   nazev     Sn     Kzat   Rv   Xv   Cos*Eta

cislo  1/0    motoru  uzlu      [MVA]  [p.j.]    [p.j.]              [-]

________ ___________ _________ ________ _Nmotx

6    1    'EBBA1 ' 'BBA1'  19.0   0.7979 0.0  0.0  0.826

7    1    'M2BBA' 'BBA2'    2.3   0.8378 0.0  0.0  0.826

A.M.

Program pak podobně jako u bloků porovnává požadovaný výkon asynchronních motorů zadaný ve vstupním souboru UST.DAT (jako záporná dodávka) se skutečným odběrem motorů. Tento odběr je jednoznačně definován tzv. zatěžovatelem Kzat, zadaným v souboru GEN.DAT. Tento zatěžovatel definuje podíl skutečného momentu motoru k jmenovitému momentu motoru. Je tedy mírou využití motoru a zároveň definuje polohu pracovního bodu na momentové charakteristice.  Oboje hodnoty - záporná dodávka (definovaná v souboru UST.DAT) a skutečný příkon (vypočítaný na základě parametrů motoru zadaných v  GEN.DAT a příslušných typových) se vypisují do výstupního souboru UST.HLA.

Při správné inicializaci ustáleného stavu musí být obě hodnoty (činné i jalové) stejné. Nesoulad je možné  řešit jak na straně zadaného odběru v souboru UST.DAT (přerozdělením záporné dodávky a odběru -při zachování celkové výkonové bilance nebo pouze změnou záporné dodávky - pak je nutné přepočítat ustálený stav), tak na straně připojených motorů  změnou zatěžovatele nebo jmenovitého výkonu v souboru GEN.INI.

Současně se do výstupního souboru UST_MOT.INI vypisuje přehled počátečních hodnot jednotlivých motorů. Jedná se o činný a jalový příkon, účiník a účinnost, otáčky, moment zátěže a moment zátěže při nulovém skluzu (synchronních otáčkách). Uživatel má tedy kontrolu nad chováním jednotlivých motorů v počátečním ustáleném stavu.

Výpočet počátečních hodnot probíhá tak, že ze zadaného počátečního momentu motoru (daného zatěžovatelem Kzat) se vypočítá počáteční skluz rotoru (resp.skutečné otáčky). Momentová charakteristika pohonu (protimoment) je v typových parametrech vyjádřena v poměrných hodnotách vztažených na moment při nulovém skluzu (synchronní rychlosti). Program automaticky přizpůsobí měřítko momentové charakteristiky zátěže tak, aby se moment zátěže (daný počátečním skluzem) rovnal momentu motoru (daným zatěžovatelem).

## Definice automatického přepínání odboček traf

V programu je implementován model automatického přepínání odboček popsaný v [1]. Vztahy mezi tabulkou větví , databází modelů  a katalogem typových parametrů sítě jsou schematicky vyjádřeny na následujícím obrázku:

Soubor VET.DAT obsahuje parametry site

Nvet pocet vetvi(max.600),Ntreg regul.traf(10),NDC ss.vedeni(10),NSVC (10)

__________________________________________________

34         4          0           0

***************************************************

Por. Jmeno   cis.uzlu   R     X      B  abs{Pt} arg{Pt} Stav G   B   G   B  Imx/Smx

cislo  vetve  poc. konc. [] []  [S] Pt=Upoc/Ukon vetvePoc [S]Konc [A (MVA)]

____ _____ _______ ______ __ ____ ____ _____ _____ ____ _____ ___Nvetx

1  'V430'     1     3   1.76 23.7 312.  0.0  0.0          1     0.0  0.0  0.0 0.0    1000.

.

.

31  'T22D'   15  23  0.004 0.10  0.0  1.0  0.0          1     0.0 0.0  0.0  0.0     400.

*****************************************************

Porad.  Cis.vetve   Regul.      Prevod [p.j.]  Uzad necU Stav

cislo  poc.  konc.  uzel       min. max. krok [%] [%] [0,1]

____ _____ _______ ______ _____ ____ ______ ____Ntregx

1    330     70  'N201' 0.918 1.182 .012 100.  9.0    1

.

.

4    350    100  'C2HRAA' 0.959 1.141 .018 100.  9.0    1

*****************************************************

SIT.DTB obsahuje databazi pro modelovani site

Ntreg-pocet reg.traf,NDC-ss.vedeni,NSVC-komp

______________________________________

1           0           0

*****************************************************

porad.   nazev  Typ       Model

cislo     uzlu   Reg.trafa

______ ______ ______Ntregx

1 'N201  '   'CIGRE ' 'STAN'

***************************************************

Úsek regulačních traf

Databáze modelů sítě SIT.DTB

Katalog typových parametrů  sítě TYP_SIT.CAT

Tabulka větví VET.DAT

3      'CIGRE '  80    85      0       0        1.000        16.000     48.0

Obr. 19. Vztahy mezi vstupními soubory VET.DAT ,  SIT.DTB a  TYP_SIT.DAT

U regulačních traf je část parametrů uvedena ve vstupním souboru VET.DAT za úsekem s parametry větví. Zde je nutno správně zadat zadanou hodnotu regulovaného napětí. V případě, že toto napětí nebude odpovídat výchozímu  ustálenému stavu, začne regulační trafo automaticky přepínat odbočky a tím poruší ustálený stav. Další údaje o typových parametrech jsou v souboru SIT.DTB. Větve s regulačními trafy je nutné zadat do úseku kontrolovaných větví ve vstupním souboru KONT.DAT. Algoritmus přepínání odboček se aktivuje s periodou odpovídající intervalu výpisu Int, který se zadává ve vstupním souboru RIZENI.DAT.

## Definice  stabilizátorů

Součástí zobecnělého modelu regulátoru buzení (viz Popis [1]) je i tzv systémový stabilizátor. Kromě tohoto systémového stabilizátoru je v programu možné modelovat tzv. přídavné (externí) stabilizátory, jejichž výstup lze obecně propojit do součtového bodu regulátoru buzení nebo pohonu libovolného bloku. Na vstup stabilizátory lze připojit libovolnou kombinaci dvou proměnných. Vstupní data jsou definovány ve vstupním souboru STABIL.DAT.  Jeho struktura je obdobná jako u souboru AUTOMAT.DAT, takže zde nebude podrobněji popisována (význam dat je patrný z hlavičky souboru). Jen připomínku k parametru Poc.Stav. Při zadání 0 je stabilizátor blokován (nefunkční), při volbě 1 se jeho výstup zavádí jako přídavný signál do regulátoru buzení a při volbě 2 se jeho výstup zavede jako přídavný signál do regulátoru pohonu.

Kromě regulátorů, které jsou součástí modelu bloků, je možné definovat ve vstupním souboru STABIL.DAT tzv. externí regulátory. Tyto regulátory mohou mít na vstupu libovolnou kombinaci dvou proměnných.Jejich výstup lze připojit jako korekční signál do regulátoru buzení/pohonu nebo odboček regulačního trafa.

## Určení poruch, odpovídajících zásahů a tvorba scénáře

Rozsah této příručky nedovoluje detailní popis všech možností programu při simulaci poruch v ES. K tomu slouží Průvodce [2]. Lze jen stručně ukázat nejvážnější následky ohrožující bezpečnost ES. Jedná se především o tyto hrozby:

·	napěťový kolaps

K napěťovému kolapsu dochází při nedostatku jalového výkonu, který může být způsoben nárůstem zatížení a/nebo výpadky bloků  nebo větví. Klíčovou roli hrají omezovače statorového a rotorového proudu regulátoru buzení a automatické přepínání odboček regulačních traf.



·	frekvenční kolaps

K frekvenčnímu kolapsu dochází při nedostatku činného výkonu, který může být způsoben stejnými příčinami jako u napěťového kolapsu. Klíčovou roli zde hraje primární a sekundární regulace P/f a frekvenční odlehčení zátěže.



·	přetížení vedení

Přetěžování vedení (případně traf) má prvotně stejné příčiny jako předchozí děje. Situaci může následně zhoršovat činnost některých ochran a automatik, což může vést k následným (kaskádním) výpadkům.



·	ztráta synchronismu synchronních strojů

Ke ztrátě synchronismu dochází při déletrvajících zkratech nebo beznapěťových pauzách. Při analýze se hledá mezní doba trvání poruchy ("clearing time"). Příslušné ochrany a automatiky pak musí zajistit včasné odpojení poruchy. Jako prostředek zlepšení dynamické stability u důležitých elektráren lze použít tzv. rychlé řízení ventilů turbíny pro přechodné zmenšení jejího výkonu. Pozornost je nutné věnovat čerpadlovému provozu přečerpacích elektráren, při kterém vychází mezní doba poruchy kratší, než při turbínovém provozu.



Při zadávání tzv. blízkých kovových třífázových zkratů (tj.zkratu zadávaných v nulové vzdálenosti od počátečního nebo koncového uzlu s prvním parametrem 0 nebo 100 a druhým parametrem rovným nule) je nutno zachovat určitou opatrnost. V tomto případě program připíná do uzlu bočník YBOC., jehož velikost je určena tak, aby byl o dva řády větší než suma všech admitancí připojených do daného uzlu, ale zároveň takový, aby zaokrouhlovací chyby (dané zobrazením reálných čísel v počítači) nezpůsobovaly porušení výkonové bilance (především jalového výkonu, protože bočník je susceptance) po odpojení zkratu. Protože síťový výpočet probíhá v poměrných hodnotách, je velikost admitancí ovlivněna hodnotou Sv, zadávanou ve vstupním souboru UST.DAT nebo příslušné variantě chodu. Pokud se zadává blízký kovový třífázový zkrat, je vhodné po skončení výpočtu prohlédnout výstupní soubor KROK.HLA (Hlášení|Změny kroku). Pokud obsahuje varování, že nebylo možno dodržet přesnost bilance výkonu eps (zadanou ve vst.souboru RIZENI.DAT)  nebo že velikost bočníku vychází příliš malá v porovnání s diagonálním prvkem síťové admitanční matice, je nutno velikost vztažného výkonu Sv zvětšit.

·	kývání.

Ke kývání  v ES dochází z řady příčin. Může se jednat například o tzv. elektromechanické kyvy o frekvenci cca 1 Hz, nebo tzv. systémové kyvy o frekvenci cca 0.4 Hz. První mají víceméně lokální charakter a jsou tlumeny především účinkem tlumících vinutí generátorů a přídavných automatik regulací buzení (tzv. systémových stabilizátorů). Systémové kyvy mají globální charakter (projevují se v celém systému) a musí být tlumeny především systémovými stabilizátory regulátorů buzení. Kromě těchto kyvů se objevují další s nižší frekvencí, které souvisejí s činností primární a sekundární regulace P a f. Rozbor příčin náleží do oblasti tzv. lineární analýzy.



Na základě znalosti ES lze  vybrat poruchy, které mohou zmíněné následky vyvolat. Poruchy, ale i činnost obsluhy, funkci ochranných a řídících prvků lze pak simulovat pomocí tzv. zásahů. Zásahy jsou programem realizovány pomocí:

- scénáře - zásah se provede v předem určeném časovém okamžiku definovaném v souboru SCENAR.DAT

- automatik - zásah se provede při splnění určitých podmínek definovaných souboru AUTOMAT.DAT

- horkých kláves - během výpočtu.

Možné zásahy jsou v následující tabulce:

| Klíčové slovo |  | Popis zásahu | Scénář | Automatika Logika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 'AUTO' |  | Blokování/odblokování automatiky | x | x |  |  |  |
| 'STAB' |  | Blokování/odblokování stabilizátoru | x | x |  |  |  |
| 'LOGC' |  | Blokování/odblokování logiky | x | x |  |  |  |
| 'BRAN' |  | Vypnutí/zapnutí větve | x | x |  |  |  |
| 'TRAN' |  | Změna převodu trafa | x | x |  |  |  |
| 'STRC' |  | Změna struktury regulace pohonu | x | x |  |  |  |
| 'EXCT' |  | Změna zadané hodnoty U/Q | x | x |  |  |  |
| 'TURB' |  | Změna zadané hodnoty P/w | x | x |  |  |  |
| 'LOAD' |  | Skoková změna zátěže v uzlu | x | x |  |  |  |
| 'UNIT' |  | Odpojení/připojení bloku | x | x |  |  |  |
| 'SAMP' |  | Změna intervalu výpisu | x | x |  |  |  |
| 'LFCS' |  | Změna salda centrálního regulátoru P/f | - | - |  |  |  |
| 'LFCB' |  | Zařazení/vyřazení bloku ze sek.regulace P/f | x | - |  |  |  |
| 'SNAP' |  | Zápis stavu/návrat do stavu | x | x |  |  |  |
| 'PUMP' |  | Čerpadlový provoz vodní turbíny | x | x |  |  |  |
| 'VALV' |  | Rychlé zavření ventilů parní turbíny | x | x |  |  |  |
| 'FREQ' |  | Změna zadané hodnoty korektoru frekvence | x | x |  |  |  |
| 'SYNC' |  | Synchronizace odpojeného bloku | x | x |  |  |  |
| 'ANAL' |  | Analýza vybrané oblasti | x | - |  |  |  |
| 'STEP' |  | Změna maximálního integračního kroku | x | - |  |  |  |
| 'FOUL' |  | Třífázový zkrat na větvi | x | - |  |  |  |
| 'FDLG,FSLG, F_LL' |  | Jednofázový, dvoufázový zemní a dvoufázový zkrat na větvi | x | - |  |  |  |
| 'F_LO' |  | Rozpojení jedné nebo dvou fází větve | x | - |  |  |  |
| 'CLER' |  | Vypnutí zkratu | x | - |  |  |  |
| 'RAMP' |  | Rampová změna výkonu v uzlu | x | - |  |  |  |
| 'EXCH'/'EXCS' |  | Přídavný harmonický/skokový signál regulátoru buzení bloku | x | - |  |  |  |
| 'TURH'/'TURS' |  | Přídavný harmonický/skokový signál regulátoru pohonu bloku | x | - |  |  |  |
| 'TIME' |  | změní relativní čas TREL | x | x |  |  |  |
| 'MARK' |  | napíše číslo na trajektorii | x | x |  |  |  |
| 'STOP |  | zastaví výpočet | x | x |  |  |  |
| 'FICT' |  | Fiktivní zásah automatiky (změna hodnoty výstupu) | x | x |  |  |  |
| 'ISLN' |  | Přechod bloku do režimu regulace ostrova | x | x |  |  |  |
| 'PAR#' |  | Změna typových parametrů modelu bloku | x | x |  |  |  |
| 'OLTC' |  | Změna zadané hodnoty napětí regulačního trafa | x | x |  |  |  |
| 'OLTS' |  | Změna stavuregulačního trafa | x | x |  |  |  |
| 'EXTR' |  | Zap.(I=1) nebo vyp.(I=0) externího regulátoru | x | x |  |  |  |
| 'SETR' |  | Změna zadané hodnoty externího regulátoru | x | x |  |  |  |
| 'TERC' |  | Změna regulačního pásma bloku nahoru /dolů pro I=-1/1 | x | x |  |  |  |
| 'UPFC' |  | Změna stavu UPFC | x | x |  |  |  |
| 'UPFU' |  | Změna zadané hodnoty napětí v poč. uzlu Uz UPFC |  | x |  |  |  |
| 'UPFP' |  | Změna zadané hodnoty přenášeného výkonu Pz UPFC |  | x |  |  |  |
| 'WRAM' |  | Trendová změna rychlosti větru pro model turbíny WINS |  |  |  |  |  |
| 'WGUS' |  | Poryv rychlosti větru pro model turbíny WINS |  |  |  |  |  |
| 'ARNS'/'ARNU' | změna stavu/ zadané hodnoty ARN |  | x |  |  |  |  |
| 'ARNB' | změna stavové proměnné regulačního bloku ARN |  | x |  |  |  |  |
| 'TSPD' | změna zadané hodnoty regulátoru otáček |  | x |  |  |  |  |
| LFCM | Změna režimu LFC (I=0,1,2,3 pro VYP/f/,P/f+P) |  | x |  |  |  |  |
| DIST |  | Změna stavu distanční a nadproudové ochrany (1–ZAP, 0-VYP) | x |  |  |  |  |
| 'SYNT' |  | Spustí synchrotakt pro fázování (I=1,2) nebo kruhování (3) | x |  |  |  |  |
| 'SHNT' |  | ZAP/VYP N-tého kompenzačního prostdředku | x |  |  |  |  |

x možný zásah         - zásah není dostupný

## Výpočet průběhu přechodného děje

Po spuštění výpočtu probíhá posloupnost zásahů určená vytvořeným scénářem. O uskutečnění zadaného zásahu je uživatel informován probliknutím piktogramu ve spodní části obrazovky. Probliknutí je tmavomodrou barvou s těmito výjimkami:

·	rychlé zavírání turbíny se projeví tmavočerveným probliknutím piktogramu turbíny (F7)

·	přepnutí do regulace otáček se projeví tmavozeleným probliknutím stejného piktogramu - přepnutí zpět do pracovní regulace tmavě tyrkysovou barvou

·	zkrat větve žlutým probliknutím piktogramu větve (F1).

·	rampová změna zátěže je signalizována hnědou barvou po celou dobu změny.

U zásahů, které mají za následek komutaci v síti je možno čas zaznamenáván dvakrát, jednou před provedením zásahu (t-) a podruhé po jeho provedení (t+). Tento způsobu zápisu se volí parametrem Zmeny=1 ve vstupním souboru VYSTUP.DAT.

Činnost frekvenčního odlehčováni se projeví světločerveným problikáváním piktogramu zatížení uzlu

Zásahy automatik se projevují problikáváním příslušných piktogramů stejnými barvami, jako u scénáře s tím rozdílem, že barvy jsou světlé.

Přepnutí odbočky regulačního trafa se projeví šedým probliknutím piktogramu větve.

Dále program signalizuje červeným problikáváním piktogramu větve nebo uzlu překročení kontrolovaných mezí (viz dále).

Činnost přídavných automatik regulátorů buzení a turbíny je signalizováno:

·	červeným prosvícením piktogramu buzení (F6)  po celou dobu působení hlídače meze podbuzení

·	růžovým prosvícením piktogramu buzení (F6) po celou dobu působení omezovače statorového a rotor. proudu

·	ostře bílým prosvícením piktogramu turbíny (F7)  po celou dobu rychlého zavírání ventilů turbíny

·	červeným probliknutím piktogramu turbíny (F7)  po zapůsobení regulátoru přeběhu  turbíny (pro ST_A)

·	tyrkysovým probliknutím piktogramu turbíny (F7)  po přepnutí  do regulace otáček (pro HYDR)

Pomocí této signalizace má uživatel průběžný povšechný přehled o průběhu přechodného děje. Podrobnější informace najde uživatel po skončení výpočtu ve výstupního souboru AKCE.HLA, kam je prováděn zápis  o všech zásazích, činnosti přídavných automatik, frekvenčního odlehčování a regulačních traf.

Zvláštní roli hraje mechanismus zvaný návrat. V uživatelem určeném čase se zásahem 'SNAP' uloží stav soustavy do výstupního souboru NAVRAT.SNP. Při aktivaci  zásahem 'SNAP' v uživatelem zadaném čase se stav načte a výpočet pokračuje z tohoto zapamatovaného stavu. Tento postup lze tedy využít pro cyklicky se opakující výpočty při jednom spuštění programu. Jako příklady lze uvést hledání mezní doby vypnutí zkratu při simulaci dynamické stability nebo mezního podbuzení bloku při simulaci statické stability.

# Analýza přechodných dějů

Program obsahuje pomocné funkce usnadňující uživateli analýzu průběhu přechodného děje. Bude o nich pojednáno v této kapitole.

## Kontrola překročení zadaných mezí

Program má možnost automaticky kontrolovat překročení zadaných mezí u těchto proměnných:

a)	horní mez u proudu větve

b)	dolní mez u modulu impedance viděné ochranou

c)	horní a dolní mez u napětí v uzlu

d)	horní mez u přenosu činného výkonu profilu

- horní mez u vzájemných úhlů ems generátorů bloků

- překročení mezní hodnoty vnitřního zátěžného úhlu bloků

Příslušné větve, uzly, bloky a mezní hodnoty se zadávají do vstupního souboru KONT.DAT.

Detailnější výklad je potřebný pro úhly generátorů. Druh úhlu závisí na způsobu zadání jmen bloků. Jména bloků se zadávají na dvou řádcích. Jestliže na prvním řádku napíšeme jméno bloku a na druhý řádek prázdný řetězec (mezeru oddělenou apostrofy), bude se jednat o absolutní zátěžný úhel, tj. úhel mezi synchronně se otáčející vztažnou osou (v počátečním čase splývá s fázorem napětí bilančního uzlu) a fázorem vnitřní elektromotorické síly bloku. Jedná se o stejnou proměnnou jako je proměnná bloku označená symbolem ‘DELT’. Rozdíl je v tom, že proměnná ‘DELT’ je vypisována bez omezení, kdežto takto zadaná proměnná ‘BETA’ je zobrazována v intervalu 2. Jestliže v obou řádcích budou uvedena jména bloků, bude se jednat o rozdíl absolutního úhlu bloku uvedeného v první řádce a bloku uvedeného v druhé řádce.

Kontrola překročení mezní hodnoty vnitřního zátěžného úhlu slouží pro identifikaci prokluzu rotoru proti fázor svorkového napětí,

Překročení zadaných hodnot je signalizováno červeným problikáváním příslušných piktogramů a zápisem hlášení do výstupního souboru KONT.HLA.

## Analýza zkratových proudů

Při zadání jednoho z možných typů zkratů na vedení ve scénáři ( FOUL, FDLG,FSLG nebo F_LL) a zadání požadavku (příkazem Modifikovat Uživatelské soubory přidat soubor volbou Short circuit calculation na kartě Branches) se vytvoří výstupní soubor s příponou SRC a jménem podle jmenovací konvence. Soubor je dostupný požadavku (příkazem Výsledky Zkratové proudy) a má následující strukturu:

- hlavičku s popisem chodu sítě (první komentářový řádek v tabulce uzlů), názvem postiženého uzlu a hodnotami ZK náhradních zkratových impedancí pro jednotlivé složkové soustavy

- výpis počátečních hodnot v čase t0, jehož struktura je v následujícím výpisu:

- Vypis hodnot pri jednofazovem zkratu (S_L_G)

- Data uzlu                                     Prispevky vetvi

- Slozka Uzel    U[-] argU[deg] I[kA] argI[deg] Vetev  Uzel      U[-] argU[deg] I[kA] argI[deg]

___________________________________________________

- Fázové hodnoty napětí v uzlu a sumární rázový zkratový proud I“k

Faze a NODE_3  0.000    0.0    7.94  -90.0 a +---

- Složkové hodnoty napětí v uzlu a sumárního rázový zkratový proudu

- 1-Pos.         0.546    0.0    2.65  -90.0 b |---

2-Neg.         0.454 -180.0    2.65  -90.0 c |---

- E“ a vstřikovaný proud do postiženého uzlu (sousledná složka)

0-Zer.         0.092 -180.0    2.65  -90.0 g +

- Grafické znázornění postižené fáze

- ---> E"_GEN  1.002    0.0     1.65  -90.0 1-Pos.

3_1      NODE_1  0.649    0.0     0.46  -90.0 1-Pos

- Příspěvky jednotlivých větví  připojených do postiženého uzlu v sousledné složkové soustavě

- 2_3A     NODE_2  0.574    0.0     0.27  -90.0 1-Pos.

- 2_3B     NODE_2  0.574    0.0     0.27  -90.0 1-Pos.

- Příspěvky jednotlivých větví do zkratu počítány pouze v sousledné složkové soustavě.

- Program nebere v úvahu fázový posun, daný zapojením traf hvězda-trojúhelník, pokud není definován hodinový úhel v souboru NESYM.DAT.

- výpis okamžitých hodnot střídavé a stejnosměrné složky zkratového proudu během trvání zkratu

- závěrečný úsek obsahuje veličiny zkratového proudu pro všechny typy zkratů. Veličiny zkratového proudu. jsou vypočítané dle metodiky ČSN 33 3020 s tím rozdílem, že hodnota souměrného zkratového proudu je časově proměnná a počítaná dynamicky. Bere tedy v úvahu přechodné děje v elektrických obvodech točivých strojů, přesněji změny elektromotorických sil  v sousledné složkové soustavě. Výpis je doplněn i příslušnými koeficienty Km, Ke a ,  tak jak je definuje norma.

Podrobnější popis metodiky je v Příručce programu ZKRATY, který je volitelnou částí dodávky.

## Analýza stavu sítě

Pokud se zadá nenulový parametr Ana1 ve vstupním souboru ANAL.DAT, po skončení výpočtu se vytvoří výstupní soubory SIT_POC.ANA (počáteční stav), SIT_KON.ANA (koncový stav) , SIT_ROZ.ANA (rozdíl mezi počátečním a koncovým stavem), které obsahují :

·	toky výkonů a proudy jednotlivých větví

·	uzlové hodnoty (napětí a výkony)

·	analýzu oblastí (dodávky, odběry, ztráty a salda)

O konkrétním obsahu těchto souborů rozhoduje parametr Ana1 ve vstupním souboru ANAL.DAT. Kromě toho se vytvoří výpis přetížených větví a uzlů s napětím mimo meze s názvem SIT_PRET.ANA. Mezní proudy a napětí se zadávají pro jednotlivé napěťové hladiny také v souboru ANAL.DAT. Vstupní soubor SIT_POC.ANA obsahuje seznam uzlů se zadaným frekvenčním odlehčováním s výpisem procentního objemu i hodnot v MW.

Struktura  výstupního souboru SIT_POC.DAT s úseky větví, uzlů, oblastí a přehledem frekvenčního odlehčování je naznačena na následujícím obrázku:

analyza pocatecniho stavu t=               0.0000000

Vlastni spotreba ETE

prenosy[MW,MVAr],proudy[A] a ztraty[MW,MVAr] vetvi

jm.vetve poc.uz.   konc.uz.   Ppoc     Qpoc   Ipoc   Pkon     Qkon     Ikon  Pzt

V430* CHRA4A CCHR4    92.79   73.58   164.  -92.60 -124.84   218.  0.2

.

T22D CGTEM2 BBD2     13.22    7.28   346.  -13.20   -6.69  1385.   0.02

Uziv.  Jmeno Cislo Uv     absU   argU  Podb Qodb  Pdod  Qdod   Qkomp Aq Bq Cq

cislo    uzlu obl. [kV]   [kV]    [stup]   [MW]  [MVAr]   [MW]   [MVAr] [MVAr]  [-]  [-]   [-]

1 CHRA4A   1 400.0  418.0  0.00  853.0  277.0  855.9  279.5   0.0   0.0 0.0 0.0

.

23 BBD2       2   6.0    6.1    -1.961  13.2     6.7     0.0      0.0     0.0   0.0 0.0 0.0

analyza jednotlivych oblasti

jmeno oblasti Pd[MW] Qd[MVAr] Po [MW] Qo[MVAr] Pz[MW]Qkomp[MVAr] saldoP

SIT         10900.0      3047.0      10768.9   3114.6       17.16    -124.6         114.0

VS                  0.0            0.0          114.0       65.7         0.00      0.0          -114.0

celkem   10900.0      3047.0      10882.9   3180.3       17.16    -124.6             0.0

frekvencni odlehcovani  [MW,%Podb]

UZEL        F1 [MW,%]    F2 [MW,%]     F3 [MW,%]   F4 [MW,%]

C3ALB   ,    38.1, 14,      2.7,  1,             0.0,  0,                  0.0,  0

.

P2JAN   ,    71.5, 40,      35.8, 20,          30.4, 17,              28.6, 16

OBLAST      F1 [MW,%]     F2 [MW,%]     F3 [MW,%]     F4[MW,%]

CEZ     ,       651.1,12.2,     304.2, 5.7,      301.0, 5.6,      280.4, 5.2

.

OVG     ,      0.0, 0.0,          0.0, 0.0,          0.0, 0.0,           0.0, 0.0

celkem  ,  2498.0,11.5,     1198.0, 5.5,    1032.6, 4.8,     1035.5, 4.8

Hlavička souboru  s časem analýzy a dokumentačním komentářem

Úsek větví s činným, jalovým tokem výkonu a proudem na počátku a konci větve  a ztrátovým výkonem.

Vedení/trafa s proudem/výkonem větším než mez zadaná v tabulce VET.DAT jsou označeny hvězdičkou.

Úsek uzlů  s výpisem

napěťových a výkonových poměrů  včetně kompenzčních prostředků (+kapacita, - tlumivka).

Pro statický odběr uvedeny koeficienty závislé na účiníku.

Úsek oblastí s výkonovou bilancí -

činná/jalová dodávka a odběr,

saldo oblasti (+ export, - import)

Úsek výpisu uzlů s frekvenčním odlehčováním zátěže. Výkon je uveden v MW a % z celkového odběru  v uzlu.

Přehled oblastí s frekvenčním odlehčováním zátěže. Výkon je uveden v MW a % z celkového odběru

Obr. 20 Struktura výstupního souboru SIT_POC.ANA s úseky větví, uzlů a oblastí

Základní kontrolu správnosti síťového výpočtu je hodnota celkového saldaP uvedená na závěr analýzy oblastí. Tato hodnota by měla být nulová, což značí vyrovnanost bilance (výroba=odběr+ztráty). Drobné odchylky od nuly jsou způsobeny nepřesností iteračních výpočtů. Jestliže odchylka překročí rozumnou hodnotu, je nutné zjistit pro které uzly chyba vzniká. To umožňuje volba parametru Ana1=6, kdy kromě výše uvedených souborů vznikne i výstupní soubor SIT_BIL.ANA, kde jsou uloženy výkonové bilance jednotlivých uzlů. Zatížení uzlů, kde nerovnováha vznikne, je nutno modelovat konstantní admitancí případně odstranit nerovnováhou jinou volbou parametrů statické charakteristiky zátěže.

## Analýza primární  regulace

Pro bezpečný chod ES je nutné zajistit dostatečnou velikost primární regulační rezervy (PRR). Pravidla UCTE tuto velikost určuje partcipačním koeficientem úměrným roční výrobě dané regulační oblasti.

Kromě těchto statických požadavků je nutno splnit i dynamické požadavky. Pro primární regulaci to je uvolnění celé primární regulační rezervy do 30s.

Praktickým úkolem je rozdělit celkovou hodnotu předepsaných regulačních rezerv mezi jednotlivé bloky. Jinak řečeno vybrat z určité konfigurace bloků ty, které budou použity pro primární regulaci, tak aby byly splněny výše uvedené statické a dynamické požadavky.

Program MODES usnadňuje uživateli splnění tohoto úkolu. V případě kontroly statických požadavků se zadává ve vstupním souboru  ANAL.DAT parametrem Ana2:

·   při volbě Ana2=2 se sestrojí charakteristiky statické a dynamické PRR (závislost mezi celkovým generovaným výkonem oblasti a odchylkou frekvence) a uloží do výstupního souboru STAT_PRR.GRF. Tento soubor pak lze použít pro vykreslení statických charakteristik buď přídavným programem ZOBRAZ nebo tabulkovým procesorem. Statickou PRR se rozumí trvalý přírůstek výkonu turbíny při odchylce frekvence - je realizován korektorem frekvence při klasické regulaci případně proporcionální regulací otáček. Dynamickou PRR se rozumí dočasný přírůstek výkonu turbíny při odchylkách frekvence způsobený vzájemným působením regulátorů otáček (s proporcionálním charakterem) a výkonu (s proporcionálně-integračním charakterem)  při klasické regulaci - podrobnosti viz [1].

při volbě Ana2=1 se přehled PRR jednotlivých bloků a oblastí uloží do výstupního souboru PRIM_REG.ANA. Struktura souboru je znázorněna na následujícím obrázku:

Analyza primarni regulacni rezervy po oblastech a blocich

Jmeno    Kod     PRR+  PRR- DRR Ntmin Nt Ntmax Ntn  Pn

bloku                .         [MW]

C3DETB, PrV  ,   0.0,   0.0,   0.0, 134.,   157.180.,  199.,200.

.

.

C3LIP , PoHF ,  12.0, -16.2,   0.0,  10.,  26.,    60.,  60., 60.

Prehled modelovani zdroju jednotlivych oblasti [MW]

Jmeno   Konstantni  Dynamicky       Celkem Prim.regul.rezer.

oblasti   admitanci    blokem  cerpani [MW]    [MW]    [%]

CEZ        1269.       4454.      -320.   5403.         154.    2.7

.

PSE        1917.      10656.     -1091.  11483.       302.    2.4

celkem     4526.      19492.     -2071.  21946.      595.    2.5

Velikosti primární regulační rezervy pro zatěžovaní (PRR+) a odlehčování (PRR-).

Regulační rozsah turbíny zadávaný v tabulce bloků GEN.DAT

Jmenovitý výkon turbíny a generátoru

Přehled modelování dodávky po oblastech

Primární regulační rezerva oblastí je uvedena celková [MW] a

procentní vztažená na celkovou dodávku

Dynamická (dočasná) regulační rezerva

Pracovní bod

S -funkční regulátor otáček

-(mezera) bez regulátoru otáček

režim regulace turbíny

Po - klasická regulace

Pr - předtlaková regulace

Co - koordinovaná regulace

Ma - ruční řízení

Sl - přirozený klouzavý tlak

typ bloku

C - konvenční s konstantním tlakem

V - konvenční s proměnným tlakem

N - jaderný blok

H - vodní blok

G - plynový blok

F - funkční korektor frekvence

- (mezera) bez korektoru

XXxXX

Kód popisující způsob regulace turbíny

Obr. 21 Struktura výst. souboru PRIM_REG.ANA s přehledem primární regulace po blocích a oblastech

Pro hodnocení dynamických požadavků se jedná o časový průběh celkového dodávaného mechanického výkonu (výkonu turbín) oblasti NTOB. Požadavek na výpočet této proměnné se zadá ve vstupním souboru KONT.DAT parametrem Ana_ob=1. Pak je jí možno používat jako jakoukoliv jinou proměnnou z katalogu SYMBOL.CAT.

## Analýza sekundární regulace P/f

Pro bezpečný chod ES je nutné zajistit dostatečnou velikost sekundární regulační rezervy (SRR). Podle doporučení UCPTE to je větší hodnota z největšího jmenovitého výkonu bloku v soustavě nebo 3-4.5% ze zatížení.

Kromě toho je nutno splnit i dynamické požadavky. Pro sekundární regulaci je to odstranění odchylky frekvence a salda předávaných výkonů do několika minut, přičemž odchylky salda by neměly překročit určité hodnoty.

Praktickým úkolem je rozdělit celkové hodnoty předepsané regulační rezervy mezi jednotlivé bloky. Jinak řečeno vybrat z určité konfigurace bloků ty, které budou použity pro sekundární regulaci, tak aby byly splněny výše uvedené statické a dynamické požadavky.

Program MODES usnadňuje uživateli splnění tohoto úkolu. V případě statických požadavků se jedná :

·	přehled SRR jednotlivých regulačních bloků a oblastí obsažený ve výstupním souboru SEK_REG.ANA po zadání volby Ana4=1 ve vstupním souboru ANAL.DAT. Struktura souboru je naznačena na následujícím obrázku:

prehled sekund.regulace bloku a sek.regulacni rezervy oblasti

vypis regulacnich pasem primo rizenych bloku pro oblast:CEZ

jmeno Nrmin Nt   Nrmax SRR V[MW/m] CP TRR TSR VT kkomp v[%/m

EME3  450.  488. 500.  12. 3.      3  0.  0.  0. 0.530  6

Suma  4411. 4786 5350. 74.

SRZ, kKOH,KHOM:  -375.    564.    3. 0.542

TRZ  TRR- TRR+ VSR  TSR: -517.   969.   110.   177.

reg.schopnosti Oblast SALDOmax SALDOsigma Ereg[MWh/hod] Preg

CEPS       81.2     52.9      48.       5350

__________________________________________________

vypis regulacnich pasem bloku rizenych Y3

jmeno  Nrmin    Nt   Nrmax  Reg.pasmo[MW] [% reg.rozsahu]

PHYB  140.0  180.0   200.0    40.1         66

sek.regulacni rezerva bloku rizenych Y3:  1309.5

vypis regulacnich pasem bloku rizenych Y1

jmeno  Nrmin    Nt   Nrmax  Reg.pasmo[MW] [% reg.rozsahu]

sek.regulacni rezerva bloku rizenych Y1:     0.0

__________________________________________________

Úsek  přehledu přímo řízených bloků

Přehledu bloků řízených směrnou hodnotou Y1

Pracovní

bod

Regulační rozsah  bloku

Sumární hodnoty

Regulační pásmo = 2*min{Nrmax-Nt,Nt-Nrmin}

Celková regulační rezerva bloků  =součet regulačních pásem bloků

Přehledu bloků řízených směrnou hodnotou Y3

Celková SRR přímo řízených bloků oblasti pro odlehčení a zatěžování, koeficienty koherence a homogenity

Sekundární regulační rezerva (SRR)bloku

Rychlost zatěžování bloku

Číslo pásma

Terciární regulační rezerva bloku (TRR)

Celková TRR přímo řízených bloků oblasti pro odlehčení a zatěžování, koeficienty koherence a homogenity

Vyhodnocení regulačních schopností oblasti

Obr. 22 Výstupní soubor SEK_REG.ANA s přehledem regulačních bloků a sekundární reg. rezervy oblastí

Celková sekundární regulační rezerva se získá sečtením jednotlivých rezerv (t.j. přímo řízených bloků a bloků  řízených směrnými hodnotami. Koeficient koherence kKOH je kritériem toho jak rovnoměrně se bloku zatěžují z hlediska rychlost. Matematicky je definován jako střední kvadratická odchylka rychlosti zatěžování jednotlivých bloků od střední rychlosti zatěžování. Koeficient homogenity kHOM je kritériem toho jak rovnoměrně se bloku zatěžují z hlediska polohy pracovního bodu v regulačním pásmu. Matematicky je definován jako střední kvadratická odchylky pracovního bodu os středu regulačního pásma ve výchozím stavu. Čím jsou uvedené koeficienty menší, tím sekundární regulace pracuje rovnoměrněji.

Regulační schopnosti dané oblasti lze vyhodnotit pomocí maximální a střední kvadratické odchylky salda SALDOmax a SALDOsigma, hodinové regulační energie Ereg a celkové regulační práce Preg.

Pro hodnocení dynamických požadavků:

·	pří zadání Ana4=1 program také vypisuje potřebné veličiny do výstupního souboru LFC_ANA.SRI. Přídavný program ODCHYLKY pak počítá střední kvadratické odchylky salda a frekvence, maximální odchylky salda a odchylku energie proti plánované hodnotě (nedodanou energii) pro jednotlivé oblasti a vypisuje je do výstupního souboru LFC_ANA.SRO.

## Chyby způsobujících ukončení běhu programu

Tyto chyby lze rozdělit do těchto skupin:

- ošetřené chyby vstupních dat - hlášení o těchto chybách nalezne uživatel ve výstupním souboru INIC.HLA (dostupný příkazem Hlášení Initialisation) kde je i návod na opravu. Program buď provede výpočet (u tzv. předvídaných chyb, ošetřených standardním způsobem) nebo se ukončí (nepředvídatelné chyby). Mezi nepředvídatelné chyby patří:

- zadání nulového parametru Ti2 v úseku přídavných automatik regulace turbín pro modely DIES a HYDR

- zadání nulových parametrů Td1 nebo Td2 v úseku přídavných automatik regulace turbín pro model DIES

- zadání záporného parametru km v úseku zdrojů pro model DIES

- zadání záporného parametrů k1 nebo k12  v úseku pohonů pro model TCHK.

- neošetřené chyby vstupních dat, jsou chyby, které vzniknou nedodržením formátu vstupních dat ve vstupních souborech. Na obrazovce se vypíše kód chyby a jméno podprogramu, kde chyba vznikla.. Jedná se nejčastěji o chybějící apostrof u řetězců, nedodržený předepsaný počet údajů na řádce, neodpovídající počet řádků. V následujícího přehledu jsou uvedena jména podprogramů a jména vstupních souborů, které jsou čteny.

Uživatel může identifikovat, v kterém vstupním souboru chyba vznikla tím, že spustí program MODES v diagnostickém režimu příkazem  Spusť|Diagnostika, hlášení je možno přečíst příkazem Hlášení| Výpis chyb.

. Následující seznam ukazuje jména modelů a odpovídajících vstupních souborů.

VST_JMEN.FOR - TYP_BLOK.CAT, TYP_SIT.CAT , BLOK.DTB

VST_BLOK.FOR -   UST.DAT, VET.DAT, GEN.DAT

VST_SYMB.FOR -   SYMBOL.CAT

VST_UST.FOR     -   UST.DAT

VST_UZLY.FOR VST_AKT.FOR -   UZLY.DTB

VST_RIZ.FOR      -   RIZENI.DAT

VST_VET.FOR     -   VET.DAT

VST_SIT.FOR       -   SIT.DTB

VST_GEN.FOR     -   GEN.DAT

VST_VYST.FOR   -   VYSTUP.DAT, SOUBORY.DAT

VST_KONT.FOR  -   KONT.DAT

VST_TYP.FOR      -   TYP_BLOK.CAT, TYP_SIT.CAT

VST_SEC.FOR      -   AUTSEK.DAT

VST_AUT.FOR    -   AUTOMAT.DAT

VST_STAB.FOR    -   STABIL.DAT

VST_ANAL.FOR -   ANAL.DAT

c)	chyby při běhu programu, jsou chyby vzniklé nepředvídanou situací. Může se jednat především o přetečení proměnných. Dříve se vyskytující dělení nulou, přetečení indexu nebo chyba v sekvenčním souboru SCENAR.DAT byly odstraněny předběžnou kontrolou. Doporučuje se odeslat vstupní data, při kterých došlo k chybě  autorovi programu, který provede identifikaci chyby.

V následující tabulce je shrnuta činnost programu a uživatele (kurzívou) pro různé chyby vstupních dat:

| Chyba | Předvídaná | Nepředvídaná |
| --- | --- | --- |
| Ošetřená | Přiřadí se standardní hodnoty a vypíší se varování do INIC.HLA - výpočet proběhne Upraví se vstupní data dle návodu v INIC.HLA | Vypíše se chybové hlášení do INIC.HLA - výpočet se ukončí Opraví se vstup.data dle návodu v INIC.HLA |
| Neošetřená | Vypíše se kód, druh chyby a modul, kde k chybě došlo Přesměrování výpisu chybových hlášení do souboru a oprava příslušného vstup. souboru | Vypíše se kód chyby při běhu programu Odeslání vstupních dat, při kterých došlo k chybě autorovi programu k analýze. |

Poslední možností ukončující činnost programu je nemožnost dodržet zadanou přesnost při zadaném minimálním integračním kroku při maximálním počtu iterací. Na obrazovce se objeví nápis KONEC a stisknutím ENTER se program vrátí do uživatelského prostředí. Příčinou je obvykle simulace velké poruchy sítě, kdy výpočet chodu sítě nekonverguje vlivem použití "nestandardních" modelů zátěže. Může to být i příznak zhroucení modelované soustavy (napěťový kolaps). Je možné povolit menší krok nebo zvětšit počet iterací. Podrobnější informace o průběhu iteračního procesu získá uživatel ve výstupním souboru KROK.HLA (dostupný příkazem Hlášení Step)  při zadání požadavku na diagnostiku parametrem Diagn=1 ve vstupním souboru RIZENI.DAT (dostupný příkazem Modifikovat Řízení výpočtu).

# ANALÝZA PROVÁDĚNÁ PŘÍDAVNÝMI PROGRAMY

Ve verzi 2.2/2 byly některé funkce vyjmuty z programu MODES a svěřeny tzv. přídavným programům. Jedná se o méně často používané funkce - výpočet středních kvadratických odchylek a veličin sekundární regulace P a f. Hlavním důvodem bylo zeštíhlení programu a zjednodušení jeho obsluhy. Přídavné programy jsou volitelnou součástí dodávky balíku programů MODES a vlastní jádro programu pro ně pouze vytváří příslušné vstupní soubory. V případech uvedených výše jsou to soubory BLOK_ANA.SRI a LFC_ANA.SRI, sloužící jako vstup pro přídavný program ODCHYLKY.

Nové funkce (harmonická analýza) jsou již realizovány na tomto principu pomocí souboru HARM_ANA.SRI a přídavného programu HARM_ANA.

## Výpočet středních kvadratických odchylek

Pro určité proměnné, které by měly být v ustáleném stavu nulové, je možné zadat výpočet střední kvadratické odchylky pro následující proměnné:

a)	skluz generátoru

b)	regulační odchylku regulátoru jalového výkonu

c)	regulační odchylku regulátoru buzení

d)	regulační odchylku regulátoru turbíny

e)	regulační odchylku regulátoru kotle

Zadání symbolu proměnné a bloku se provede ve vstupním souboru ANAL.DAT. Definované proměnné se ukládají do výstupním souboru BLOK_ANA.SRI, který vznikne automaticky v adresáři VYST a slouží jako vstup pro přídavný program ODCHYLKY. Tento program provede vlastní výpočet středních kvadratických odchylek a uloží je do výstupního souboru BLOK_ANA.SRO.

Hodnotu střední kvadratické odchylky regulačních odchylek je možné využít pro porovnání dvou nastavení parametrů regulátoru. Kvalitnější regulační proces s menším přeregulováním a s rychlejším tlumením má odchylku menší.

## Analýza veličin sekundární regulace P a f

Pří zadání parametru Ana4=1 ve vstupním souboru ANAL.DAT program vytvoří pomocný výstupní soubor LFC_ANA.SRI, který slouží jako vstup pro přídavný program ODCHYLKY, který je volitelnou součástí dodávky. Tento program pak dopočítá veličiny charakterizující sekundární regulační proces a uloží je do výstupního souboru LFC_ANA.SRO.

Je možné např. určit velikost tzv. „regulační energie“, tj. hodnoty energie, kterou daná oblast importuje/exportuje v daném časovém intervalu a tak usuzovat na kvalitu regulace P a f.



## Harmonická analýza vybraných proměnných

Program MODES ve verzi 2.2/2 umožňuje pomocí zásahů ‘EXCH’/‘TURH’ přidat harmonický signál (sinusového průběhu) o definované amplitudě a frekvenci do součtového členu regulátoru buzení/pohonu. Tím se do ES zavádějí vynucené kyvy.

Ve vstupním souboru ANAL.DAT se v úseku harmonické analýzy dají definovat proměnné vybraných bloků, jejichž časový průběh se během výpočtu ukládá do pomocného výstupního souboru HARM_ANA.SRI. Zároveň se do tohoto souboru tisknou i údaje o velikosti amplitudy a frekvence přídavného signálu v okamžiku zadání zásahu. Tento soubor se pak použije jako vstup přídavného programu HARM_ANA, který je volitelnou součástí dodávky. Tento program pak vyhodnotí poměr amplitud indukovaných kyvů vybraných proměnných a amplitudy budícího harmonického signálu (uvádí se v seznamu proměnných jako první) a rozdíl jejich fází (fázový posuv). Tyto hodnoty se vypíší v tabulkové formě do výstupního soboru HARM_ANA.SRO a mohou se použít pro konstrukci frekvenčních charakteristik.

Uvedený postup má praktické použití při návrhu a optimalizaci parametrů systémových stabilizátorů, které slouží k tlumení tzv. systémových kyvů.



# ROZDÍLY PROTI PŘEDCHOZÍM VERZÍM

## Modelovaná soustava

### Rozdíly proti verzi 2.2/1

V souboru UST.DAT:

- lze zadat čísla více bilančních uzlů, takže program UST může počítat ostrovní režimy

- se definují jména jednotlivých oblastí (místo v souboru KONT.DAT)

- program UST automaticky vytvoří tabulku profilů mezi jednotlivými oblastmi.

- V souboru GEN.DAT:

- lze zadat výkon synchronních strojů pomocí počtu fyzických bloků

- lze zadat participační koeficienty pro zatěžování bloků pracujících do jediného uzlu

- u motorů se zadává přídavná vnější impedance (Rv a Xv) a součin účinnosti a účiníku, parametry statoru jsou součástí typových.

- U databází BLOK.DTB, UZLY.DTB a SIT.DTB nemusí být přímá korespondence s tabulkami GEN.DAT, UST.DAT a VET.DAT. Mohou obsahovat libovolný počet záznamů. V souvislosti s doplněním nových modelů as.motorů přibyly v BLOK.DTB v úseku asynchronních motorů nové sloupce pro poháněné zařízení. V databázi UZLY.DTB přibyly dva sloupce pro zadávání odporové zátěže pomocí termostaticky řízeného modelu a jalového odběru jako modelu statického kompenzátoru. Tyto sloupce nejsou ve verzi 2.2/2 funkční (měly by obsahovat 0) a jsou zde pro kompatibilitu s budoucí verzí 2.2/3.

- U zásahů bylo doplněny přídavné signály, které se přičítají v sumárním členu regulátoru buzení a pohonu. Tyto signály mohou mít charakter skoku nebo harmonického průběhu.

- U katalogů lze doplňovat komentářové řádky do hlaviček jednotlivých úseků. Typové parametry se nacházejí ve dvou katalozích (TYP_BLOK a TYP_SIT.CAT na rozdíl od TYP.DAT verze 2.2/1).

- Bylo zdokonaleno modelovaní asynchronních motorů. Jedná se jednak o model ekvivalentního motoru přiřazeného do uzlu. Jednak jsou to elektromagnetické modely (jednoklecový ‘ELM1’ a dvouklecový ‘ELM2’) as.motorů, modelovaných jako jednotlivé bloky. U těchto bloků lze zadávat charakteristiky protimomentů (poháněných zařízení). V  souvislosti s těmito novými modely:

- se změnily některé typové parametry v úseku motorů  (jmenovité otáčky) a jiné přibyly (odpory a reaktance statoru), parametry rotoru lze zadávat pro dvouklecový model nebo přímo ekvivalentní parametry jednoklecového modelu (závislé na skluzu)

- u modelů poháněných zařízení (‘TCHK’ a ‘PIEC’) přibyl nový úsek typových parametrů.

V modelech turbín byly provedeny drobné úpravy (viz Popis [1]).

### Rozdíly proti verzi 2.2/2

- u generátoru lze alternativním zadáním parametrů Xq’ a Tq0’ modelovat druhé tlumící vinutí v příčné ose

- u modelů regulátorů vodní turbíny lze alternativně měnit zadanou hodnotu otáček PI

- u modelů  vodní turbíny lze zadat průtok naprázdno a regulační efekt turbíny

- u modelů automatik lze alternativně přídržný poměr, definovat skupinu s prioritou a vstupní stavové signály

- definovány logiky a přídavné stabilizátory

### Rozdíly proti verzi 2.2/3

- u generátoru lze zadáním přídavných typových parametrů Rstat Rrot dP0 modelovat ztráty

- u budičů lze modelovat závislý kompaundovaný tyristorový budič ‘ST_3’

- u regulátorů buzení lze zadat přídavné typových parametrů UImin UImax T2 T4

- u modelů turbíny lze modelovat přepouštěcí stanice a režim regulace ostrova

- u pohonů lze modelovat přeplňovaný vznětový motor ‘DIES’

- u přídavných automatik regulátoru vodní turbíny lze zadat alternativní regulátor otáček

- u modelu asynchronního motoru ‘ELM1’ lze zadávat sycení a ztráty

- u automatik lze zadávat součet, rozdíl, součin nebo podíl vstupních měřených hodnot.

### Rozdíly proti verzi 2.2/4

- u modelu zátěže ekvivalentním asynchronním motorem se typové parametry zadávají z katalogu sítě

- u automatik lze zadávat článek LIMA měřící absolutní hodnotu vstupní proměnné

- u modelu buzení lze zadat statiky činným a jalovým výkonem

- upraven model čerpání u modelu vodní turbíny ‘HYDR’

- přidán omezovač rychlosti zatěžování zadané hodnoty otáček pro model dieselgenerátoru ‘DIES’

- přímý výpočet impedancí pro zpětnou a nulovou složku pro nesymetrické poruchy (zkraty ‘FSLG, FDLG,F_LL’ a rozpojení fáze ‘F_LO’)

### Rozdíly proti verzi 2.2/5

- jednostranné napájení zkratu po odpojení postižené větve z jedné strany zásahem CLER s parametrem 2

- zdokonalení výpočtu nesymetrií (vzájemné impedance větví, hodinový úhel transformátorů, zátěž modelovaná konstantní admitancí ve zpětné a netočivé složce, uzemnění as.motorů)

- korekce regulátoru přepínání odboček trafa

- dynamický model zatížení

- model generátoru DAMP (jako CONS, ale tlumí kývání)

- měřená hodnota napětí upravena pro výpočet nesymetrií

- model plynové turbíny GAST

- v regulátoru f/P zavedeny 3 pásma a kompen. koeficient a zásah TERC pro změnu regulačního pásma turbíny

- externí regulátory a zásah SETR pro změnu zadané hodnoty

### Rozdíly proti verzi 2.2/6

- zavedení modelu trojvinuťového trafa

- během rychlého zavírání ventilů (po zásahu VALV nebo vnitřní automatikou RZV) je možné zásahem TURB změnit základní otevření regulačních ventilů.

### Rozdíly proti verzi 2.2/7

- Jsou upraveny modelu budičů-s ohledem na to, že hodnoty UBmin,UBmax jsou získány z měření při zatíženém budiče - nejsou to hodnoty naprázdno).

- dat je implementován nový model střídavého budiče kompatibilní s modelem AC1A podle IEEE

- Modely turbíny HYDR a STAN mohou být přepnuty do regulace otáček již ve výchozím stavu použitím klíčového slova SPD pro stav regulátoru v databázi modelů bloků (nemusí se používat zásah STRC ve scénáři)

- Je zaveden jednoduchý model větrné turbíny WIN0 pro konstantní rychlost větru

### Rozdíly proti verzi 2.2/8

- Je zaveden nový model asynchronního generátoru s vinutým rotorem napájeným z frekvenčního měniče DFIG

- Je zaveden nový model větrné turbíny při proměnné rychlosti větru WINS

- Je zaveden nový objekt sítě UPFC

- Výstup externího stabilizátoru lze přivést do součtového bodu regulátoru napětí počátečního uzlu UPFC

### Rozdíly proti verzi 2.2/9

- Je zaveden nový model PMGC (z ang. „Permanent Magnet Generator with Converter”)

- Model DFIG doplněn blokováním frekvenčního měniče při poklesu napětí sítě

- Zaveden nový model WIND větrné turbíny – výkon závisí na úhlu natočení lopatek  a činiteli rychloběžnosti

- Nový model paroplynového cyklu, skládající se z plynové turbíny GASA a parního kotle na zbytk. teplo HRSG

- Alternativní regulátor vodní turbíny ROP

- úprava zavírání reg.orgánu vodní turbíny

### Rozdíly proti verzi 2.2/10

- Inovovaný model paroplynového cyklu – PPC

- Alternativní modely buzení odpovídající ruským regulátorům tzv. silnogo dejstvija

- Alternativní  model systémového stabilizátoru PSS2A

- Třívstupový  externí regulátor

### Rozdíly proti verzi 2.2/11

- Zaveden nový objekt ARN

- Všechny bloky mají otáčkovou  ochranu, která je vypne při  nad/podotáčkách 92/110% se zpožděním 5/30 s.

- nový model generátoru PMGC, zdokonalený model WIND (regualce frekvence), zdokonalený model HRT

### Rozdíly proti předchozí verzi 2.2/14

- nový objekt vývod sdružující distanční, nadproudovou a rozdílovou ochranu, synchrotakt a opětné zapínání

- rozšíření ochran bloku

- až tři zapínatelné bočníky (kompenzační prostředky) v uzlu

## Funkce programu

### Rozdíly proti verzi 2.2/1

Ve scénáři přibylo pro parní turbínu (model ‘ST_A’)  přepnutí z poruchové regulace otáček do pracovní.

V souboru  KONT.DAT vypuštěno zadávání jmen oblastí (je součástí souboru UST.DAT)

V katalogu  SYMBOL.CAT přidány symbolu pro svorkové napětí, činný a jalový příkon as.motoru. Zobrazení v komplexní rovině bylo rozšířeno  o zdánlivý výkon bloku.

Ve vstupním souboru RIZENI.DAT jsou odděleny vstupní data pro MODES od vstupních dat pro program UST - ty jsou v samostatném úseku.

V souboru ANAL.DAT:

- je zadávání analýzy sítě, primární a sekundární regulace P/f rozděleno do samostatných úseků

- přibyla možnost tvorby statických charakteristik motoru v tabulkové formě

- je možné zadat rozsahy a krok (pracovní body) pro statické charakteristiky primární regulace (motoru)

- přibyla možnost zadání proměnných pro harmonickou analýzu přídavným programem HARM_ANA

- Ve vstupním souboru VYSTUP.DAT se nezadává počet proměnných v grafech - program je spočítá sám. Proměnné sítě zadávané pro výpis v grafice nebo jako vstupy automatik nebo externích stabilizátorů není nutno definovat ve vstupním souboru KONT.DAT.

- Byly zavedeny přídavné programy, které plní některé funkce, které dříve prováděl  MODES sám (např. výpočet středních kvadratických odchylek vybraných proměnných bloku nebo veličiny sekundární regulace P a f)  nebo funkce nové (grafické zobrazení statických charakteristik nebo harmonická analýza). Jedná se o:

- program ODCHYLKY - výpočet středních kvadratických odchylek vybraných proměnných bloku nebo veličin sekundární regulace P a f

- program ZOBRAZ - grafické zobrazení statických charakteristik asyn.motorů a primární regulační rezervy

- program HARM_ANA - výpočet podílu amplitud a rozdílu fází přídavných harmonických signálů a odpovídacích indukovaných kyvů vybraných proměnných bloku a sítě

- Výstupy pro přídavné programy ODCHYLKY , HARM_ANA a ZOBRAZ mají přípony SRI a GRF.

- Zadávání výstupů programu rozděleno do dvou částí:

- data týkající se grafiky jsou uloženy v původním souboru VYSTUP.DAT, přibyla možnost zobrazení koncových bodů fázorů napětí a elektromotorických sil v kartézké souřadné rovině, zjednodušilo se zadávání počtu proměnných v jednotlivých grafech - počet průběhů není potřeba uvádět.

- data týkající se uživatelských výstupních souborů jsou uložena v souboru SOUBORY.DAT, je zavedena jmenovací konvence, umožňující automatické zadávání jmen uživatelských výstupních souborů

- do hlaviček souborů typu *.D12,D34,SET se zapisují příslušné vztažné hodnoty, takže po vynásobení hodnot ve sloupcích vztažnými hodnotami dostaneme vyjádření proměnných v pojmenovaných hodnotách.

- Verze 2.2/2 je shora kompatibilní s předchozí verzí. To znamená, že je schopná číst  data verze 2.2/1. Vstupní soubory však nelze kombinovat (nelze tedy použít vst.soubor SOUBORY.DAT verze 2.2/2 a databázový soubor BLOK.DAT z verze 2.2/1). Převod katalogů a databází není složitý. Spočívá v:

- rozdělení (TYP.DAT TYP_BLOK.CAT, TYP_SIT.CAT)

- přejmenování (BLOK,UZLY,SIT.DAT *.DTB)

- přidání úseků  (úsek typ.parametrů protimomentů as.motorů v TYP_BLOK.CAT)

- přepsání některých typ.parametrů as.motorů (cosnIdef, nSp,)

- přidání sloupců podílů zátěže v databázi UZLY.DTB a vypuštění počtu záznamů v databázi BLOK.DTB.

Při používání programu UST verze 1.1/2 je nutno používat vstupní soubor RIZENI.DAT z verze 2.2/2 neboť vstupní data pro UST jsou ve samostatném úseku. Pro zrychlení  práce byly zavedena tzv. makra, umožňující např. použití předefinovaných scénářů a usnadnění zadávání údajů  pro grafiku.

### Rozdíly proti verzi 2.2/2

V verzi 2.2/3 byly zavedeny:

- relativní čas TREL, měnitelný zásahem ‘TIME’

- zásahy  ‘TIME’, ‘MARK’, ‘STOP’, ‘FICT’, ‘STAB’ a ‘LOGC’

- násobné a hromadné zásahy

- alternativní tok času po návratu provedeném zásahem  ‘SNAP’

- kružnice a přímky zobrazované grafikou v komplexní rovině

- hlášení o posledním zásahu v grafice

- alternativní diagnostika automatik

- typy uživatelských výstupních souborů GR1- GR4

- alternativní výpis proměnných do výše uvedených souborů v pojmenovaných hodnotách

- variace formulářů, modifikace databází

- případy jako rozšíření konceptu projektu

- globální a lokální katalogy

### Rozdíly proti verzi 2.2/3

V verzi 2.2/4 byly zavedeny:

- zásahy  ‘ISLN’, ‘PAR#’

- výpis souhrnného hlášení o průběhu výpočtu VYPIS.HLA, který je dostupný tlačítkem z MODMANu

- priorita intervalu výpisu před integračním krokem.

### Rozdíly proti verzi 2.2/4

V verzi 2.2/5 byly provedeny tyto změny:

- zásah  ‘OLTC’ pro změnu zadané hodnoty napětí regulačního trafa

- zavedena proměnná zadané hodnoty napětí regulačního trafa

- stavovou proměnnou regulačního trafa lze použít jako vstup automatiky

- zavedeny alternativní proměnné buzení vztažené na jmenovitou hodnotu nebo na hodnotu naprázdno

- zavedena globální tabulka maker dostupná všem projektům

- vyřazení grafiky spuštěním MODESu s řádkovým parametrem G

- zpomalení výpočtu tak, aby skutečný čas odpovídal simulovanému zadáním Iriz=-1

- paralelní větve nemusí být zadávány za sebou v tabulce větví

- charakteristika automatiky s měřícím článkem typu CIRC a LINE může být zobrazena v grafice přímo

- grafika umožňuje zadat zobrazení naměřeného průběhu nebo výsledku předchozí simulace uloženého v ASCII souborech

- při instalaci je možno zvolit buď českou nebo anglickou jazykovou mutaci

- je možno zadat až 25 proměnných do jednoho grafu, přičemž do grafiky se zobrazí prvních 7, zbytek se zapisuje do uživatelských výstupních souborů typu GR1 -GR4

- při zadání uživatelského výstupního souboru typu SRC a zkratu se do tohoto souboru vypíší charakteristiky zkratového proudu

- formát zápisu času do uživat. výst. souboru se mění podle velikosti času takže lze zapisovat až do 99999s.

### Rozdíly proti verzi 2.2/5

- výpočet fázových hodnot napětí uzlů a proudů větví při nesymetrických poruchách (UFA/B/C a IFA/B/C)

- proměnná pro měřené napětí regulátoru buzení včetně statiky jalovým proudem (UST)

- zdokonalena analýza činnosti sekundární regulace f/P

### Rozdíly proti verzi 2.2/6

- zavedeny symboly činného/jalového výkonu a proudu trojvinuťového trafa vztažené na výkon příslušného vinutí

### Rozdíly proti verzi 2.2/7

- Jsou zavedeny uživatelská čísla oblastí – v tabulce oblastí nemusí být číslo oblastí pořadové –čísla mohou být na přeskáčku v rozsahu 1- 99

- Při zadávání zásahu pomocí makra ve scénáři, nemusí být čas součástí makra (zápis zásahu pomocí má pak tvar např. 20,'$(záznam makra)', neboli za časem zásahu je zápis makra v apostrofech).

- V dlouhodobé dynamice se do výstupního souboru SEK_REG.ANA vypisuje hodnota neodregulované (neplánované výměny) energie v dané hodině EregH [MWh/h] a distribuční funkce rozdělení četnosti neodregulovaného (neplánovaného předávaného) výkonu během výpočtu. Lze tak posuzovat kvalitu regulačního procesu P/f.

- Při zadání nulového převodu trafa pt v tabulce bloků (standardně GEN.DAT) se jeho převod spočte automaticky podle vztahu Uuv/Ung

- Je zavedena nová proměnné PG_OB (sumární výkon generátorů dané oblasti) a souměrné složky (zpětná a netočivá) proudů větví a napětí uzlů

- Je zaveden nový uživatelské výstupní soubor typu pro analýzu zkratu SRA, který vypisuje parametry větví pro souslednou a netočivou složku, prvky síťové admitanční matice a zkratovou matici

- Upraveny formáty výst.dat pro motory s výkony menšími než 1MW

### Rozdíly proti verzi 2.2/8

- zásahy ‘WRAM’ a ‘WGUS’ měnící  rychlost větru pro nový model větrné turbíny ‘WINS’

- zásahy ‘UPFC’, ‘UPFU’ a ‘UPFP’ měnící  stav a zadané hodnoty U a P pro nový model UPFC

- je možné kontrolovat překročení mezního proudu pro všechny vedení profilů během výpočtu

### Rozdíly proti verzi 2.2/9

- Je možno zadat automatické přepínání odboček i pro trojvinuťové trafo záznam

- Nový zásah PROF, který vypíná/zapíná všechny větve profilu.

- Zásah SNAP s parametrem 2 vytvoří ve výstupním adresáři tabulku uzlů UST.DAT

- Prohledávání databáze modelů bloků BLOK.DTB se provádí ve dvou průchodech.

### Rozdíly proti verzi 2.2/10

- V tabulce bloků (GEN.DAT) je možno zadat individuálně hodnotu reaktance blokového trafa Xt.

### Rozdíly proti verzi 2.2/11

- Zavedeny nové  zásahy pro objekt ARN

- Nový zasah TSPD pro změny zadaného hodnoty regulátoru otáček bloku

- V tabulce bloků (GEN.DAT) je možno zadat individuálně hodnotu primární  rezervy   PRR pro regulaci frekvence.

### Rozdíly proti verzi 2.2/14

- verze pro WINDOWS7 s grafikou

- Nové zásahy pro vývod  (DIST) a přippínatelné bočníky (SHNT)

- Možnost výpisu času ve formátu hh:mm:ss pro zadání výchozího času v hodinách.

## Uživatelské rozhraní MODMAN

### Rozdíly proti verzi 2.0.

- při instalaci je možno zvolit buď českou nebo anglickou jazykovou mutaci

- obsah uživat.výst. souborů je možno zobrazit graficky v menu příkazem Výsledky při zapnuté volbě Graficky

- zaveden editor chodů umožňující editace tabulek uzlů, větví a bloků, spouštění výpočtu chodu sítě pomocným programem UST, zobrazování výsledků výpočtu chodu a ukládání odladěných chodů do skladiště chodů

- v dialogu pro grafiku přidáno tlačítko Replace pro výměnu proměnné v grafu a pro volbu proměnné tlačítkem v blokovém schématu

- v editoru databází je možno zobrazit blokové schéma modelu bloku

- v editoru projektů je možno přidat importovaný projekt

- doplněn stavový řádek s doporučenou akcí, zobrazením tlačítek, která je vhodné stisknout a informací o neuložených variantách, modifikacích a variacích.

- doplněny tlačítka pro rychlý přístup k dialogům pro scénář a grafiku, editoru chodů a databází a hlášení o inicializaci modelů.

- položky menu a tlačítka se aktivují podle aktuálního obsahu adresářů.

- příkazem Volby a tlačítkem Fonty lze nastavit typ písma pro textové okno MODMANu. Pro ekvidistantní zobrazení jsou vhodné fonty FixedSys a Courier.¨

### Rozdíly proti verzi 2.4.

- vylepšený editor chodů s možností inicializace MODESu

- zaveden editor modelů uzlů

- přístup k uživatelským souborům typu GR1-GR4 pomocí tlačítek

- zobrazování grafiky případů a jednopólových schémat chodů síti

- obsluha servisních balíčků

- přístup k archivním souborům projektu, případů a editací

- zobrazování základní a modifikované databáze modelů v textovém okně

### Rozdíly verze 2.7 proti verzi 2.6.

- zobrazování dokumentace pomocí stromové struktury po kliknutí na záložku Dokumentace.

- možnost tisku obsahu textového okna pomocí tlačítka na tlačítkové liště

- editor chodů umožňuje editaci a vkládání trojvinuťových traf včetně používání typových hodnot

- zdokonalení zobrazování výstupních souborů v grafickém režimu (možnost změny osy Y a osy času)

- zdokonalení zobrazování grafiky případů  roztažením na celé textové okno s možností tisku

- přístup k dokumentům daného projektu (uloženým v projektovém adresáři v podadresáři DOC)

### Rozdíly verze 2.8 proti verzi 2.7

- Přidány položky menu Soubor/Archiv dokumentů a Projekt/Vyčistit pro zobrazení přehled dokumentů uložených v podadresářích DOC jednotlivých projektových adresářů- a vymazání dočasných a zálohových souborů

- Příkazem Soubor/Archiv dokumentů lze prohlížet i sobory XLS pro EXCEL

- Je zajištěn přístup do souboru MAKRA.DAT  (tabulka maker) z menu Modifikovat

- Přidáno tlačítko hledání řetězce v textovém okně (dalekohled).

Integrovaný editor chodů obsahuje tyto novinky:

- Chod sítě a inicializace dynamiky spouští jako DLL, což umožňuje automatické (bez nutného stisknutí tlačítka Aktualizovat jako dříve) zobrazování výsledků chodu sítě (napětí a dodávky) rozšířené o toky výkonů, proudy a ztráty ve větvích (případně trojvinuťových trafech)

- Po inicializaci dynamiky se automaticky vypíší překročení mezí výkonu turbíny a napětí budiče. Po kliknutí na jméno uzlu/bloku se ukazatel v tabulce uzlů/bloků automaticky přemístí na záznam v tabulce uzlů/bloků -takže je možné hned opravit buď chod nebo generátor.

- Textové okno se záznamem výsledku chodu sítě zčervená, pokud výpočet nekonverguje

- Vybráním jména uzlu s hlášením o degeneraci v textovém okně, přesune se na něj ukazatel v tabulce uzlů.

- Je změněn dialog pro 3v.trafa, nyní je srozumitelnější – pro usnadnění volbu uzlů připojení je možné vybrat jen uzly jedné napěťové hladiny

- V dialogu pro přidání bloku je možno definovat zdroj tvrdého napětí pomocí trojfázového zkratového výkonu SK3. Program vypočte jmenovitý výkon tak, aby blok dodal zadaný zkratový výkon (při defaultových typových parametrech generátoru).

- Přidán příkaz Najít, který po zadání jména objektu vyhledá jeho záznam v tabulce a přesune tam ukazatel. Tabulka, kde se hledá musí být aktivní, což se pozná podle toho, že je žlutá (po předchozím kliknutí na záznam).

Integrovaný editor modelů bloků obsahuje tyto novinky:

- Je možné zobrazit jen generátory vybrané oblasti

- V rámečku Výběr komponenty modelu bloku jsou graficky zobrazeny modely přiřazené danému bloku

- Při výměně modelu tlačítkem Vyměnit se automaticky přiřadí i odpovídající sada typových parametrů z globálního katalogu

- Po kliknutí na jméno parametru v hlavičce Typových parametrů vybraného bloku se v okně vypíše specifikace daného parametru (význam, výpočet, poznámka). Tyto údaje jsou uloženy v samostatné databázi PopisPar1.MDB v podadresáři GLOBAL.DAT/DOC (je součástí dodávky).

- Je rozšířena možnost volit režim regulátoru otáček na regulaci otáček klíčovým slovem SPD (již v počátečním stavu) u modelů HYDR a STAN (vodní a standardní turbína)

- Po zobrazení blokového schématu modelu (po stisknutí tlačítka Schéma) je možno editovat parametry přímo v dolním řádku. Po opětovném stisknutí tlačítka Tabulky se opravené parametry přenesou do hlavní tabulky.

### Rozdíly verze 2.9 proti verzi 2.8

- Dialog pro grafiku má i českou mutaci a je integrován do MODMANu

- Editory chodů a modelů bloku se spouštějí jenom tlačítky z lišty

- Z menu Modifikovat se editují soubory chodu a modifikace dynamických modelů jen v textovém režimu

Editor chodů obsahuje tyto novinky:

- Příkazem Zobrazit Vazby na uzel je možné zobrazit veličiny větví a UPFC (proud a toky výkonů) vybraného uzlu v samostatném okně

- Zaveden dialog pro zadání nové oblasti

- Zaveden dialog pro zadání nového UPFC včetně typových dynamických parametrů z katalogu

- Při vymazání uzlu je nabídnuto i vymazání větví zapojených do tohoto uzlu.

Editor modelů bloků obsahuje tyto novinky:

- Je možné tlačítkem Kopírovat schéma uložit  blokové schéma do schránky a pak je klávesami Ctrl+V zkopírovat do dokumentu

### Rozdíly verze 2.10 proti verzi 2.9

- Rozšíření možností v grafickém režimu prohlížení výsledků

- V Editoru chodů je možno zadat eliminaci uzlů a vypnutí profilu

### Rozdíly verze 2.11 proti verzi 2.10

- Nový příkaz Tvorba scénářů v menu Nástroje

### Rozdíly verze 2.12 proti verzi 2.11

- Původně samostatné programy pro editaci vstupních dat  (RIZENI, ANAL, KONT a SOUBORY) jsou integrovány v MODMANu.

# ZÁVĚR

Tato příručka poskytuje stručné základní informace, nutné pro práci s programem MODES. Detailnější informace obdrží uživatel při instalaci programu, pomocí elektronických dotazů (e:mail), případně doplňkovým zaškolením. Součástí standardní dodávky jsou typové projekty a případy, popsané v Průvodci použití programu MODES [2] a další dokumentaci uložené na instalačním disku v podadresáři DOKUMENTY.

Další vývoj programu bude směřovat:

- k zvýšení uživatelského komfortu (pomocí uživatelského rozhraní MODMAN)

- k zjednodušení obsluhy a unifikaci vstupních dat

- k otevřenosti (tvorba varianty pro WINDOWS, komunikující přes standardní rozhraní)

- k zlepšení služeb (nová dokumentace s příklady použití, rozšiřování katalogů a pod.)

- k zvýšení robustnosti programu (kontrola a ošetření chyb vstupních dat).

Směr dalšího vývoje však do velké míry ovlivní uživatelé programu. Autor bude vděčný za připomínky vedoucí ke celkovému zkvalitnění všech stránek programu MODES.

V současné době se vývoj soustřeďuje pro vpoužití MODEsu jako simulačního jádra pro dispečerské tréningové simulátory.

###### LITERATURA

[1] Karel Máslo: Popis modelování přechodných dějů v elektrizační soustavě,

Použití modelů v programu MODES

[2] Karel Máslo: Průvodce  použití programu MODES při analýze elektrizační soustavy,

Příklady použití programu MODES

[3] Karel Máslo: Programování programu MODES,

Tvorba uživatelských modelů v programu MODES

[4] Karel Máslo: Uživatelská příručka pomocných a přídavných programů balíku MODES.

###### OBSAH

PředmluvA	1

Tisková konvencE	2

Definice použitých terminů	3

1.	ÚVOD	6

1.1	Určení programu	6

1.2	Možnosti a účel programu	6

1.3	Koncepce  programu	7

1.3.1	Vícevrstvová a modulární architektura	7

1.3.2	Třírozměrný datový model	10

1.3.3	Knihovní modely a typové parametry	11

2.	PODMÍMKY FUNKCE PROGRAMU	12

2.1	Požadavky na HW a SW	12

2.2	Instalace balíku programů MODES	12

2.3	Spuštění, přerušení a ukončení programu MODES	12

2.4	Spuštění programu UST	12

2.5	Spuštění programu MODMAN	12

3.	DRUHY VSTUPNÍCH SOUBORŮ	13

3.1	Soubory chodu	15

3.1.1	Tabulka uzlů	15

3.1.2	Tabulka větví	16

3.1.3	Tabulka bloků	18

3.1.4	Parametry pro výpočet nesymetrických poruch	19

3.2	Tabulky automatik, vývodů, stabilizátorů, regulátorů, ARN, logik a LFC	21

3.2.1	Tabulka automatik a vývodů (vst.soubor AUTOMAT.DAT)	21

3.2.2	Tabulka stabilizátorů, regulátorů  a ARN (vst.soubor STABIL.DAT)	23

3.2.3	Tabulka regulátorů	23

3.2.4	Tabulka ARN	23

3.2.5	Tabulka logik (vstupní soubor) LOGIC.DAT	24

3.2.6	Tabulka centrálních regulátorů	24

3.3	Databáze modelů objektů ES	24

3.3.1	Databáze modelů bloku	25

3.3.2	Databáze modelů zátěže	26

3.3.3	Databáze modelů sítě	26

3.4	Katalogy typových parametrů a symbolů	27

3.4.1	Katalog typových parametrů modelů bloku	27

3.4.2	Katalog typových parametrů modelů sítě	28

3.4.3	Katalog symbolů	28

3.4.4	Tvorba dynamických modelů a určování hodnot typových parametrů	29

3.5	Soubory popisující funkce programu	30

3.6	Zadávání zásahů scénářem	35

4.	DYNAMICKÁ SIMULACE ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY	38

4.1	Příprava výchozího chodu sítě	38

4.2	Sestavení nového projektu	38

4.3	Ladění výchozího chodu sítě	39

4.4	Přiřazení bloků do uzlů	41

4.5	Inicializace dynamických modelů	42

4.5.1	Přiřazení modelů jednotlivým blokům	42

4.5.2	Inicializace dynamických modelů bloků	43

4.5.3	Rozdělení celkové zátěže na jednotlivé modely	45

4.6	Spuštění programu v režimu dynamické simulace	46

4.7	Definice automatik	47

4.8	Definice logik	49

4.9	Definice sekundárních regulátorů frekvence a předávaných výkonů (P a f)	50

4.10	Definice modelů zátěže	52

4.11	Definice automatického přepínání odboček traf	54

4.12	Definice  stabilizátorů	54

4.13	Určení poruch, odpovídajících zásahů a tvorba scénáře	55

4.14	Výpočet průběhu přechodného děje	57

5.	Analýza přechodných dějů	58

5.1	Kontrola překročení zadaných mezí	58

5.2	Analýza zkratových proudů	58

5.3	Analýza stavu sítě	59

5.4	Analýza primární  regulace	60

5.5	Analýza sekundární regulace P/f	61

5.6	Chyby způsobujících ukončení běhu programu	62

6.	ANALÝZA PROVÁDĚNÁ PŘÍDAVNÝMI PROGRAMY	63

6.1	Výpočet středních kvadratických odchylek	63

6.2	Analýza veličin sekundární regulace P a f	63

6.3	Harmonická analýza vybraných proměnných	64

7.	ROZDÍLY PROTI PŘEDCHOZÍM VERZÍM	65

7.1	Modelovaná soustava	65

7.1.1	Rozdíly proti verzi 2.2/1	65

7.1.2	Rozdíly proti verzi 2.2/2	65

7.1.3	Rozdíly proti verzi 2.2/3	65

7.1.4	Rozdíly proti verzi 2.2/4	66

7.1.5	Rozdíly proti verzi 2.2/5	66

7.1.6	Rozdíly proti verzi 2.2/6	66

7.1.7	Rozdíly proti verzi 2.2/7	66

7.1.8	Rozdíly proti verzi 2.2/8	66

7.1.9	Rozdíly proti verzi 2.2/9	66

7.1.10	Rozdíly proti verzi 2.2/10	66

7.1.11	Rozdíly proti verzi 2.2/11	66

7.1.12	Rozdíly proti předchozí verzi 2.2/14	67

7.2	Funkce programu	67

7.2.1	Rozdíly proti verzi 2.2/1	67

7.2.2	Rozdíly proti verzi 2.2/2	68

7.2.3	Rozdíly proti verzi 2.2/3	68

7.2.4	Rozdíly proti verzi 2.2/4	68

7.2.5	Rozdíly proti verzi 2.2/5	68

7.2.6	Rozdíly proti verzi 2.2/6	68

7.2.7	Rozdíly proti verzi 2.2/7	68

7.2.8	Rozdíly proti verzi 2.2/8	69

	Rozdíly proti verzi 2.2/9	69

7.2.9	Rozdíly proti verzi 2.2/10	69

7.2.10	Rozdíly proti verzi 2.2/11	69

7.2.11	Rozdíly proti verzi 2.2/14	69

7.3	Uživatelské rozhraní MODMAN	69

7.3.1	Rozdíly proti verzi 2.0.	69

7.3.2	Rozdíly proti verzi 2.4.	70

7.3.3	Rozdíly verze 2.7 proti verzi 2.6.	70

7.3.4	Rozdíly verze 2.8 proti verzi 2.7	70

7.3.5	Rozdíly verze 2.9 proti verzi 2.8	71

7.3.6	Rozdíly verze 2.10 proti verzi 2.9	71

7.3.7	Rozdíly verze 2.11 proti verzi 2.10	71

7.3.8	Rozdíly verze 2.12 proti verzi 2.11	71

8.	ZÁVĚR	71

LITERATURA	71

Obsah	72

v závislosti na parametru A1 z typových parametrů regulace turbíny - podrobnosti viz. [1]

opět v závislosti  na parametru A1

To je nutno vzít v úvahu při zadávání proměnných jako vstupů do přídavných stabilizátorů nebo automatik

- toto pravidlo je porušeno při zásahu podle scénáře v případě, že zadaný okamžik není násobkem intervalu výpisu

aktivní jsou uzly s připojeným blokem, zadaným modelem zátěže, s definovaným frekvenčním odlehčováním.

- jedná se zejména o symbol proměnné, objekt, vztažnou hodnotu (pokud je proměnná v poměrných hodnotách)

charakter této regulace závisí na typovém parametru Ti2 z úseku přídavných automatik regulátoru pohonu

u motorických uzlů se zadává jako záporný odběr

zadává se ve vstupním souboru RIZENI.DAT

doba po kterou musí měřená veličina /bod v kartézké rovině vydržet v zakázané oblasti

viz přehled v kapitole 4.5

Lze použít dvě směrné hodnoty označené Y1 a Y3 pro každý centrální regulátor

Na rozdíl od dynamické simulace, kdy se vyšetřují časové průběhy proměnných, se při lineární analýze vyšetřují vlastní hodnoty linearizováného systému, z kterých se usuzuje na stabilitu systému

Zapnutí-vypnutí větve nebo bloku, změna převodu, zkrat a jeho odpojení

tyto iterace program provádí, jestliže uživatel zadá jiné modely zátěže, než konstantní admitancí

Podrobné postup najde uživatel v Průvodci [2]

- odpovídá tzv. agregátnímu způsobu modelování zatěže

použití maker je vysvětleno v Průvodci [2]