###### PŘEDMLUVA

Balík programů MODES slouží pro analýzu dynamického chování složité elektrizační soustavy (ES). Jako metoda se používá simulace přechodných dějů na matematickém modelu ES. Při popisu matematického modelu je použit objektově orientovaný přístup, kdy jednotlivé prvky ES jsou považovány za  objekty.

Vstupní data pro vlastní program dynamické simulace (jmenuje se stejně jako celý balík MODES) jsou v textovém tvaru a mají formu formuláře, tabulky, databáze a katalogu. Ve formulářích zadává uživatel  požadavky na fungování programu a s modelovanou soustavou přímo nesouvisí. Pokud uživatel pracuje pomocí uživatelského rozhraní MODMAN, nepřijde s nimi bezprostředně do styku, neboť jsou upravovány dialogovým způsobem. Základní informace o modelované ES jsou uloženy ve třech vstupních souborech, které mají standardně jména:

- VET.DAT s parametry větví (jako větev jsou modelovány vedení, trafa a spínače)

- UST.DAT s parametry uzlů (jako uzel jsou modelovány přípojnice a rozvodny)

- GEN.DAT s parametry bloků (jako bloky jsou modelovány synchronní a asynchronní stroje).

Je možné používat tzv. variace chodů sítě, které se tvoří následovně. každý chod je identifikován uživatelem zadaným povinně pětimístným řetězcem &&&&& (kde za & lze dosadit libovolný alfanumerický znak bez diakritiky případně pomlčku nebo podtržítko), který musí být v rámci skladiště unikátní. Jednotlivé soubory chodu jsou pak pojmenovány:

&&&&&NZT.UST pro tabulku uzlů obsahující úsek uzlů, oblastí a profilů

&&&&&__T.VET pro tabulku větví obsahující úsek větví, regulační traf

&&&&&N__.GEN pro tabulku bloků obsahující úsek synchronních generátorů a asynchronních motorů, kde za NZT se dosadí číslo variace nasazení bloků, zatížení uzlů a topologie sítě.

Uvedené tři vstupní soubory obsahují primární (nezbytné a nenahraditelné) informace o konfiguraci sítě, distribuci zatížení do jednotlivých uzlů a nasazení jednotlivých zdrojů pro pokrytí zatížení, ztrát v síti a salda předávaných výkonů do sousedních systémů. V souboru UST.DAT jsou zároveň uloženy sekundární (vypočítané) informace o  ustáleného stavu. Význam těchto souborů plyne z toho, že si je uživatel musí pořídit sám na rozdíl od databází a katalogů, které mohou být součástí dodávky (případně je může program nahradit „standardním“ způsobem implicitními hodnotami).

Výše uvedenému rozdělení vstupních souborů se vymyká vstupní soubor SCENAR.DAT, v němž je uvedena časová posloupnost zásahů, které simulují různé druhy změn a poruch v ES. Vzhledem k tomu soubor hraje klíčovou roli při vlastní dynamické simulaci, neboť při bezchybné inicializaci a bez zadání zásahů by program MODES měl vypočítat stálé průběhy (pokud systém jako takový je staticky stabilní).

Vzhledem k důležitosti těchto souborů balík MODES obsahuje tzv. pomocné programy, které usnadňují tvorbu a údržbu uvedených vstupních souborů (tzv. „pre-processing“). Jsou to tyto programy:

- PSSEData- převod dat ve formátu PSS/E (Raw data)do souborů chodu sítě (vytvoří se základní variace)

- UST - výpočet nového ustáleného stavu po změně konfigurace sítě, zatížení nebo nasazení zdrojů

- EKVIVAL  - zjednodušení složité ES náhradou její části ekvivalenty

- ZKRATY

- SCENARE - tvorba souboru SCENAR.DAT, který obsahuje tzv. hromadné scénáře vybraných zásahů

- SABLONY.

Program MODES provádí výpočet časových průběhů proměnných - tzv. dynamickou simulaci (vybrané proměnné lze zobrazit na obrazovce během výpočtu). Kromě toho provádí:

- rozbor primární a sekundární regulace P a f (uložené ve výst. souborech PRIM_REG a SEK_REG.ANA)

- analýzu stavu sítě na začátku a konci simulace (uložené ve výst. souborech SIT_*** .ANA)

- průběžnou kontrolu překročení zadaných mezí (se zápisem do KONT.HLA a signalizací piktogrami)

Kromě toho program MODES připravuje vstupní soubory pro přídavné programy, které vykonávají dodatečné funkce (tzv. „post-processing“) po skončení dynamické simulace. Můžeme je rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří nástroje pro tvorbu grafů:

- ZOBRAZ - kreslení statických charakteristik asynchronních motorů a primární regulace

- GRAF -  kreslení časových průběhů proměnných uložených v tzv. uživatelských výstupních souborech.

Druhou skupinu tvoří analytické nástroje pro vyhodnocení časových průběhů vybraných proměnných:

- ODCHYLKY- výpočet středních kvadratických odchylek a hodnot sekundární regulace P a f

- HARM_ANA - vyhodnocení veličin (amplitudy a fáze) vynucených harmonických kyvů.

V této příručce se budeme zabývat popisem uvedených pomocných a přídavných programů.

###### TISKOVÁ KONVENCE

V dokumentu jsou používány tyto písma a symboly:

Tučný tisk pro významné termíny definované v následující kapitole

VELKA 	písmena pro jména adresářů, programů a označení kláves

JMENO.PR 	velké neproporcionální písmo pro jména souborů

ARIAL 		pro výpisy souborů

- tento symbol obsahuje upozornění na možné problémy při použití daného rysu programu

V programu je používána následující příponová konvence pro vstupní/výstupní soubory:

DAT 	pro vstupní soubory programu MODES

VST 	pro vstupní soubory pomocných a přídavných programů

SAB     	pro šablony vstupních souborů tvořené např. programem PRIRAD

ORG    	pro zálohu vstupních souborů tvořenou programy UST a SCENARE

EKV    	pro soubory tvořené programem EKVIVAL

DTB    	pro vstupní "databázové" soubory

GRF    	pro výstupní soubory MODESu určené jako vstup pro grafické zpracování přídavnými programy

SRI      	pro výstupní soubory MODESu určené jako vstup pro přídavné programy

SRO     pro výstupní soubory přídavných programů

###### DEFINICE POUŽITÝCH TERMÍNŮ

Adresář - část pevného disku vyhrazená pro programy a datové soubory. V hlavním adresáři jsou nainstalovány jednotlivé programy, v podadresářích VST/VYST jsou vstupní/výstupní soubory.

Databáze - forma vstupního souboru (má standardně příponu DTB). Obsahuje hlavičku s popisem a libovolný počet řádků se záznamy. Každý záznam je členěn do jednotlivých položek.

Formulář - forma vstupního souboru (má standardně příponu DAT). Je členěn do sekcí, každá sekce má hlavičku s popisem zadávaných údajů a nápovědnými informacemi.

Katalog - forma vstupního souboru (má standardně příponu CAT). Má obdobnou strukturu jako databáze s tím rozdílem, že je členěn do sekcí a počet záznamů je omezen

Objekt - prvek ES, který je modelován jako pojmenovaná entita. Jedná se o uzly, větve, bloky, oblasti, automatiky a stabilizátory.

Scénář - časový sled zásahů, uložený ve vstupním souboru SCENAR.DAT.

Tabulka - forma vstupního souboru. Má obdobnou strukturu jako databáze s tím rozdílem, že má pevně stanovený počet řádků. Každý řádek - záznam odpovídá jednomu prvku ES.

Vstupní soubor - obsahuje vstupní data programu (je uložen v podadresáři VST). Má formu formuláře, tabulky, katalogu nebo databáze.

Výstupní soubory - vznikají v podadresáři VYST. Jsou to  hlášení programu a soubory s analýzou. V souborech s příponou GRF jsou uloženy statické charakteristiky primární regulace a as.motorů pro další zpracování do grafů. Dále se jedná o soubory s příponou SRI, určené pro zpracování v přídavných programech. Lze zadat 18 typů uživatelských výstupních souborů pro ukládání časových průběhů proměnných. Tyto soubory mají formu pro další zpracování v tabulkových procesorech.

Ustálený stav (US) - stav soustavy, kdy všechny proměnné mají konstantní průběh. Jeho řešení se provádí programem na výpočet ustáleného stavu a je východiskem pro modelování přechodných dějů.

Uživatelské rozhraní - nadstavba programového balíku MODES pracující v prostředí WINDOWS 3.1 a využívající služeb tohoto prostředí. Jedná se zejména o systém nápovědy, o přístup ke vstupním a výstupním souborům a spouštění jednotlivých pomocí ikon nebo menu.

Zásah - modeluje v programu záměrné změny. Mohou být zadávány před spuštěním výpočtu (formou scénáře), po spuštění výpočtu (aktivaci horkých kláves) nebo jsou aktivovány činností automatik.

# SOUVISLOST MEZI POMOCNÝMI PROGRAMY

Účelem pomocných programů je připravit vstupní datové soubory pro program MODES. Hierarchie jednotlivých pomocných programů je naznačena na Obr. 1:

Obr. 1. Vzájemné vztahy mezi pomocnými programy  balíku MODES

V obrázku je naznačeno pomocí šipek, které soubory jednotlivé programy používají jako vstupní/výstupní. Vstupní soubory (s příponami UST, VET a GEN pro tzv. chod sítě a DAT pro soubory obsahující parametry výpočtu), které se nachází v podadresáři VST lze přímo použít programem MODES. Chody sítě, vytvořené programem PSSEData (ze zadaného souboru RAW) nebo programem EKVIVAL (z aktuální varianty chodu sítě) je možno použít pro tvorbu nového projektu nebo případu. K pohodnému vytváření nových projektů/případů slouží uživatelské rozhraní MODMAN (z menu Projekt/Případ Nový).

Na vrcholku hierarchie stojí pomocný program PSEEData, který transformuje vstupní data ve formátu PSS/E do vstupních souborů MODESu. Transformace má jednorázový charakter, provede se jednou a výsledné soubory, uložené v podadresáři CHODY mohou být použity k tvorbě nového případu z uživatelského rozhraní MODMAN.

O stupeň níže stojí pomocný program EKVIVAL, který slouží k zjednodušení modelované soustavy. Toto zjednodušení spočívá v tom,  že ve vybraných oblastech se eliminují všechny uzly, kromě těch do kterých jsou připojeny bloky (zadané buď počtem fyzických bloků nebo s výkonem větším, než je zadaný vztažný výkon Sv). Detailní popis je uveden v jedné z následujících kapitol. Redukce má opět jednorázový charakter a výsledky jsou uloženy opět v adresáři CHODY, odkud mohou být použity pro tvorbu nového případu.

Pomocný program UST provede výpočet nového ustáleného stavu (např. po změně ve vstupních souborech chodu sítě). Jeho použití má opakovaný charakter. Program vždy vyzálohuje původní vstupní soubor UST.DAT (nebo variantu) do stejnojmenného souboru s příponou ORG a přepíše ho nově vypočítaným. Po dvojím výpočtu se tedy původní vstupní soubor UST.DAT přepíše.

Jestliže jsme při výpočtu ustáleného stavu podstatně měnili dodávaný výkon do uzlů, je nutné aktualizovat i vstupní soubor GEN.DAT, jinak program MODES může při inicializaci hlásit porušení zadaných mezí.

Tvorbu hromadných scénářů pro zásah výpadku bloku, větve nebo zkratu provádí program SCENARE.

Všechny programy jsou v pracovním adresáři a jejich vstupní/výstupní soubory jsou v podadresářích VST/VYST. Vyjímky tvoří program TRANSF, který je umístěn ve zvláštním adresáři včetně svých podadresářů VST/VYST.

# POMOCNÉ PROGRAMY

## Transformace souborů RAW programem PSSEData

Pomocný program PSEEData umožňuje převod datového souboru ve formátu PSS/E (jméno maximálně 8 alfanumerických znaků a přípana RAW) do vstupních souborů chodu sítě programu MODES. Vstupní soubory typu RAW musí být v podadresáři CHODY, kam musí být vloženy (zkopírovány) uživatelem.

Program funguje pro verze programu PSS/E od 23 do 30. Podmínkou správné funkce je dodržení přesné syntaxe vstupního souboru RAW podle dokumentace programu PSS/E (Program Operational Manual –Volume I , Activity Read).

Jelikož formát PSS/E nezná jména větví, je možné je definovat v „databázi“ VET.DTB. Tento textový soubor uložený v podadresáři CHODY obsahuje jednak komentářové (slouží pouze uživateli) řádky začínající znakem apostrofu (‘) a jednotlivé záznamy ve tvaru:

Jm_vetve   Jm_uzlupoc  ‘Skutečné jméno ‘   Jm_uzlukon  ‘Skutečné jméno‘

Jm_vetve  			symbolické jméno větve jako objektu v programu MODES (8 znaků)

Jm_uzlupoc, Jm_uzlukon	symbolická jména počátečního a koncového uzlu větve (8 znaků)

V apostrofech jsou skutečná jména uzlů (složí pro informaci uživatele).

Symbolická jména uzlů musí odpovídat jménům použitým ve vstupním souboru &&&&&&&&.RAW. Pokud větev není v databázi nalezena, je jí přiřazeno standardní jméno VET_000 a může být zeditována později uživatelem.

Jelikož formát PSS/E nezná jména bloků, je možné je definovat v „databázi“ GEN.DTB. Tento soubor je uložen v podadresáři CHODY. Soubor obsahuje informace o lokalizaci (přiřazení jmen bloků jménům uzlů), disponibilitě (možném počtu bloků) a další údaje. Struktura části tohoto souboru, týkající se generátorů je patrná z následujícího výpisu:

V souboru GEN.DTB jsou ulozeny udaje o jednotlivych blocich

Ngen: pocet bloku, Nmot: pocet motoru:

____________________________________________________________

136  0

***************************************************************

Pocet  Mod    nazev    nazev       Sn       Ntmin  Ntmax  Xd"   Pt       Xt  Reg Min1 Max1  Min2 Max2    PRR

bloku  bloku  bloku    uzlu           [MVA]   [MW]  [MW]          [p.j.]                  [MW] [MW]  [MW] [MW]   [%Ntmax]

______ ______ _________ __________ _________  __ __________ ___________________ ______Ngenx

2      1     'EDETB' 'C3DETB'    235.0   140    200     0.154 0.92 0.12    2   140 180      180 200       5

První položka (Počet bloků) udává disponibilní počet fyzických bloků, které se mohou použít na pokrytí výkonu dodávaného do uzlu. Druhá položka (Mod bloku) určuje způsob určení výkonu bloku. Při volbě 0 se výkon bloku určí jako suma zdánlivých výkonů Sn nasazených fyzických bloků. Při volbě 1 se použije druhý způsob určení výkon počtem nasazených fyzických bloků. Další dvě položky definují řetězce jmen bloku a uzlu, kam je blok připojen. Sn určuje zdánlivý výkon jednoho fyzického bloku. Obdobně Ntmin-Ntmax určují regulační rozsah turbíny. Další tři položky určují v poměrných hodnotách rázovou reaktanci, převod a reaktanci blokového trafa (nula pokud je blokové trafo součástí modelu sítě). Zbývající údaje se týkají primární a sekundární regulace. Reg určuje počet regulačních pásem pro sekundární regulaci (lze zadat maximálně dvě regulační pásma). Hodnoty Mini-Maxi definují minimální a maximální výkon v daném  pásmu (i=1,2). Poslední údaj definuje velikost požadované primární regulační rezervy v procentech maximálního regulačního výkonu turbíny Ntmax.

Za záznam bloku je možné přidat klíčové slovo Alias bezprostředně (bez mezery) následované alternativním jménem uzlu v apostrofech.

Databáze GEN.DTB obsahuje i úsek motorů, jehož struktura je  patrná z následujícího výpisu:

pocet.  Mod    jmeno    jmeno    Sn    Kzat    Rv    Xv    Cos*Eta        Part      Kzmin Kzam

motoru        motoru   uzlu     [MVA]   [p.j.]    [p.j.]   [p.j.] [p.j.]           {0-120}  [p.j.] [p.j.]

________ ______ _________ _________ ________ _________ _______ __________________Nmotx

1        1   'CER_A' 'VL_SPA'   6.000  0.9     0.0   0.0     0.85             100          0.6    1

První dvě položky v záznamu by měly být 1.  Parametry Kzmin-Kzmax určují povolený rozsah zatěžovatele (poměr skutečného a jmenovitého zatížení motoru). Pokud je dodávaný výkon v uzlu záporný a v databázi jsou k danému uzlu nalezeny motory, program postupně přiřazuje motory z databáze, až je výkon pokryt. Zároveň se vypočítají zatěžovatelé, tak aby platila výkonová rovnováha (příkon motorů se rovnal záporně vzaté dodávce do uzlu).

Program vyřazuje:

- tzv. ekvivalentové větve (s parametrem CKT >90), v kterých tok nepřevyšuje 10 MW a 10 MVAr

- izolované uzly (s parametrem KOD=4) nebo do vyřazených ekvivalentních větví

- záznamy s chybou formátu dat.

O všech vyřazených uzlech je hlášení ve výstupním souboru PSSEData.hla v podadresáři CHODY (dostupný také příkazem Hlášení/Transformace dat z PSSE). Ve verzi MODES 2.2/7, která neobsahuje model stejnosměrných vedení (nebo spojek) musí být činný a jalový výkon odebíraný stejnosměrným vedením doplněn do vstupního souboru UST.DAT ručně.

U napájecích uzlů (specifikovaných v úseku generátorů) se kontroluje rozsah jalového výkonu. V případě, že neplatí nerovnost Qmin<QG nebo QG <Qmax, program vypočítá meze ze vztahů Qmin=min[min(1.05*QG,0.95QG),-0.48*PG] nebo Qmax=max[1.05*QG,0.62*PG] neboli určí rozsah jaloviny buď z definované dodávky jalového výkonu QG nebo z činné dodávky PG násobené tangentou odpovídající účiníku 0.85 pro Qmax a 0.9 pro Qmin. U napájecích uzlů, pro které je ve vstupních datech QT=QB (obě meze jaloviny jsou stejné) převádí se do výstupních souborů Qmin a Qmax nulové, aby nedocházelo při následném výpočtu chodu sítě k degeneraci napájecích uzlů na odběrové, což vede ke zpomalování výpočtu, protože se musí provádět triangularizace Jacobiho matice.

Program přiřadí uzlům, které najde v databázi, příslušný počet fyzických bloků z databáze a zatíží je tak, aby pracovní bod ležel v dovoleném rozsahu. Dovolený rozsah tvoří jedno z dvou možných sekundárních regulačních pásem případně zmenšené shora/zdola o primární regulační rezervu (je-li předepsána). Pokud je Reg=0 (bloky nejsou v sekundární regulaci) tvoří dovolený rozsah přímo regulační rozsah Ntmin-Ntmax opět zmenšený o primární regulační rezervu. Pokud k uzlu chybí v databázi záznam a jedná se o tzv.napájecí uzel (s nenulovým Qmin/Qmax) o dodávaném výkonu větším než 200 MW, použijí se standardní bloky 235 MVA s jménem NONAME a. regulačním rozsahem 100-200 MW. V případě, že úloha nemá řešení (dodávka v uzlu je nízké nebo naopak vysoké pro nasazení bloku v regulačním rozsahu) program vypíše hlášení do výstupního souboru PSSEData.hla a blok v tabulce bloků vypne (Stav=0). Do jednoho uzlu lze připojit až dvě elektrárny, přičemž se bloky první (uvedené v GEN.DTB dříve) zatěžují přednostně.

Během transformace program generuje vstupní soubor s generátory, přičemž do nich zařazuje všechny uzly, které našel v databázi  se do generátorických uzlů zařazují uzly s výkonem větším než 200 MW (vyřazení malých výkonů).

Přídavný program PSEEData je nainstalován v pracovním adresáři MODESu a spouští se z uživatelského rozhraní MODMAN z menu příkazem Nástroje/Konverze dat z PSSE. Po spuštění je nutno zadat jméno vstupního souboru typu RAW (jako pomůcku program vypisuje všechny soubory tohoto typu v podadresáři CHODY). Pak je nutno zadat pětimístné jméno výstupního chodu sítě &&&&&.

Základní variace chodu sítě (&&&&&__0.VET,  &&&&&0__.GEN a &&&&&000.UST) jsou uloženy v podadresáři CHODY. Výstupní soubory chodu sítě se dají použít pro tvorbu nového případu příkazem  Případ/Nový kde se dialogem vybere příslušný chod sítě ze skladiště chodů.

Transformační program rovněž vytváří výchozí databázi modelů bloků (pojmenovanou stejně jako jméno chodu s příponou DTB - &&&&&.DTB) a výchozí katalog typových parametrů (pojmenovanou stejně jako jméno chodu s příponou CAT - &&&&&.CAT). Podmínkou je, aby příslušný záznam se jménem bloku a uzlu byl v databázi BLOK.DTB uložené v podadresáři DATABAZE.  Při sestavování nového projektu (pomocí editoru projektů dostupného z menu příkazem Projekty/Nový) je pak možno vybrat jak vytvořený chod, tak připravenou databázi a katalog.

## Přiřazení bloků do uzlů

Součástí balíku MODES může být pomocný program PRIRAD, který umožňuje zmechanizovat proces p5i5azen9 blok; do uzl;.. Tuto činnost provádějí i transformační programy.

Znalosti o lokalizaci (přiřazení jmen bloků jménům uzlů), disponibilitě (možném počtu bloků) a další údaje musí být uloženy v databázi GEN.DTB. Program PRIRAD pak přiřadí napájecím uzlům (to je těm, které mají nenulové meze jalové dodávky Qmin nebo Qmax) příslušný počet bloků z databáze a zatíží je tak, aby pracovní bod ležel v dovoleném rozsahu. Dovolený rozsah tvoří jedno z dvou možných sekundárních regulačních pásem případně zmenšené shora/zdola (pokud je předepsána primární regulační rezerva). Pokud k příslušnému uzlu chybí v databázi záznam, použijí se standardní bloky 200 MW. Program zjistí potřebný počet bloků, nutných pro pokrytí dodávaného výkonu, přičemž bere v úvahu až dvě regulační pásma, které mohou být zúženy o primární regulační rezervu. V případě, že úloha nemá řešení (zatížení v uzlu je nízké nebo naopak vysoké) program vypíše hlášení do výstupního souboru PRIRAD.HLA. Do jednoho uzlu lze připojit až dvě elektrárny, přičemž se bloky první elektrárny (uvedené v databázi GEN.DTB dříve) zatěžují přednostně. Toto pravidlo lze přepsat zadáním participačních koeficientů.

V případě, že program PRIRAD pracuje samostatně vytvoří šablonu vstupního souboru GEN.SAB, kterou uloží do podadresáře VST. Pak si uživatele přejmenuje soubor na GEN.DAT, který lze pak použít jako součást výchozího chodu. V případě transformačních programů je soubor s tabulkou bloků uložen přímo v podadresáři CHODY.

Pokud je dodávaný výkon v uzlu záporný a v databázi jsou uzlu připojeny motory, program postupně přiřazuje motory z databáze, až je výkon pokryt. V databázi lze předepsat participační koeficient, předepisující v jakém poměru příslušný motor přebírá případný deficit výkonu (rozdíl mezi sumárním příkonem motorů připojených do uzlu a dodávkou do uzlu). Toto je první způsob zadávaní asynchronní zátěže - tzv. blokový. Používá se v případě, že známe parametry jednotlivých motorů, např. v případě modelování vlastní spotřeby bloku.

## Redukce počtu uzlů  programem EKVIVAL

Pomocný program EKVIVAL umožňuje zmenšení modelované soustavy tím, že uzly vybraných oblastí jsem vyřazeny Gaussovou eliminací. Vybrané oblasti jsou definované v tabulce uzlů, v úseku oblastí, kde se zadá parametr 0 pro oblasti, jejíž uzly mají být eliminovány a 1 pro oblasti, které mají být zachovány beze změny. Hraniční uzly eliminovaných oblastí přilehlých k oblastem zachovaným eliminovány nebudou. V následujícím obrázku je sledovaná soustava vymezena oblastmi s parametrem 1 a vnější soustava oblastmi s parametrem 0.

Obr. 2. Rozdělení soustavy na sledovanou a vnější část

Napájecí uzly se definují tak, že jsou do nich připojeny bloky:

- zadané v tabulce bloků počtem (celým číslem)

- zadané v tabulce bloků výkonem Sn (s desetinou tečkou) větším, než je mezní výkon.

Mezní výkon je roven vztažnému výkonu Sv, který se zadává v hlavičce tabulky uzlů.

Přídavný program EKVIVAL je nainstalován v pracovním adresáři MODESu a spouští se z uživatelského rozhraní MODMAN z menu příkazem Nástroje/Ekvivalentování. Po spuštění je nutno zadat pětimístné jméno výstupního chodu sítě &&&&&. (jako pomůcku program vypisuje všechny soubory tohoto typu v podadresáři CHODY).

Základní variace chodu sítě (&&&&&__0.VET,  &&&&&0__.GEN a &&&&&000.UST) jsou uloženy v podadresáři CHODY. Výstupní soubory chodu sítě se dají použít pro tvorbu nového případu příkazem  Případ/Nový kde se dialogem vybere příslušný chod sítě ze skladiště chodů. Do podadresáře VYST program uloží soubor s hlášením EKVIVAL.HLA, který je dostupný příkazem  Hlášení/Transformace z PSSE.

## Výpočet ustáleného stavu (US) pomocí programu UST

### Spuštění programu UST

Spuštění se provede spuštěním programu UST.EXE  z prostředí MODMAN z menu příkazem Spusť/Chod sítě nebo stiskem 3. tlačítka na tlačítkové liště. Program  zajistí zálohování původního vst  souboru UST.DAT (záloha má příponu ORG) a  provede vlastní výpočet US, jehož výsledek se uloží v podadresáři VST do souboru UST.DAT, který lze bez úprav použít programem MODES. Vstupní soubory tvoří zmíněný soubor UST.ORG, soubor VET.DAT a soubor RIZENI.DAT s parametry výpočtu.  Hlášení o chybách a diagnostice jsou ve výstupních souborech CHOD.HLA a UST_DIAG.HLA, které jsou uloženy v podadresáři  VYST.

Lepší alternativu tvoří výpočet a ladění chodu sítě pomocí Editoru chodů, který se spouští z prostředí MODMAN třetím tlačítkem v třetí skupině na tlačítkové liště. Editor chodů umožňuje (kromě vlastního výpočtu chodu sítě) editovat vstupní soubory (a tvořit nové varianty chodu) a provádět interaktivně inicializaci dynamických modelů.

### Ladění ustáleného stavu

Podstatou výpočtu US je zjištění napěťových poměrů. Při tom musí být dodrženy následující základní podmínky:

a)	celková výkonová vyrovnanost - znamená, že součet výkonů dodávaných do uzlů se rovná odebíraným výkonům a ztrátám ve větvích - tím je zaručena i jmenovitá frekvence. Uzel, který hradí výkonový deficit, se nazývá bilanční. V programu UST je tento uzel zároveň referenčním - fázor jeho napětí je umístěn do reálné osy souřadného systému sítě a fáze napětí ostatních uzlů se odčítají od této osy.

b)	dodržení zadaného činného dodávaného výkonu, amplitudy napětí a rozsahu jalových výkonů v napájecích uzlech

c)	dodržení zadaných činných a jalových dodávek v odběrových uzlech

d)	dodržení zadaných činných a jalových odběrů ve všech uzlech.

Postup při ladění může být následující:

A)	pomocí textového editoru upravíme vstupní soubory UST.DAT a VET.DAT,  přičemž musí být dodržena struktura souboru t.j.: počet řádků hlavičky, skutečný počet řádků s údaji (musí odpovídat zadanému),  počet a formát údajů na řádků (nelze žádný údaj vynechat a je třeba dodržet pořadí). Vzorové vstupní soubory jsou součástí dodávky. Soubor UST.DAT obsahuje:

·	názvy uzlů

·	přiřazené čísla oblastí

·	jmenovitou hodnotu napětí (napěťovou hladinu)

·	výkony zátěží (program UST předpokládá, že výkony jsou konstantní - nezávislé na napětí uzlu)

·	výkony dodávané do uzlu (činný výkon v bilančním uzlu bude výsledkem výpočtu, u ostatních uzlů budou dodávané činné výkony drženy na zadané hodnotě; jalové výkony bilančního a napájecích uzlů budou výsledkem výpočtu; u odběrových uzlů budou udržovány na zadané hodnotě)

·	kompenzační výkon (tento výkon má jalový charakter, přičemž kladná hodnota značí připojenou kapacitu a záporná připojenou tlumivku; jelikož velikost kompenzačního výkonu se tentokrát mění s kvadrátem napětí, platí zadaná hodnota pro jmenovitou hodnotu příslušné hladiny)

·	rozsah jalového výkonu pro bilanční a napájecí uzly – nenulový rozsah Qmin-Qmax je příznakem napájecího uzlu, v kterém je udržována zadané napětí,

·	zadanou hodnotou napětí (to je důležité pro bilanční a napájecí uzly, pro ostatní uzly se nezadává).

Soubor VET.DAT obsahuje:

·	jména větví a čísla počátečního a koncového uzlu

·	parametry větví (význam je v [1])

·	velikost bočníků připojených do počátečního a koncového uzlu

·	mezní proud (zdánlivý výkon pokud se jedná o trafo).

Při zadávání údajů o trafech je vhodné, aby přepínání odboček bylo umístěno na straně počátečního uzlu. Pak totiž není nutné uvažovat změnu parametrů trafa při změně odboček. Pouze je nutné, aby počáteční  uzel  předcházel koncový ve vstupním souboru UST.DAT. Parametry traf jsou přepočítány na napětí koncového uzlu (viz [1]).

B)	upravíme soubor RIZENI.DAT s parametry výpočtu v úseku určeném pro program UST:

Soubor RIZENI.DAT obsahuje:tyto parametry:

·	dovolenou bilanční nerovnováhu výkonů v uzlu (v MVA)

·	maximální dovolený počet iterací

·	zadání výpočtu jakobiánu v každé iteraci (Jacob=1)

·	způsob inicializace hodnot napětí v první iteraci - buď tzv. "flat start" se zadanými moduly napětí v napájecích uzlech, jmenovitými hodnotami napětí v odběrových uzlech a nulovými fázemi napětí ve všech uzlech (Iflat=1) nebo použití hodnot absu a argU z předchozího výpočtu (Iflat=0) nebo použití Uzad a argU  (Iflat=-1).

·	změkčení kontroly dodržení mezi jalového výkonu pro napájecí uzly rozšířením mezí Qmin-Qmax až o 20% (Isoft=1), nebo úplné zrušení kontroly mezí (Isoft=-1),

·	relaxační koeficient v rozsahu 0.1-1, který pro hodnoty menší než 1 zmenšuje výpočet přírůstků v iteračním výpočtu chodu sítě -  to umožní nalézt řešení v případech divergence výpočtu.

·	požadavek na diagnostiku iteračního procesu (Diagn=1), kdy se do výstupního souboru UST_DIAG.HLA vypisuje hlášení o výkonové nerovnováze v jednotlivých uzlech během iterací



Při prvním výpočtu se zadává "flat start" - tedy Iflat=1. Při volbě výpočtu jakobiánu v každé iteraci program potřebuje menší počet iterací na dosažení požadované přesnosti. Samotný výpočet jakobiánu je časově náročný, takže celková doba výpočtu může být delší než bez přepočítávání jakobiánu. Proto tento způsob volíme v případě, že výpočet s volbou Jacob=0 nezkonverguje. Obvykle není potřeba provádět diagnostiku (Diagn=0).

Pokud výpočet nekonverguje, zadá se diagnostika pomocí parametru Diagn=1. Ve výstupním souboru UST_DIAG.HLA se pak nalezne příčina. Jsou to uzly jejichž výkonová nerovnováha nekonverguje. Může se jednat například o uzly propojené větví o malé impedanci (např. spínač přípojnic). Pak je nutné spínač odstranit a přípojnice modelovat jako jeden uzel.



C)	provedeme první výpočet a zkontrolujeme, jestli vypočítaná činná dodávka v bilančním uzlu nepřesahuje dovolené meze (tyto meze nejsou v programu zadávány a proto je nutné, aby kontrolu prováděl uživatel). Pokud jsou tyto meze překročeny, rozdíl mezi dovolenou a vypočítanou dodávkou je nutno přerozdělit mezi napájecí uzly a provést nový výpočet. Obdobná kontrola je nutná pro jalovou dodávku v bilančním uzlu. V tomto případě jsou meze jalové dodávky zadávány a jestliže jsou překročeny, výpočet nezkonverguje. Na začátku je vhodné zadat širší meze a postupně je zužovat, až odpovídají reálným.

Změny vstupních dat týkající se uzlů se zadávají do souboru UST.DAT. Program UST zajistí zálohování souboru UST.DAT do souboru UST.ORG a výpočet nového US. V každém případě je výsledek výpočtu US uložen v souboru UST.DAT.



D)	pokud v bilančním uzlu vychází jalový odběr mimo reálné meze, můžeme požadavek na jalovinu změnit  zadaným napětím - snížením při velké jalové dodávce (kladný výkon) a zvýšením při záporném výkonu. Napětí by ovšem mělo být v mezích ±5% Un. Druhou možností je přidání kompenzačního výkonu do uzlu. Bude se jednat o zadání kladné hodnoty pro nízké hodnoty napětí (resp. pro velké kladné hodnoty jalové dodávky v bilančním uzlu) a záporné hodnoty pro opačné případy. Třetí možností je změna převodů regulačních traf, čímž se dosáhne přerozdělení jalového výkonu mezi jednotlivé napěťové hladiny.

E)	podobný proces se provede pro napájecí uzly, až se dostane jalová dodávka do zadaných mezí. V případě, že požadovaný jalový výkon vybočí z dovolených mezí, napájecí uzel se změní na odběrový se zadanou jalovou dodávkou rovnou překročené mezi. Zároveň je zapsáno hlášení do výstupního souboru CHOD.HLA.

F)	s odběrem a dodávkou odběrových uzlů se běžně během ladění nemanipuluje. V krajním případě lze tyto veličiny měnit, pokud se nepodaří předchozími kroky dosáhnout pokrytí zátěže.

Popsaný postup je jen velmi zjednodušeným odrazem procesu řízení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, tak jak probíhá v praxi. Tento proces probíhá zhruba ve čtyřech úrovních: primární, sekundární a terciární regulaci a plánování provozu. Jako pátou úroveň (správněji možná nultou úroveň) tvoří havarijní odlehčování zátěže.

Primární regulace spočívá v tom, že zdroje udržují zadanou hodnotu svorkového napětí a činného výkonu. V praxi se používá tzv. statická regulace, kdy zadaná hodnota není konstatni, ale mění se v závislosti na jalovém zatížení a odchylkách frekvence v síti.

Sekundární regulace P/f spočívá v tom, že centrální regulátor frekvence a předávných výkonů mění zadanou hodnotu výkonu regulačních bloků. Zde již nacházíme analogii mezi touto regulací a bodem C) ladění US, kdy deficit činného zatížení se rozděluje na bilanční a napájecí uzly. Podle jakých pravidel se toto rozdělení provede nebylo specifikováno. V praxi toto rozdělování provádí právě centrální regulátor. Nejjednodušší pravidlo je proporcionální rozdělení nebo rozděleni pomocí participačních koeficientů.

Sekundární regulace U/Q zajišťuje udržování napětí v pilotních uzlech. Zde je patrná souvislost pilotních uzlů s napájecími uzly při výpočtu US. Zhruba řečeno tato regulace předepisuje hodnoty jalového výkonu regulačních bloků a mění převody regulačních traf. Případně může připínat kompenzační prostředky (kondenzátorové baterie nebo tlumivky). Je zde patrná souvislost mezi body D) a E) ladění US.

Terciární regulace na základě optimalizace (ekonomických kritérií) předepisuje zadané hodnoty napětí v pilotních uzlech a přerozděluje činnou dodávku regulačních bloků. Výsledkem je optimální US.

Krajním případem vyrovnání výkonové bilance je odlehčování zátěže, odpovídajíci bodu F).

## Výpočet časového průběhu a char.hodnot zkratového proudu ZKRATY

### Účel programu

Program slouží k výpočtu veličin zkratového proudu. Na rozdíl od běžných programů počítá nejen počáteční rázový zkratový proud I“k, ale i časový průběh souměrné složky zkratového proudu o základním kmitočtu. Velikost periodické složky o dvojnásobném kmitočtu se zanedbává (Xd“=Xq“). Stejnosměrná složka příspěvků zkratového proudu se aproximuje analytickým řešením okamžitých proudů  rozšířeného aktivního dvojbranu za předpokladu vzniku její maximální možné hodnoty. Zapojení programu ZKRATY v balíku  MODES  znázorňuje následující obrázek:

- Program se nachází v pracovním adresáři - to je tam, kde je balík programů MODES nainstalován

- Program využívá stejné soubory chodů a databází jako MODES

- Z formulářů využívá program ZKRATY soubory SCENAR a RIZENI.

- Data pro nesymetrické poruchy jsou uložené v souboru NESYM.DAT.

- Výstupy programu jsou uloženy v souborech  ZKRATY.HLA a ZCASPRUB.HLA (časový průběh 3f.zkrat.proudu)

- Program ZKRATY je aplikací pro WINDOWS (na rozdíl od dosovského programu MODES) a využívá pomocné soubory REPORT1-REPORT3.TXT (na rozdíl od MODESu využívajícího stejnojmenné soubory s příponami DAT).

### Instalace programu

Program se nainstaluje prostým zkopírováním souboru ZKRATY.EXE z media do pracovního adresáře MODESu. Pokud je součástí servisního balíčku, rozbalí se balíček v pracovním adresáři.

### Předpoklady fungování programu

- Všechna vstupní data musí být připravena a odladěna programem MODES

- Parametry pro nulovou složku musí být ve vstupním souboru NESYM.DAT, který obsahuje tabulky větví, generátorů motorů a zátěží. Soubor je společný i pro program MODES, takže jeho obsah je popsán v Uživatelské příručce programu MODES.

Při sestavování schéma sítě pro netočivou složku je potřeba postupovat obezřetně v tom smyslu, že je nutno zadávat jen ty větve, kterými se netočivá složka může uzavírat. Jelikož netočivá složka se uzavírá hlavně přes uzemněný střed hvězdy traf při druhém vinutí zapojeném do trojúhelníka, plyne z  toho závěr: nezadávat větve připojené na stranu trojúhelníka, která je pro nulovou složku neprůchodná.  Je-li taková větev zadána, program vzhledem k použité metodice (viz dále) není schopen spočítat inverzi síťové admitanční  matice Zk a tudíž náhradní impedanci Zk0 pro netočivou složku. Na tuto skutečnost program upozorní hlášením ve výstupním souboru AKCE.HLA (dostupný příkazem Hlášení/Akce) a zároveň do souboru ZKRATY.HLA (dostupný příkazem Hlášení/ Výpočet zkratových proudů) vypíše hodnotu Zk(0).

Při zadávání dat pro nulovou složku platí zásada, že pokud prvek nemá záznam v souboru NESYM.DAT tvoří pro nulovou složku nekonečnou impedanci a nulová složka se jím neuzavírá. Transformátory se zapojením typu 0, tedy bez uzemnění uzlu není třeba zadávat stejně jako generátory (případně syn.motory), které nemají účinně uzemněnou nulu.

- ve vstupním souboru SCENARE se zadá jakýkoliv zkrat na vedení, jak pro program MODES. Vzdálenost zkratu se zvolí 0 nebo 100 podle toho, jestli počítáme zkrat v  počátečním nebo koncovém uzlu. Vypnutí zkratu se zadá klíčovým slovem CLER. Uživatel tedy definuje postiženou větev, uzel se zkratem a dobu jeho trvání tk (rozdíl časů zadání zásahů CLER a FOUL). Program ZKRATY postupně spočítá všechny typy zkratů, které se v programu MODES zadávají následujícími klíčovými slovy:

- FOUL -třífázový zkrat

- FSLG - jednofázový zkrat („Single Line Ground“)

- FDLG - dvoufázový zkrat („Double Line Ground“)

- F_LL - dvoufázový zkrat („Line to Line“)

- U jedno, třífázového a u dvoufázového zemního zkratu lze zadat  velikost reaktance XG připojované mezi místo zkratu a zem. U dvoufázového  zkratu lze zadat reaktanci XF připojovanou mezi fázemi.

- Je možné zadat i jednostranné odpojení zkratu zásahem CLER s parametry 2. Pak má zkrat časové úseky,  ve druhém je zkrat napájen z počátečního/koncového uzlu pro parametr 2/-2.

- ve vstupním souboru RIZENI je nutno zadat výchozí a maximální integrační krok, tak aby vzorkování zkratového proudu bylo dostatečně časté např. dx=0.01 s.

- pro výpočet časové konstanty stejnosměrné složky Ta je vhodné zadat odpor statoru v typových parametrech generátoru. Pokud je výsledný odpor R pro výpočet Ta nulový, program přiřadí implicitní hodnoty podle napěťové hladiny (viz [4] Tab. 8a ) nebo podle jmenovitého výkonu generátoru připojeného do zkratovaného uzlu (Tab. 11b).

### Metodika výpočtu

Při výpočtu zkratu se postupuje následujícím způsobem:

- Sestrojí se zkratové admitanční matice YK pro jednotlivé složkové soustavy. Jednotlivé objekty se nahradí stejně jako v programu MODES, tak jak je uvedeno v Popisu modelování. Aby program správně modeloval as.motory ve zpětné složce je nutné zadat model ELM1, parametry není nutno měnit, protože program automaticky přepočítá parametry rotoru z dvouklecového modelu.

Pro výpočet  impedancí netočivé a zpětné složky jsou potřeba dodatečné údaje, data se zadávají ve vstupním souboru NESYM.DAT (viz kap 2.5.3.). Určení parametrů netočivé složku je popsáno např.v [4].

Impedance sousledné složky se využívá jen pro výpočet časové konstanty Ta (proto má vyřazeny paralelní cesty zátěží v souladu s doporučením normy ČSN 33 3020). Při přesném výpočtu sousledné složky se uplatní modely generátorů, buzení i pohonu.

- Provede se inverze ZK = YK-1 a určí se velikosti náhradních impedancí ZK, které vyjadřují celkovou impedanci příslušné složkové pasivní sítě měřenou mezi místem poruchy (uzlem i podle následujícího obrázku) a zemí.

- Nesymetrie se v sousledné složkové soustavě projeví tak, že do místa poruchy připojíme přídavnou impedanci Zd určité velikosti podle zkratu podle následující tabulky:

| Typ zkratu | jednofázový | dvoufázový | trojfázový | dvoufázový zemní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zd | ZK2+ZK0+3Zg | ZK2+Zf | Zf | ZK2(ZK0+3Zg)/ (ZK2+ZK0+3Zg) |

Zg je impedance vlastního zkratu měřená mezi místem zkratu a zemí. Zf je impedance vlastního zkratu měřená mezi fázemi. Hodnoty Zd se vypisují pro každý typ zkratu do hlášení ZKRATY.HLA (viz dále).

- Spočítají se napětí v postiženém uzlu Ui1, proudy postižené větve IR1 a IQ1 a poruchový proud Izkr1.= IR1 + IQ1, příspěvky větví a vstřikovaný proud do postiženého uzlu i v  sousledné složkové soustavě.

- Spočítají se složkové a fázové hodnoty napětí postiženého uzlu Ui=Cku*Ui1a poruchového proudu Izkr=Cki*Izkr1 podle následující tabulky (vztahy jsou odvozeny v [5]):

| Typ zkratu | jednofázový ve fázi a | dvoufázový ve fázi b | dvoufázový zemní ve fázi b |
| --- | --- | --- | --- |
| Cki | 3 | a(a-1) | [(a2-1)ZK2+a(a-1)(ZK0+3ZG)]/(ZK2 +ZK0+3ZG) |
| Cku | 3ZG/(3ZG+ZK2+ZK0) | (a2 ZF-ZK2)/(ZF+ZK2) | -3ZG/(ZK0+3ZG) |

a=e-j120

- Spočítají se složkové a fázové hodnoty napětí Uj proudu IR postižené větve. Za tímto účelem se celá modelovaná složková soustava nahradí schématem podle následujícího obrázku:

parametry ekvivalentu se určí z následujících vztahů

ZS=D/(Zjj - Zii)	 ZU=D/(Zii - Zij)	   ZE=D/Zij 	 D=ZiiZjj - ZjiZij

kde impedance Zjj - Zij jsou prvky zkratové impedanční matice, která se získá inverzí původní admitanční zkratové matice s vypnutou postiženou větví. Z hodnot ekvivalentu se určí distribuční koeficienty Ci ( i=0,2) následovně:

C = ZU ZE /[ ZE (ZS+ ZU) + ZL(ZS+ ZU+ ZE)]  indexy i jsou vynechány.

Hodnoty  IR  se zjistí z hodnot v sousledné složkové soustavě pomocí vztahů IR= IR1 + CiR*Izkr1 pro hodnotu ve fázi a (jednofázový zkrat) a IR= a2IR1 + CiR*Izkr1 pro hodnoty ve fázi b (dvoufázové zkraty). CiR je odvozeno v [5].

| Typ zkratu | jednofázový ve fázi a | dvoufázový ve fázi b | dvoufázový zemní ve fázi b |
| --- | --- | --- | --- |
| CiR | C2+ C0 | -a*C2 | [-C0ZK2-a C2(ZK0+3ZG)]/(ZK2 +ZK0+3ZG) |

- Programu určí sumární impedanci ZU . Pokud jsou do postiženého uzlu připojeny bloky, odečtenou se jejich admitance Yui=1/ Zui od sumární admitance Yu=1/ Zu . Zbytková  impedance je pak  Zuu=1/(1/ Zu -1/ Zu1  .....-1/ Zui-.....1/ Zun)

- Spočítají se hodnoty časové konstanty stejnosměrných složek Ta= X/314R , kde X a R jsou imaginární a reálná složka impedance cesty proudu podle následující tabulky:

| Proud | IZKR | IR a IRQ | IR pro jednostranné odpojení zkratu z blízkého uzlu | IRQ pro jednostranné odpojení zkratu z vzdáleného uzlu | IQQ | IQi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zcesty | ZK1 +Zd | ZS +Zd+ZE// ZL | ZL +Zd+(ZE+ ZU)// ZS | Zd+ZE+ ZS | ZUU+Zd | ZUi+Zd |

Pokud není připojen žádný blok je ZUU= ZU

Pokud vychází R=0 (v soustavě nejsou zadány odpory větví ani generátorů) použijí se následující implicitní hodnoty podle  [4].Je- li do postiženého uzlu připojen blok, určí se Ta podle jmenovitém výkonu Pgn

| Pgn | 500 MW | 110 MW | 55 MW | <55 MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ta [s] | 0.4 | 0.3 | 0.18 | 0.161 |

Není- li do postiženého uzlu připojen blok, určí se Ta podle vztažného napětí postiženého uzlu Uv

| Uv | <0.4 kV | <110 kV | 110 kV |
| --- | --- | --- | --- |
| Ta [s] | 0.01 | 0.02 | 0.03 |

- Okamžitá hodnota zkratového proudu a jeho příspěvků se aproximuje vztahem:

iK(t)= 2[iK(t)cos{(t-t0)}-IK“e-(t-t0)/Ta]    IK“ = iK(t=t0)    K=ZKR, R, Q, RQ, QQ, Q1....Qn

t0 je okamžik vzniku zkratu, iK(t) je souměrná (střídavá) složka zkratového proudu spočítaná simulačním výpočtem a Ta příslušná časová konstanta určená podle bodu 8.

Pro trojfázové kovové zkraty (ZF=0) se určí alternativní průběh příspěvků procházejících dvěmi impedancemi vztahem:

iK(t)= 2[iK(t)cos{(t-t0)}-IK“e-(t-t0) f{(t-t0)+ K}/f{( K}]     IK“=iK(t=t0)    K= R,RQ f{x}=sinh{x} nebo cosh{x}

parametry ,  a  se určí z hodnot ekvivalentu:

=[LLRE+ LERL+LS(RE+ RL)+ RS(LE+ LL)]/(2LELL) ={[(RLRE+RS(RE+RL)]/(LELL)-2}

Oba aproximované průběhy iK(t) předpokládají vznik maximální stejnosměrné složky.

- Z analytického průběhu okamžité hodnoty zkratových proudů iK(t) se spočítají nárazový maximální proud, ekvivalentní oteplovací proud, vypínací proud a jeho stejnosměrná složka podle vztahů:

Ikm=max{ iK(t)} pro t=<t0,t0+tk> t0 okamžik vzniku zkratu a tk je doba trvání zkratu

Ike=(Q/tk)   Q=iK(t)2dt    pro t=<t0,t0+tk>

Ivyp=  iK(t0+tk)

iavyp=(100* Ik“e- (t0+tk) /Ta/ Ivyp)

Podrobnosti o výpočtu veličin zkratového proudu jsou uvedeny v příloze.

### Spouštění programu

- program spustíme z rozhraní MODMAN příkazem Nástroje/Zkraty nebo příslušným tlačítkem na liště.

- alternativně je možno spustit řádkovým příkazem ZKRATY.

### Výsledky zkratového výpočtu

Výsledky výpočtů jsou uloženy ve výstupním souboru ZKRATY.HLA dostupném z rozhraní MODMAN příkazem Hlášení/ Výpočet zkratových proudů. Soubor obsahuje tři části:

hlavičku s popisem chodu sítě (první komentářový řádek v tabulce uzlů), názvem postiženého uzlu a hodnotami ZK náhradních zkratových impedancí pro jednotlivé složkové soustavy

Dodatečná impedance připínaná při nesymetrických poruchách mezi místo poruchy a zem v sousledné složkové soustavě

- výpis počátečních hodnot v čase t0 pro jednotlivé zkraty, jehož struktura je v následujícím výpisu:

- Vypis hodnot pri jednofazovem zkratu (S_L_G) Zd= (3.101413,31.21154)

- Data uzlu                                     Prispevky vetvi

- Slozka Uzel    U[-] argU[deg] I[kA] argI[deg] Vetev  Uzel      U[-] argU[deg] I[kA] argI[deg]

___________________________________________________

- Fázové hodnoty napětí v uzlu a sumární rázový zkratový proud I“k

Faze a NODE_3  0.000    0.0    7.94  -90.0 a +---

- Složkové hodnoty napětí v uzlu a sumárního rázový zkratový proudu

- 1-Pos.         0.546    0.0    2.65  -90.0 b |---

2-Neg.         0.454 -180.0    2.65  -90.0 c |---

- E“ a vstřikovaný proud do postiženého uzlu (sousledná složka)

0-Zer.         0.092 -180.0    2.65  -90.0 g +

- Grafické znázornění postižené fáze

- ---> E"_GEN  1.002    0.0     1.65  -90.0 1-Pos.

3_1      NODE_1  0.208    0.0     0.93  -90.0 Faze a

- Fázové napětí ve  vzdáleném uzlu postižené větve

- Fázový proud <I ze vzdáleného uzlu  postižené větve

- 0.649    0.0     0.46  -90.0 1-Pos .

0.350 -180.0     0.46  -90.0 2-Neg.

- Složkové napětí a proudy  ve vzdáleném uzlu

- 0.092 -180.0     0.00    0.0 0-Zer.

2_3A     NODE_2  0.574    0.0     0.27  -90.0 1-Pos.

- Seznam větví připojených do postiženého uzlu se jménem vzdáleného uzlu

- 2_3B     NODE_2  0.574    0.0     0.27  -90.0 1-Pos.

- V levé části výpisu (označené jako data uzlu) jsou vypsány napětí a poruchový proud (t.j. suma proudů přitékajících do místa poruchy ze strany postiženého uzlu a vzdáleného uzlu) a to fázové i složkové hodnoty.  Výpis je doplněn grafickým znázorněním postižené fáze. Pro trojfázový a jednofázový zkrat se jedná o fázi a, u ostatních o fázi b.

- V pravé části  (označené jako příspěvky větví) je nejprve vypsána elektromotorická síla E (pokud je do postiženého uzlu připojen blok) a  sumární vstřikovaný proud. Pokud do uzlu není připojen blok , vypisuje se slovo GROUND a proud, který odtéká do země. Následuje výpis postižené větve, který obsahuje napětí ve vzdáleném uzlu a tok proudu ze vzdáleného uzlu a to fázové i sousledné hodnoty. U jednofázového zkratu se vypisují i hodnoty v zpětné a netočivé složce. Pak následují ostatní větve připojené do postiženého uzlu s výpisem fázových i sousledných hodnot U a I.

- Program nebere v úvahu fázový posun, daný zapojením traf hvězda-trojúhelník. Při jednofázovém zkratu jsou proudy na straně hvězdy spočítány dobře, ale na straně trojúhelníka je proud v postižené fázi dvojnásobný proti správné hodnotě.

- Pro trojfázový a jednofázový zkrat je výpis doplněn o dvě sekce. První sekci tvoří příspěvky ekvivalentu soustavy v okamžiku vzniku zkratu (tzv. počáteční rázové hodnoty) a jeho struktura pro trojfázový kovový zkrat (Zd=0) je následující.

- Prispevky ekvivalentu soustavy             Proud    [kA] [st.] Impedance ekvivalentu R[Ohm]   X[Ohm]

- _______________________________________________________

- >>>IR=    1.42   -86.9           Zs      0.724    22.692

- <<<IQ=    4.09   -89.1           Zl      1.600     8.000

- <<IQR=    0.62   -85.4           Ze      4.160    18.346

- <IQQ=    0.59   -88.4          Zuu      3.138    98.334

- <IQ1 =    2.88   -90.0        Zb+Zd      0.126    20.000

- <IQ2 =    1.24   -82.0        Zb+Zd      0.566    47.925

- <IQ3 =    0.61   -82.0        Zb+Zd      1.731    97.692

- Program bere v úvahu i změnu impedance po jednostranném odpojení a tedy časové konstanty jsou obecně různé pro oba úseky zkratu. V případě, že příslušný příspěvek nevznikne, je impedance teoreticky nekonečná a vypisují se hvězdičky. Příspěvky mají obecně různou fázi a pro kontrolu platnosti Kirchoffova zákona je nutno sčítat komplexní hodnoty (fázory). Příspěvek IQQ má obecně nenulovou hodnotu a představuje podíl bloků, které nejsou přímo připojeny do blízkého uzlu Q (blízkým uzlem nazýváme uzel, kde je zadán zkrat). Počet příspěvků IQi odpovídá počtu bloků přímo připojených do blízkého uzlu Q.

- Pro ostatní zkraty se místo Impedancí ekvivalentu vypisují impedance cesty, z kterých se dopočítává časová konstanta podle bodu 8 kap.2.5.4.

- Druhou sekci tvoří příspěvky zkrat.proudu získané z rozšířeného aktivního dvojbranu - detailní výpis veličin jednotlivých příspěvků a sumárních proudů IQ (který je vypínán vypínačem Q) a IK (sumární zkratový proud) a jeho struktura je následující:

- IR>>>>       \/IZKR\/      <<<<IQ=       <<IQR +  <IQQ+  <IQ1 + <IQ2 + <IQ3

- I"k[kA] :     1.20           6.70           5.50          1.39   0.39   1.88   1.24   0.61

- Ikm (Km):     3.07 (1.80)   17.98 (1.90)   14.92 (1.92) (1.82) (1.73) (1.98) (1.96) (1.95)

- Ivyp(mi):     1.01 (0.83)    4.73 (0.71)    3.75 (0.68) (0.83) (0.46) (0.72) (0.72) (0.72)

- iavyp[%]:       12             63             76         15      8    108     95     79

- Ike (Ke):     1.34 (1.11)    8.45 (1.26)    6.59 (1.20) (1.13) (0.86) (1.49) (1.44) (1.36)

- Ta [s]  :   0.0444                                      0.0493 0.0309 0.4045 0.2696 0.1798

- U jednotlivých příspěvků je výpis doplněn o příslušné časové konstanty Ta.

- závěrečný úsek obsahuje veličiny zkratového proudu pro všechny typy zkratů. Veličiny zkratového proudu. jsou vypočítané dle metodiky ČSN 33 3020 s tím rozdílem, že hodnota souměrného zkratového proudu je časově proměnná a počítaná dynamicky . Bere tedy v úvahu přechodné děje v elektrických obvodech točivých strojů, přesněji změny elektromotorických sil  v sousledné složkové soustavě. Výpis je doplněn i příslušnými koeficienty Km, Ke a tak jak je definuje norma.

Veliciny zkratoveho proudu podle CSN 33 3020 tk[s] =   0.150

----3_PH.-----------S_L_G---------------D_L_G-----------_L_L_-----

I"k[kA]    :       5.83<           7.94<              6.585           5.047

Ikm[kA],Km :    16.215,1.9673     22.088,1.9673       18.317,1.9673   14.040,1.9673

Ivyp[kA],mi:     4.694,0.8052     7.213,0.9083         5.464,0.8297    4.537,0.8989

iavyp[%]   :     75                 66                 73              67

Ike[kA],Ke :     7.105,1.2189    11.679,1.4708        8.431,1.2804    7.311,1.4484

Ta[s]:    0.3002            0.3002              0.3002         0.3002

Pro trojfázový zkrat

Pro jednofázový zkrat

Pro dvoufázový zemní zkrat

Pro dvoufázový  zkrat

V případě, že dojde k chybě při výpočtu impedance ZK0 vypisuje se pro jednofázový zkrat nulová hodnota I"k. Program hlásí (v souboru AKCE.HLA): Doslo k chybe pri vypoctu triangularizovene adm.matice - deleni nulou v uzlu   #. Větve připojené do uzlu s uživatelským číslem # je nutno vyřadit ze souboru NESYM.DAT.

## Automatická tvorba hromadných scénářů programem SCENARE

Náplní dynamické simulace na počítačovém modelu je zadávání různých poruch a sledování odezvy systému. Poruchy se zadávají pomocí scénáře, který je uložen ve vstupním souboru SCENAR.DAT. Pomocný program SCENARE umožňuje vytvořit tento soubor pro hromadné scénáře (pro všechny objekty daného typu) pro následující poruchy:

- výpadky větví

- výpadky bloků (generátorů)

- trojpólové zkraty v určeném místě větve a s určenou dobou vypnutí.

Specifikace poruchy se provede ve vstupním souboru SCENARE.DAT jehož struktura je na následujícím výpisu:

Soubor SCENARE.DAT pro zadani parametru pomocnoho programu SCENARE

Typ: Urcuje typ poruchy* , Volba 1- zapis do trenovaci mnoziny 0-neprovadi se

____________________________________________

3	                   1

Tvych [s] cas zadani poruchy a zapisu vychoziho stavu

___________________________________________________________

1

Tsim [s] doba simulace poruchy - cas mezi zapisy vychoziho a vysledneho stavu

___________________________________________________________

10

Tzkrat [s] doba vypnuti zkratu (pro Typ=3)

__________________________________________________________________

0.15

Vzdal [%] procentni vzdalenost mista zkratu od pocatecniho uzlu (pro Typ=3)

__________________________________________________________________

0

*********************************************************************

*Typ=1 pro vypadky vetvi

=2 pro vypadky bloku

=3 pro zkraty

Prvni parametr Typ určuje číselný kód poruchy (viz legenda). Druhý parametr při volbě 1 zadává zápis do trénovacího souboru TREN.BIN , volbou 0 se zápis neprovádí.

Další dva parametry určují časový průběh poruchy. Tvych definuje čas zadání poruchy ve scénáři a Tsim pak dobu trvání simulace poruchy. Po skončení této doby se ve scénáři zadá návrat do počátku výpočtu a celý postup se opakuje do vyčerpání objektů hromadného scénáře. Situace je znázorněna na následujícím Obr. 3:

Obr. 3 časový průběh výpočtu pří hromadném scénáři

Počáteční čas výpočtu je při volbě parametru Ipoc=0 a 1 ve vstupním souboru RIZENI.DAT automaticky nula. Koncový čas výpočtu se zadává opět ve vstupním souboru RIZENI.DAT. Na počátku výpočtu se provede uložení stavu (hodnoty stavových proměnných). V čase Tvych se zadává porucha. Simulace poruchy probíhá po dobu Tsim. Pak se provede alternativní zápis do trénovacího souboru TREN.BIN (při Volba=1) a návrat do počátečního času a celý postup se opakuje. Po poslední poruše hromadného scénáře výpočet doběhne do času Tkonc a skončí. Pro úspěšné provedení hromadného scénáře vytvořeného pomocným programem SCENARE  je tedy nutné aby Tvych>Tpoc a Tvych+Tsim<Tkonc.

Poslední dva parametry se týkají zadání zkratu (pro Typ=3). Tzkrat udává dobu trvání zkratu - rozdíl času mezi zadáním poruchy Tvych a dobou vypnutí postižené větve. Druhý parametr udává procentní vzdálenost místa zkratu od počátečního uzlu větve (počáteční a koncový uzel je definován ve vstupním souboru VET.DAT).

## Tvorba automatik a logik z šablon programem SABLONY

Pomocný program SABLONY (dostupný příkazem Tools/Automatics and Logics Templates) umožňuje doplnit vstupní soubory AUTOMAT.DAT a LOGIC.DAT novými automatikami a logikami na základě připravených šablon. Tyto šablony jsou uloženy v souborech AUTOMAT.SAB a LOGIC.SAB, které jsou v podadresáři SKLAD pracovního adresáře MODESu.

Údržba spočívá v tom, že jedno řádky jednou odladěných automatik/logik zkopíruje do souborů AUTOMAT/LOGIC.SAB a zamění konkrétní jména větví, uzlů a větví za klíčová slova VETEV, UZEL a BLOK. Na konec řádku lze dopsat komentář začínající znakem !. Komentář obsahuje informace, které jsou zobrazovány programem SABLONY a slouží k orientaci uživatele při tvorbě nových automatik/logik. Příklad záznamu šablony automatiky je na následujícím výpisu“

1 'azr_13' 0.02 '/U/'  'UZEL'   ' '   ' '      'LIMT' 'LT'  3   0. 0.0      0  .0  .1  1000 'BRAN' 'VETEV'  1

!UZEL-VETEV, podpetove rele zapojuje zaskok jednoduchy AZR   		[MOTOR]

Bezprostředně za vykřičníkem před čárkou je uveden typ šablony, kde jsou uvedena klíčová slova. V daném příkladu program SABLONY po stisknutí tlačítka Prepare objects  nabídne uživateli konkrétní jména uzlů a větví příslušející danému případu. uživateli. Uživatel si vybere ze seznamu objekt a potvrdí náhradu klíčového slova jménem vybraného objektu tlačítkem Select object. Záměnu je vidět ve spodním řádku v rámečku Specification. Tlačítkem Add to Table se daný záznam přidá do tabulky automatik.

Další položkou v komentáři za čárkou je  stručný popis automatiky/logiky, který umožňuje uživateli výběr ze seznamu šablon. V hranaté závorce je jméno projektu, kde již byla daná automatika/logika použita.

V případě, že automatika/logika provádí hromadný nebo vícenásobný zásah, je nutno použít tzv. makra. Příklad takové šablonyautomatiky je na následujícím výpisu:

1 'AktAZR' 0.1 '#B'    'VETEV'  ' '   ' '      'LIMT' 'EQ'  0   0. 0.0      0 .04   1.1   1 $(AktAZR:)

!VETEV-AUTO, aktivuje "AZR"  po vypnuti vetve; aktivuje 'checkf'  'Vypnut'   [MOTOR]

Pokud program narazí na znak $ přesměruje čtení do souboru MAKRA.DAT, kde načte informace o zásahu hromadném (zásah jednoho typu na více objektů) nebo vícenásobném (více zásahů různého typu na jedno působení  automatiky/logiky).

Soubor MAKRA.DAT může být buď globální - dostupný všem projektům (uložený v podadresáři GLOBAL.DAT) nebo lokální - dostupný pouze danému projektu (uložený v podadresáři VST). Program MODES prohledá nejprve lokální soubor a pokud v něm dané makro nenajde, prohledává globální tabulku maker. V obou souborech tedy mohou být stejnojmenná makra, ale lokální makro má prioritu.

V komentáři za středníkem jsou uvedeny související automatiky/logiky, které jsou definovány v makru. Tyto automatiky/logiky je nutno také přidat do příslušných tabulek. Informace o těchto související automatikách/logikách jsou v textovém okně Related to: ve specifikaci šablony.

Některé automatiky pracují v tandemu (např. jedna spouští nebo blokuje druhou). Informace o tom jsou v komentáři za znakem > a promítá se do textového okna Link to:. Opět je nutno pro správnou funkci přidat do tabulky obě šablony.

Stisknutím tlačítka OK se zaktualizuje vstupní soubor AUTOMAT/LOGIC.DAT. Ve stavovém řádku programu SABLONY jsou nápovědné informace.

# PŘÍDAVNÉ PROGRAMY

Ve verzi 2.2/2 byly některé funkce vyjmuty z programu MODES a svěřeny tzv. přídavným programům. Jedná se o méně často používané funkce - výpočet středních kvadratických odchylek a veličin sekundární regulace P a f. Hlavním důvodem bylo zeštíhlení programu a zjednodušení jeho obsluhy. Přídavné programy jsou volitelnou součástí dodávky balíku programů MODES a vlastní jádro programu pro ně pouze vytváří příslušné vstupní soubory. V případech uvedených výše jsou to soubory BLOK_ANA.SRI a LFC_ANA.SRI, sloužící jako vstup pro přídavný program ODCHYLKY.

Nové funkce (harmonická analýza) jsou již realizovány na tomto principu pomocí souboru HARM_ANA.SRI a přídavného programu HARM_ANA.

## Nástroj ODCHYLKY

### Výpočet středních kvadratických odchylek

Pro určité proměnné, které by měly být v ustáleném stavu nulové, je možné zadat výpočet střední kvadratické odchylky podle vztahu:

s=tPOCATtKONCx2dt/tKONC−tPOCAT

Kde za x je možno dosadit následující proměnné:

a)	skluz generátoru

b)	regulační odchylku regulátoru jalového výkonu

c)	regulační odchylku regulátoru buzení

d)	regulační odchylku regulátoru turbíny

e)	regulační odchylku regulátoru kotle

Zadání symbolu proměnné a bloku se provede ve vstupním souboru ANAL.DAT. Definované proměnné se ukládají do výstupním souboru BLOK_ANA.SRI, který vznikne automaticky v adresáři VYST a slouží jako vstup pro přídavný program ODCHYLKY. Tento program provede vlastní výpočet středních kvadratických odchylek a uloží je do výstupního souboru BLOK_ANA.SRO.

Hodnotu stř. kvadratické odchylky regulačních odchylek je možné využít pro porovnání dvou nastavení parametrů regulátoru. Kvalitnější regulační proces s menším přeregulováním a s rychlejším tlumením má odchylku menší.

### Analýza veličin sekundární regulace P a f

Pří zadání parametru Ana4=1 ve vstupním souboru ANAL.DAT program vytvoří pomocný výstupní soubor LFC_ANA.SRI, který slouží jako vstup pro přídavný program ODCHYLKY, který je volitelnou součástí dodávky. Tento program pak dopočítá veličiny charakterizující sekundární regulační proces a uloží je do výstupního souboru LFC_ANA.SRO.

Je možné např. určit velikost tzv. „regulační energie“, tj. hodnoty energie, kterou daná oblast importuje/exportuje v daném časovém intervalu a tak usuzovat na kvalitu regulace P a f.



## Harmonická analýza časových průběhů programem HARM_ANA

Program MODES ve verzi 2.2/2 umožňuje pomocí zásahů ‘EXCH’/‘TURH’ přidat harmonický signál (sinusového průběhu) o definované amplitudě a frekvenci do součtového členu regulátoru buzení/pohonu. Tím se do ES zavádějí vynucené kyvy.

Ve vstupním souboru ANAL.DAT se v úseku harmonické analýzy dají definovat proměnné vybraných bloků, jejichž časový průběh se během výpočtu ukládá do pomocného výstupního souboru HARM_ANA.SRI. Zároveň se do tohoto souboru tisknou i údaje o velikosti amplitudy a frekvence přídavného signálu v okamžiku zadání zásahu. Tento soubor se pak použije jako vstup přídavného programu HARM_ANA, který je volitelnou součástí dodávky. Tento program pak vyhodnotí poměr amplitud indukovaných kyvů vybraných proměnných a amplitudy budícího harmonického signálu (uvádí se v seznamu proměnných jako první) a rozdíl jejich fází (fázový posuv). Tyto hodnoty se vypíší v tabulkové formě do výstupního soboru HARM_ANA.SRO a mohou se použít pro konstrukci frekvenčních charakteristik.

Uvedený postup má praktické použití při návrhu a optimalizaci parametrů systémových stabilizátorů, které slouží k tlumení tzv. systémových kyvů.



# ZÁVĚR

Tato příručka poskytuje stručné základní informace, nutné pro práci s pomocnými a přídavnými programy balíku MODES. Detailnější informace obdrží uživatel při instalaci programu, pomocí telefonických dotazů (hot line), případně doplňkovým zaškolením.

###### LITERATURA

[1] Karel Máslo: Popis modelování přechodných dějů v elektrizační soustavě,

Použití modelů v programu MODES

[3] Karel Máslo: Používání programu MODES pro výpočet přechodných dějů v elektrizační soustavě,

Uživatelská příručka programu MODES

[3] Karel Máslo: Průvodce použití programu MODES při analýze dynamického chování ES,

Metodický průvodce MODES

[4] ČSN 33 3020: Výpočet poměrů při zkratech v trojfázové ES, Úřad pro normalizaci a měření, 	Praha 1992

[5] P.M. Anderson: Power system protection, IEEE press series on power engineering, 		McGraw-Hill, 1999

[6] ČSN 33 3020: Výpočet poměrů při zkratech v trojfázové ES, Úřad pro normalizaci a měření, 	Praha 1987

# Příloha -Způsob výpočty veličin zkratového proudu

Materiál ukazuje metodiku výpočtu nárazového a vypínacího zkratového proudu a ekvivalentního oteplovacího proudu v programech MODES a ZKRATY. Vychází se z toho, že zkratový proud se skládá ze souměrné střídavé složky o jmenovitém frekvenci =2fn a stejnosměrné složky zanikající s časovou konstantou Ta:

iK(trel)= 2[-Izkr(trel)costrel+Ik“e-trel/Ta]	trel=t-t0							[1]

trel je relativní čas od vzniku zkratu v čase t0. Střídavá složka má proměnnou amplitudu Izkr(trel), která je výsledkem síťového výpočtu na dynamickém modelu ES. Počáteční hodnota stejnosměrné složky odpovídá počátečnímu rázovému proudu:

Ik“=Izkr(0)			(trel) = Izkr(trel)/Ik“						[2]

## Nárazový zkratový proud

Nárazový zkratový proud Ikm se určí jako součet maxim příspěvků, což je v souladu s doporučením ČSN 33 3020 článku 4.3.3. Maximum příspěvku se  spočítá jako extrém časového průběhu iK podle definice:

Ikm=2*Km* Ik“=max{ iK(trel)} pro trel=<0,tk>  							[3]

Program určí hodnotu Ikm za předpokladu, že  k extrému funkce [1] dojde v čase tmax, přičemž tento čas se určí přibližným řešením rovnice dIkm/dtrel = 0 v okolí času 0.01s (polovina periody při jmenovité frekvenci 50 Hz). Při výpočtu maximální hodnoty Ikm se bere v úvahu i pokles střídavé složky zkratového proudu pomocí koeficientu . Pro součinitel Km pak platí:

Km=(0.01)costmax + e-tmax/Ta 		tmax0.01-x/(Ta - x/Ta)/				[4]

(0.01) je podíl střídavé složky pro čas 0.01 s  trel (obyčejně během prvního integračního kroku po zkratu) a počátečního zkratového proudu. Pro porovnání uvádíme zjednodušený vztah 42a pro tzv. příspěvek ze soustavy podle normy /1/:

Km=1+ e-0.01/Ta 											[5]

. Hodnoty tmax pro některé časové konstanty a Km vypočítané podle vztahů [4] (pro=1) a [5]jsou v následující tabulce:

| Ta | 0.006 | 0.02 | 0.1 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tmax | 0.00966 | 0.0096878 | 0.009908 | 0.00998 |
| Km=costmax + e-tmax/Ta | 1.194 | 1.611 | 1.9 | 1.98 |
| Km=1 + e-0.01/Ta | 1.188 | 1.606 | 1.9 | 1.98 |

Pokud je pro okamžitou hodnotu některého z příspěvků použita aproximace pomocí hyperbolického sinu/kosinu použije se pro výpočet maxima přímo definiční vztah [3], který se kontroluje s krokem 1ms (20 vzorků za periodu).

## Vypínací zkratový proud

Souměrný vypínací proud je dán vztahem:

Ivyp= Izkr(tk) =vyp Ik“							                       	  	[6]

kde tk je doba trvání zkratu (dána scénářem zadání zkratu a jeho vypnutí). Ivyp je výsledkem síťového výpočtu na dynamickém modelu ES.  Součinitel  vyp je tedy určen na základě přesného řešení příslušných diferenciálních rovnic synchronních, případně i asynchronních strojů včetně vlivu buzení.

Procentní hodnota stejnosměrné složky Iavyp vypínacího zkratového proudu je určena definičním vztahem:

iavyp=100*Iavyp/ Ivyp/2					                	           		[7]

a pro [1] je dána vztahem:

iavyp= 100(e-tk/Ta Ik“/Ivyp)= 100(e-tk/Ta/ vyp)			                	           		[8]

## Ekvivalentní oteplovací proud

Ekvivalentní oteplovací proud je dán vztahem:

Ike=(Q/ tk) =Ke * Ik“							                	   	[9]

kde Jouleův integrál Q na časovém intervalu <0,tk>  je v programu řešen v závislosti na časově závislém součiniteli (trel)

Q= iK(trel)2dtrel 	    									[10]

Pokud se uváží časový průběh zkratového proudu podle [1] je  Jouleův integrál Q roven:

2 Ik“ 2 [(trel) 2(1+cos2trel)/2-2(trel) e-trel/Ta costrel+e-2trel/Ta] dtrel   	    		[11]

Jelikož v programech MODES/ZKRATY není čas spojitý, ale se vzorkováním v intervalu integračního kroku ti, provádí se výpočet přírůstku Jouleova integrálu Q pro každý integrační interval i <ti, ti +ti > a pro příspěvek K podle vztahu (při zanedbání harmonických členů):

dQiK = IK“ 2 [ ti i2 +Tai e-2t0/Tai (1-e-2t /Tai)})] 	K= R, RQ, QQ, Q1....Qn		[12]

kde i je střední hodnota na časovém intervalu i. Sumární přírůstek se pak určí vztahem:

dQ=i=1,Nki2dQi+j=i+1,N2kikjdqij   dqij=tij+Tii e-2t0/Tij (1-e-2t /Tij)      Tij =TaiTaj/(Tai+Taj)     ki =IK i“ /IK i	[13]

což je zobecněním vztahu pro Joeloův integrál dvou příspěvků (uvedený jako (63) v ČSN33 3020 ) na obecně N příspěvků, kde N je počet přímo připojených bloků n zvýšený o 2/3 pro proudy IQ/IZKR.

Pokud je pro okamžitou hodnotu některého z příspěvků použita aproximace pomocí hyperbolického sinu/kosinu použije se pro výpočet Jouleova integrálu definiční vztah [10], přičemž se integrál nahradí sumací a diferenciál času dtrel krokem 1ms.

###### OBSAH

PŘEDMLUVA	1

TISKOVÁ KONVENCE	3

DEFINICE POUŽITÝCH TERMÍNŮ	3

1.	SOUVISLOST MEZI POMOCNÝMI PROGRAMY	5

2.	POMOCNÉ PROGRAMY	6

2.1	Transformace souborů RAW programem PSSEData	6

2.2	Redukce  počtu uzlů  programem EKVIVAL	7

2.3	Výpočet ustáleného stavu (US) pomocí programu UST	9

2.3.1	Spuštění programu UST	9

2.3.2	Ladění ustáleného stavu	9

2.4	Výpočet časového průběhu a char.hodnot zkratového proudu ZKRATY	12

2.4.1	Účel programu	12

2.4.2	Instalace programu	12

2.4.3	Předpoklady fungování programu	12

2.4.4	Metodika výpočtu	13

2.4.5	Spouštění programu	14

2.4.6	Výsledky zkratového výpočtu	14

2.5	Automatická tvorba hromadných scénářů programem SCENARE	17

2.6	Tvorba automatik a logik z šablon programem SABLONY	18

3.	PŘÍDAVNÉ PROGRAMY	19

3.1	Nástroj ODCHYLKY	19

3.1.1	Výpočet středních kvadratických odchylek	19

3.1.2	Analýza veličin sekundární regulace P a f	19

3.2	Harmonická analýza časových průběhů programem HARM_ANA	20

4.	ZÁVĚR	20

LITERATURA	20

5.	Příloha -Způsob výpočty veličin zkratového proudu	21

5.1	Nárazový zkratový proud	21

5.2	Vypínací zkratový proud	21

5.3	Ekvivalentní oteplovací proud	22

OBSAH	23

Definice elektrizační soustavy a jejich jednotlivých složek je podána v Popisu modelování [1]

Stejné pojmenování má historický původ, neboť na počátku stál program pro dynamickou simulaci a později ostatní

Popis jednotlivých vstupních souborů je proveden v Uživatelské příručce  [2]

načtení vstupních dat, výpočtení počátečních podmínek a zadaných hodnot regulátorů

stejný zásah provedený na množině větví nebo bloků

mezinárodně uznávaný formát pro elektronickou výměnu dat pro výpočty ustáleného stavu („Raw data format“)

postup inicializace je popsán v Příručce uživatele [2]

Počtem fyzickým bloků se rozumi počet soustrojí, které se pak v programu modelují jako  ekvivalentní blok

součinů jmenovitého výkonu, účiníku, účinnosti a zatěžovatele

Pdod s obráceným znaménkem z tabulky UST.DAT

Podrobné postup najde uživatel v Průvodci [2]

Doba trvání zkratu je obvykle několik period střídavého proudu, takže kladné a záporné plochy kosinusovky se eliminují

Je třeba uvést, že v normě je chyba - v posledním členu má být e-tk/T12 a ne e-2tk/T12