Pomocný program ZKRATY verze 2.1/6

## Účel programu

Program slouží k výpočtu veličin zkratového proudu. Na rozdíl od běžných programů počítá nejen počáteční rázový zkratový proud I“k, ale i časový průběh souměrné složky zkratového proudu o základním kmitočtu. Velikost periodické složky o dvojnásobném kmitočtu se zanedbává (Xd“=Xq“). Stejnosměrná složka příspěvků zkratového proudu se aproximuje analytickým řešením okamžitých proudů  rozšířeného aktivního dvojbranu za předpokladu vzniku její maximální možné hodnoty. Zapojení programu ZKRATY v balíku  MODES  znázorňuje následující obrázek:

- Program se nachází v pracovním adresáři - to je tam, kde je balík programů MODES nainstalován

- Program využívá stejné soubory chodů a databází jako MODES

- Z formulářů využívá program ZKRATY soubory SCENAR a RIZENI.

- Data pro nesymetrické poruchy jsou uložené v souboru NESYM.DAT.

- Výstupy programu jsou uloženy v souborech  ZKRATY.HLA a ZCASPRUB.HLA (časový průběh 3f.zkrat.proudu)

- Program ZKRATY je aplikací pro WINDOWS (na rozdíl od dosovského programu MODES) a využívá pomocné soubory REPORT1-REPORT3.TXT (na rozdíl od MODESu využívajícího stejnojmenné soubory s příponami DAT ).

## Instalace programu

Program se nainstaluje prostým zkopírováním souboru ZKRATY.EXE z media do pracovního adresáře MODESu. Pokud je součástí servisního balíčku, rozbalí se balíček v pracovním adresáři.

## Předpoklady fungování programu

- Všechna vstupní data musí být připravena a odladěna programem MODES

- Parametry pro nulovou složku musí být ve vstupním souboru NESYM.DAT, který obsahuje tabulky větví, generátorů motorů a zátěží. Soubor je společný i pro program MODES, takže jeho obsah je popsán v Uživatelské příručce programu MODES.

Při sestavování schéma sítě pro netočivou složku je potřeba postupovat obezřetně v tom smyslu, že je nutno zadávat jen ty větve, kterými se netočivá složka může uzavírat. Jelikož netočivá složka se uzavírá hlavně přes uzemněný střed hvězdy traf při druhém vinutí zapojeném do trojúhelníka, plyne z  toho závěr: nezadávat větve připojené na stranu trojúhelníka, která je pro nulovou složku neprůchodná.  Je-li taková větev zadána, program vzhledem k použité metodice (viz dále) není schopen spočítat inverzi síťové admitanční  matice Zk a tudíž náhradní impedanci Zk0 pro netočivou složku. Na tuto skutečnost program upozorní hlášením ve výstupním souboru AKCE.HLA (dostupný příkazem Hlášení/Akce) a zároveň do souboru ZKRATY.HLA (dostupný příkazem Hlášení/ Výpočet zkratových proudů) vypíše hodnotu Zk(0)g¥.

Při zadávání dat pro nulovou složku platí zásada, že pokud prvek nemá záznam v souboru NESYM.DAT tvoří pro nulovou složku nekonečnou impedanci a nulová složka se jím neuzavírá. Transformátory se zapojením typu 0, tedy bez uzemnění uzlu není třeba zadávat stejně jako generátory (případně syn.motory), které nemají účinně uzemněnou nulu.

- ve vstupním souboru SCENARE se zadá jakýkoliv zkrat na vedení, jak pro program MODES. Vzdálenost zkratu se zvolí 0 nebo 100 podle toho, jestli počítáme zkrat v  počátečním nebo koncovém uzlu. Vypnutí zkratu se zadá klíčovým slovem CLER. Uživatel tedy definuje postiženou větev, uzel se zkratem a dobu jeho trvání tk (rozdíl časů zadání zásahů CLER a FOUL). Program ZKRATY postupně spočítá všechny typy zkratů, které se v programu MODES zadávají následujícími klíčovými slovy:

- FOUL -třífázový zkrat

- FSLG - jednofázový zkrat („Single Line Ground“)

- FDLG - dvoufázový zkrat („Double Line Ground“)

- F_LL - dvoufázový zkrat („Line to Line“)

- U jedno, třífázového a u dvoufázového zemního zkratu lze zadat  velikost reaktance XG připojované mezi místo zkratu a zem. U dvoufázového  zkratu lze zadat reaktanci XF připojovanou mezi fázemi.

- Je možné zadat i jednostranné odpojení zkratu zásahem CLER s parametry ±2. Pak má zkrat časové úseky,  ve druhém je zkrat napájen z počátečního/koncového uzlu pro parametr 2/-2.

- ve vstupním souboru RIZENI je nutno zadat výchozí a maximální integrační krok, tak aby vzorkování zkratového proudu bylo dostatečně časté např. dx=0.01 s.

- pro výpočet časové konstanty stejnosměrné složky Ta je vhodné zadat odpor statoru v typových parametrech generátoru. Pokud je výsledný odpor R pro výpočet Ta nulový, program přiřadí implicitní hodnoty podle napěťové hladiny (viz /1/ Tab. 8a ) nebo podle jmenovitého výkonu generátoru připojeného do zkratovaného uzlu (Tab. 11b).

## Metodika výpočtu

Při výpočtu zkratu se postupuje následujícím způsobem:

- Sestrojí se zkratové admitanční matice YK pro jednotlivé složkové soustavy. Jednotlivé objekty se nahradí stejně jako v programu MODES, tak jak je uvedeno v Popisu modelování. Aby program správně modeloval as.motory ve zpětné složce je nutné zadat model ELM1, parametry není nutno měnit, protože program automaticky přepočítá parametry rotoru z dvouklecového modelu.

Pro výpočet  impedancí netočivé a zpětné složky jsou potřeba dodatečné údaje, data se zadávají ve vstupním souboru NESYM.DAT (viz kap 3.). Určení parametrů netočivé složku je popsáno např.v /1/.

Impedance sousledné složky se využívá jen pro výpočet časové konstanty Ta (proto má vyřazeny paralelní cesty zátěží v souladu s doporučením normy ČSN 33 3020). Při přesném výpočtu sousledné složky se uplatní modely generátorů, buzení i pohonu.

- Provede se inverze ZK = YK-1 a určí se velikosti náhradních impedancí ZK, které vyjadřují celkovou impedanci příslušné složkové pasivní sítě měřenou mezi místem poruchy (uzlem i podle následujícího obrázku) a zemí.

- Nesymetrie se v sousledné složkové soustavě projeví tak, že do místa poruchy připojíme přídavnou impedanci Zd určité velikosti podle zkratu podle následující tabulky:

| Typ zkratu | jednofázový | dvoufázový | trojfázový | dvoufázový zemní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zd | ZK2+ZK0+3Zg | ZK2+Zf | Zf | ZK2(ZK0+3Zg)/ (ZK2+ZK0+3Zg) |

Zg je impedance vlastního zkratu měřená mezi místem zkratu a zemí. Zf je impedance vlastního zkratu měřená mezi fázemi. Hodnoty Zd se vypisují pro každý typ zkratu do hlášení ZKRATY.HLA (viz dále).

- Spočítají se napětí v postiženém uzlu Ui1, proudy postižené větve IR1 a IQ1 a poruchový proud Izkr1.= IR1 + IQ1, příspěvky větví a vstřikovaný proud do postiženého uzlu i v  sousledné složkové soustavě.

- Spočítají se složkové a fázové hodnoty napětí postiženého uzlu Ui=Cku*Ui1a poruchového proudu Izkr=Cki*Izkr1 podle následující tabulky (vztahy jsou odvozeny v /2/):

| Typ zkratu | jednofázový ve fázi a | dvoufázový ve fázi b | dvoufázový zemní ve fázi b |
| --- | --- | --- | --- |
| Cki | 3 | a(a-1) | [(a2-1)ZK2+a(a-1)(ZK0+3ZG)]/(ZK2 +ZK0+3ZG) |
| Cku | 3ZG/(3ZG+ZK2+ZK0) | (a2 ZF-ZK2)/(ZF+ZK2) | -3ZG/(ZK0+3ZG) |

a=e-j120

- Spočítají se složkové a fázové hodnoty napětí Uj proudu IR postižené větve. Za tímto účelem se celá modelovaná složková soustava nahradí schématem podle následujícího obrázku:

parametry ekvivalentu se určí z následujících vztahů

ZS=D/(Zjj - Zii)	 ZU=D/(Zii - Zij)	   ZE=D/Zij 	 D=ZiiZjj - ZjiZij

kde impedance Zjj - Zij jsou prvky zkratové impedanční matice, která se získá inverzí původní admitanční zkratové matice s vypnutou postiženou větví. Z hodnot ekvivalentu se určí distribuční koeficienty Ci ( i=0,2) následovně:

C = ZU ZE /[ ZE (ZS+ ZU) + ZL(ZS+ ZU+ ZE)]  indexy i jsou vynechány.

Hodnoty  IR  se zjistí z hodnot v sousledné složkové soustavě pomocí vztahů IR= IR1 + CiR*Izkr1 pro hodnotu ve fázi a (jednofázový zkrat) a IR= a2IR1 + CiR*Izkr1 pro hodnoty ve fázi b (dvoufázové zkraty). CiR je odvozeno v /2/.

| Typ zkratu | jednofázový ve fázi a | dvoufázový ve fázi b | dvoufázový zemní ve fázi b |
| --- | --- | --- | --- |
| CiR | C2+ C0 | -a*C2 | [-C0ZK2-a C2(ZK0+3ZG)]/(ZK2 +ZK0+3ZG) |

- Programu určí sumární impedanci ZU . Pokud jsou do postiženého uzlu připojeny bloky, odečtenou se jejich admitance Yui=1/ Zui od sumární admitance Yu=1/ Zu . Zbytková  impedance je pak  Zuu=1/(1/ Zu -1/ Zu1  .....-1/ Zui-.....1/ Zun)

- Spočítají se hodnoty časové konstanty stejnosměrných složek Ta= X/314R , kde X a R jsou imaginární a reálná složka impedance cesty proudu podle následující tabulky:

| Proud | IZKR | IR a IRQ | IR pro jednostranné odpojení zkratu z blízkého uzlu | IRQ pro jednostranné odpojení zkratu z vzdáleného uzlu | IQQ | IQi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zcesty | ZK1 +Zd | ZS +Zd+ZE// ZL | ZL +Zd+(ZE+ ZU)// ZS | Zd+ZE+ ZS | ZUU+Zd | ZUi+Zd |

Pokud není připojen žádný blok je ZUU= ZU

Pokud vychází R=0 (v soustavě nejsou zadány odpory větví ani generátorů) použijí se následující implicitní hodnoty podle  /1/.Je- li do postiženého uzlu připojen blok, určí se Ta podle jmenovitém výkonu Pgn

| Pgn | ³500 MW | ³110 MW | ³55 MW | <55 MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ta [s] | 0.4 | 0.3 | 0.18 | 0.161 |

Není- li do postiženého uzlu připojen blok, určí se Ta podle vztažného napětí postiženého uzlu Uv

| Uv | <0.4 kV | <110 kV | ³110 kV |
| --- | --- | --- | --- |
| Ta [s] | 0.01 | 0.02 | 0.03 |

- Okamžitá hodnota zkratového proudu a jeho příspěvků se aproximuje vztahem:

iK(t)= Ö2[i~K(t)cos{w(t-t0)}-IK“e-(t-t0)/Ta]    IK“ = i~K(t=t0)    K=ZKR, R, Q, RQ, QQ, Q1....Qn

t0 je okamžik vzniku zkratu, i~K(t) je souměrná (střídavá) složka zkratového proudu spočítaná simulačním výpočtem a Ta příslušná časová konstanta určená podle bodu 8.

Pro trojfázové kovové zkraty (ZF=0) se určí alternativní průběh příspěvků procházejících dvěmi impedancemi vztahem:

iK(t)= Ö2[i~K(t)cos{w(t-t0)}-IK“e-l(t-t0) f{a(t-t0)+y K}/f{a(y K}]     IK“=i~K(t=t0)    K= R,RQ f{x}=sinh{x} nebo cosh{x}

parametry l, a a y se určí z hodnot ekvivalentu:

l=[LLRE+ LERL+LS(RE+ RL)+ RS(LE+ LL)]/(2LELLs) a=Ö{[(RLRE+RS(RE+RL)]/(LELLs)-l2}

Oba aproximované průběhy iK(t) předpokládají vznik maximální stejnosměrné složky.

- Z analytického průběhu okamžité hodnoty zkratových proudů iK(t) se spočítají nárazový maximální proud, ekvivalentní oteplovací proud, vypínací proud a jeho stejnosměrná složka podle vztahů:

Ikm=max{ iK(t)} pro t=<t0,t0+tk> t0 okamžik vzniku zkratu a tk je doba trvání zkratu

Ike=Ö(Q/tk)   Q=òiK(t)2dt    pro t=<t0,t0+tk>

Ivyp=  i~K(t0+tk)

iavyp=(100* Ik“e- (t0+tk) /Ta/ Ivyp)

Podrobnosti o výpočtu veličin zkratového proudu jsou uvedeny v příloze.

## Spouštění programu

- program spustíme z rozhraní MODMAN příkazem Nástroje/Zkraty nebo příslušným tlačítkem na liště.

- alternativně je možno spustit řádkovým příkazem ZKRATY.

## Výsledky zkratového výpočtu

Výsledky výpočtů jsou uloženy ve výstupním souboru ZKRATY.HLA dostupném z rozhraní MODMAN příkazem Hlášení/ Výpočet zkratových proudů. Soubor obsahuje tři části:

Dodateèná impedance pøipínaná pøi nesymetrických poruchách mezi místo poruchy a zem v sousledné složkové soustavì

hlavičku s popisem chodu sítě (první komentářový řádek v tabulce uzlů), názvem postiženého uzlu a hodnotami ZK náhradních zkratových impedancí pro jednotlivé složkové soustavy

- výpis počátečních hodnot v čase t0 pro jednotlivé zkraty, jehož struktura je v následujícím výpisu:

- Vypis hodnot pri jednofazovem zkratu (S_L_G) Zd= (3.101413,31.21154)

- Data uzlu                                     Prispevky vetvi

- Slozka Uzel    U[-] argU[deg] I[kA] argI[deg] Vetev  Uzel      U[-] argU[deg] I[kA] argI[deg]

Fázové hodnoty napětí v uzlu a sumární rázový zkratový proud I“k

___________________________________________________

Složkové hodnoty napětí v uzlu a sumárního rázový zkratový proudu

Faze a NODE_3  0.000    0.0    7.94  -90.0 a +---

- 1-Pos.         0.546    0.0    2.65  -90.0 b |---

E“ a vstřikovaný proud do postiženého uzlu (sousledná složka)

2-Neg.         0.454 -180.0    2.65  -90.0 c |---

Grafické znázornění postižené fáze

0-Zer.         0.092 -180.0    2.65  -90.0 g +

- ---> E"_GEN  1.002    0.0     1.65  -90.0 1-Pos.

Fázové napětí ve  vzdáleném uzlu postižené větve

Fázový proud <I ze vzdáleného uzlu  postižené větve

3_1      NODE_1  0.208    0.0     0.93  -90.0 Faze a

- 0.649    0.0     0.46  -90.0 1-Pos .

Složkové napětí a proudy  ve vzdáleném uzlu

0.350 -180.0     0.46  -90.0 2-Neg.

- 0.092 -180.0     0.00    0.0 0-Zer.

Seznam větví připojených do postiženého uzlu se jménem vzdáleného uzlu

2_3A     NODE_2  0.574    0.0     0.27  -90.0 1-Pos.

- 2_3B     NODE_2  0.574    0.0     0.27  -90.0 1-Pos.

- V levé části výpisu (označené jako data uzlu) jsou vypsány napětí a poruchový proud (t.j. suma proudů přitékajících do místa poruchy ze strany postiženého uzlu a vzdáleného uzlu) a to fázové i složkové hodnoty.  Výpis je doplněn grafickým znázorněním postižené fáze. Pro trojfázový a jednofázový zkrat se jedná o fázi a, u ostatních o fázi b.

- V pravé části  (označené jako příspěvky větví) je nejprve vypsána elektromotorická síla E (pokud je do postiženého uzlu připojen blok) a  sumární vstřikovaný proud. Pokud do uzlu není připojen blok , vypisuje se slovo GROUND a proud, který odtéká do země. Následuje výpis postižené větve, který obsahuje napětí ve vzdáleném uzlu a tok proudu ze vzdáleného uzlu a to fázové i sousledné hodnoty. U jednofázového zkratu se vypisují i hodnoty v zpětné a netočivé složce. Pak následují ostatní větve připojené do postiženého uzlu s výpisem fázových i sousledných hodnot U a I.

- Program nebere v úvahu fázový posun, daný zapojením traf hvězda-trojúhelník. Při jednofázovém zkratu jsou proudy na straně hvězdy spočítány dobře, ale na straně trojúhelníka je proud v postižené fázi dvojnásobný proti správné hodnotě.

- Pro trojfázový a jednofázový zkrat je výpis doplněn o dvě sekce. První sekci tvoří příspěvky ekvivalentu soustavy v okamžiku vzniku zkratu (tzv. počáteční rázové hodnoty) a jeho struktura pro trojfázový kovový zkrat (Zd=0) je následující.

- Prispevky ekvivalentu soustavy             Proud    [kA] [st.] Impedance ekvivalentu R[Ohm]   X[Ohm]

- _______________________________________________________

- >>>IR=    1.42   -86.9           Zs      0.724    22.692

- <<<IQ=    4.09   -89.1           Zl      1.600     8.000

- <<IQR=    0.62   -85.4           Ze      4.160    18.346

- <IQQ=    0.59   -88.4          Zuu      3.138    98.334

- <IQ1 =    2.88   -90.0        Zb+Zd      0.126    20.000

- <IQ2 =    1.24   -82.0        Zb+Zd      0.566    47.925

- <IQ3 =    0.61   -82.0        Zb+Zd      1.731    97.692

- Program bere v úvahu i změnu impedance po jednostranném odpojení a tedy časové konstanty jsou obecně různé pro oba úseky zkratu. V případě, že příslušný příspěvek nevznikne, je impedance teoreticky nekonečná a vypisují se hvězdičky. Příspěvky mají obecně různou fázi a pro kontrolu platnosti Kirchoffova zákona je nutno sčítat komplexní hodnoty (fázory). Příspěvek IQQ má obecně nenulovou hodnotu a představuje podíl bloků, které nejsou přímo připojeny do blízkého uzlu Q (blízkým uzlem nazýváme uzel, kde je zadán zkrat). Počet příspěvků IQi odpovídá počtu bloků přímo připojených do blízkého uzlu Q.

- Pro ostatní zkraty se místo Impedancí ekvivalentu vypisují impedance cesty, z kterých se dopočítává časová konstanta podle bodu 8 kap.4.

- Druhou sekci tvoří příspěvky zkrat.proudu získané z rozšířeného aktivního dvojbranu - detailní výpis veličin jednotlivých příspěvků a sumárních proudů IQ (který je vypínán vypínačem Q) a IK (sumární zkratový proud) a jeho struktura je následující:

- IR>>>>       \/IZKR\/      <<<<IQ=       <<IQR +  <IQQ+  <IQ1 + <IQ2 + <IQ3

- I"k[kA] :     1.20           6.70           5.50          1.39   0.39   1.88   1.24   0.61

- Ikm (Km):     3.07 (1.80)   17.98 (1.90)   14.92 (1.92) (1.82) (1.73) (1.98) (1.96) (1.95)

- Ivyp(mi):     1.01 (0.83)    4.73 (0.71)    3.75 (0.68) (0.83) (0.46) (0.72) (0.72) (0.72)

- iavyp[%]:       12             63             76         15      8    108     95     79

- Ike (Ke):     1.34 (1.11)    8.45 (1.26)    6.59 (1.20) (1.13) (0.86) (1.49) (1.44) (1.36)

- Ta [s]  :   0.0444                                      0.0493 0.0309 0.4045 0.2696 0.1798

- U jednotlivých příspěvků je výpis doplněn o příslušné časové konstanty Ta.

- závěrečný úsek obsahuje veličiny zkratového proudu pro všechny typy zkratů. Veličiny zkratového proudu. jsou vypočítané dle metodiky ČSN 33 3020 s tím rozdílem, že hodnota souměrného zkratového proudu je časově proměnná a počítaná dynamicky . Bere tedy v úvahu přechodné děje v elektrických obvodech točivých strojů, přesněji změny elektromotorických sil  v sousledné složkové soustavě. Výpis je doplněn i příslušnými koeficienty Km, Ke a tak jak je definuje norma.

Veliciny zkratoveho proudu podle CSN 33 3020 tk[s] =   0.150

----3_PH.-----------S_L_G---------------D_L_G-----------_L_L_-----

I"k[kA]    :       5.83<           7.94<              6.585           5.047

Ikm[kA],Km :    16.215,1.9673     22.088,1.9673       18.317,1.9673   14.040,1.9673

Ivyp[kA],mi:     4.694,0.8052     7.213,0.9083         5.464,0.8297    4.537,0.8989

iavyp[%]   :     75                 66                 73              67

Ike[kA],Ke :     7.105,1.2189    11.679,1.4708        8.431,1.2804    7.311,1.4484

Pro trojfázový zkrat

Pro jednofázový zkrat

Pro dvoufázový zemní zkrat

Pro dvoufázový  zkrat

Ta[s]:    0.3002            0.3002              0.3002         0.3002

V případě, že dojde k chybě při výpočtu impedance ZK0 vypisuje se pro jednofázový zkrat nulová hodnota I"k. Program hlásí (v souboru AKCE.HLA): Doslo k chybe pri vypoctu triangularizovene adm.matice - deleni nulou v uzlu   #. Větve připojené do uzlu s uživatelským číslem # je nutno vyřadit ze souboru NESYM.DAT.

## Závěr

Program umožňuje zjistit zkratové proudy pro všechny typy zkratů uváděné v ČSN 33 3020 a příspěvky těchto zkratových proudů přitékající z obou stran postižené větve pro trojfázový a jednofázový zkrat. Program dále počítá hodnoty maximálního, ekvivalentního oteplovacího, vypínacího zkratového proudu a jeho stejnosměrné složky.

Schopnosti programu jsou na typových případech popsány v dokumenty Projekty226.DOC, který je spolu s ostatní dokumentací uložen v podadresáři DOKUMENTY na instalačním CD.

Literatura

/1/ ČSN 33 3020: Výpočet poměrů při zkratech v trojfázové ES, Úřad pro normalizaci a měření, Praha 1992

/2/ P.M. Anderson: Power system protection, IEEE press series on power engineering, McGraw-Hill, 1999

/3/ ČSN 33 3020: Výpočet poměrů při zkratech v trojfázové ES, Úřad pro normalizaci a měření, Praha 1987

# Příloha -Způsob výpočty veličin zkratového proudu

Materiál ukazuje metodiku výpočtu nárazového a vypínacího zkratového proudu a ekvivalentního oteplovacího proudu v programech MODES a ZKRATY. Vychází se z toho, že zkratový proud se skládá ze souměrné střídavé složky o jmenovitém frekvenci w=2pfn a stejnosměrné složky zanikající s časovou konstantou Ta:

iK(trel)= Ö2[-Izkr(trel)coswtrel+Ik“e-trel/Ta]	trel=t-t0							[1]

trel je relativní čas od vzniku zkratu v čase t0. Střídavá složka má proměnnou amplitudu Izkr(trel), která je výsledkem síťového výpočtu na dynamickém modelu ES. Počáteční hodnota stejnosměrné složky odpovídá počátečnímu rázovému proudu:

Ik“=Izkr(0)			m(trel) = Izkr(trel)/Ik“						[2]

## Nárazový zkratový proud

Nárazový zkratový proud Ikm se určí jako součet maxim příspěvků, což je v souladu s doporučením ČSN 33 3020 článku 4.3.3. Maximum příspěvku se  spočítá jako extrém časového průběhu iK podle definice:

Ikm=Ö2*Km* Ik“=max{ iK(trel)} pro trel=<0,tk>  							[3]

Program určí hodnotu Ikm za předpokladu, že  k extrému funkce [1] dojde v čase tmax, přičemž tento čas se určí přibližným řešením rovnice dIkm/dtrel = 0 v okolí času 0.01s (polovina periody při jmenovité frekvenci 50 Hz). Při výpočtu maximální hodnoty Ikm se bere v úvahu i pokles střídavé složky zkratového proudu pomocí koeficientu m. Pro součinitel Km pak platí:

Km=m(0.01)coswtmax + e-tmax/Ta 		tmax@0.01-x/(wTa - x/wTa)/w				[4]

m(0.01) je podíl střídavé složky pro čas 0.01 s ³ trel (obyčejně během prvního integračního kroku po zkratu) a počátečního zkratového proudu. Pro porovnání uvádíme zjednodušený vztah 42a pro tzv. příspěvek ze soustavy podle normy /1/:

Km=1+ e-0.01/Ta 											[5]

. Hodnoty tmax pro některé časové konstanty a Km vypočítané podle vztahů [4] (prom=1) a [5]jsou v následující tabulce:

| Ta | 0.006 | 0.02 | 0.1 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tmax | 0.00966 | 0.0096878 | 0.009908 | 0.00998 |
| Km=coswtmax + e-tmax/Ta | 1.194 | 1.611 | 1.9 | 1.98 |
| Km=1 + e-0.01/Ta | 1.188 | 1.606 | 1.9 | 1.98 |

Pokud je pro okamžitou hodnotu některého z příspěvků použita aproximace pomocí hyperbolického sinu/kosinu použije se pro výpočet maxima přímo definiční vztah [3], který se kontroluje s krokem 1ms (20 vzorků za periodu).

## Vypínací zkratový proud

Souměrný vypínací proud je dán vztahem:

Ivyp= Izkr(tk) =mvyp Ik“							                       	  	[6]

kde tk je doba trvání zkratu (dána scénářem zadání zkratu a jeho vypnutí). Ivyp je výsledkem síťového výpočtu na dynamickém modelu ES.  Součinitel m vyp je tedy určen na základě přesného řešení příslušných diferenciálních rovnic synchronních, případně i asynchronních strojů včetně vlivu buzení.

Procentní hodnota stejnosměrné složky Iavyp vypínacího zkratového proudu je určena definičním vztahem:

iavyp=100*Iavyp/ Ivyp/Ö2					                	           		[7]

a pro [1] je dána vztahem:

iavyp= 100(e-tk/Ta Ik“/Ivyp)= 100(e-tk/Ta/m vyp)				                	           		[8]

## Ekvivalentní oteplovací proud

Ekvivalentní oteplovací proud je dán vztahem:

Ike=Ö(Q/ tk) =Ke * Ik“							                	   	[9]

kde Jouleův integrál Q na časovém intervalu <0,tk>  je v programu řešen v závislosti na časově závislém součiniteli m(trel)

Q=ò iK(trel)2dtrel 	    										[10]

Pokud se uváží časový průběh zkratového proudu podle [1] je  Jouleův integrál Q roven:

2 Ik“ 2ò [m(trel) 2(1+cos2wtrel)/2-2m(trel) e-trel/Ta coswtrel+e-2trel/Ta] dtrel   	    			[11]

Jelikož v programech MODES/ZKRATY není čas spojitý, ale se vzorkováním v intervalu integračního kroku Dti, provádí se výpočet přírůstku Jouleova integrálu DQ pro každý integrační interval i <ti, ti +Dti > a pro příspěvek K podle vztahu (při zanedbání harmonických členů):

dQiK = IK“ 2 [ Dti mi2 +Tai e-2t0/Tai (1-e-2Dt /Tai)})] 	K= R, RQ, QQ, Q1....Qn				[12]

kde mi je střední hodnota na časovém intervalu i. Sumární přírůstek se pak určí vztahem:

dQ=i=1,Nki2dQi+j=i+1,N2kikjdqij   dqij=Dt*mi*mj+Tii e-2t0/Tij (1-e-2Dt /Tij)      Tij =TaiTaj/(Tai+Taj)     ki =IK i“ /SIK i	[13]

což je zobecněním vztahu pro Joeloův integrál dvou příspěvků (uvedený jako (63) v ČSN33 3020 ) na obecně N příspěvků, kde N je počet přímo připojených bloků n zvýšený o 2/3 pro proudy IQ/IZKR.

Pokud je pro okamžitou hodnotu některého z příspěvků použita aproximace pomocí hyperbolického sinu/kosinu použije se pro výpočet Jouleova integrálu definiční vztah [10], přičemž se integrál nahradí sumací a diferenciál času dtrel krokem 1ms.

Doba trvání zkratu je obvykle několik period střídavého proudu, takže kladné a záporné plochy kosinusovky se eliminují

Je třeba uvést, že v normě je chyba - v posledním členu má být e-tk/T12 a ne e-2tk/T12