# Modely budičů

V následujících listech je popsáno 5 základních typů budičů, jejichž upořádání je na následujícím obrázku:

Stejnosměrný budič (DC_1) - jedná se o model cize buzeného dynama s jedním budícím vinutím. Budící vinutí je napájeno přímo výstupním napětím (proudem) regulátoru buzení. Tento model odpovídá typu IEEE DC1 („Field Controlled DC Commutator Exciters“).

Střídavý budič (AC_1) tvoří pomocný synchronní generátor, napájející neřízený usměrňovač (diodový můstek). Regulátor buzení pak ovládá tyristorový můstek, který napájí budící vinutí pomocného generátoru. Tyristorový můstek je napájen kompaundovaným alternátorem. Tento model odpovídá typu IEEE AC1 („Field Controlled Alternator - Rectifier Excitation System“).

Tyristorové buzení nezávislé (AC_4) tvoří řízený (tyristorový) usměrňovač napájený kompaudovaným pomocným synchronním generátorem. Tento typ se také nazývá statickou nebo přímou nezávislou soupravou. Tento model odpovídá typu IEEE AC4 („Alternator Supplied Controlled Rectifier Excitation System“).

Tyristorové buzení závislé (ST_1) tvoří řízený (tyristorový) usměrňovač napájený z vlastní spotřeby hlavního synchronního generátoru. Tento typ se také nazývá statickou nebo přímou závislou soupravou. Tento model odpovídá typu IEEE ST1 („Potential Source Controlled Rectifier Exciter“).

Tyristorové buzení závislé kompaundované (ST_3) tvoří řízený (tyristorový) usměrňovač napájený z hlavního synchronního generátoru s využitím kompaundace statorovým proudem.

## Model stejnosměrného budiče

Vazební proměnné:

RB  [UR].......výstup regulátoru buzení

UB [UB0]......budící napětí

Vztažné veličiny

[UB0].....budící napětí naprázdno

[UR]......vztažné regulátoru buzení

Obr. 1 Model stejnosměrného budiče DC_1

Pro zesílení kA a časovou konstantu TA lze psát:

LF,RF................. indukčnost a odpor budícího vinutí budiče

kA=KLIN*UR/RF/UB0 [-, V/A, V, W,V ]    TA =LF/ RF [s,H,W]

KLIN.....................směrnice linearizované charakteristiky budiče pod zatížením

Sycení je aproximováno exponenciální funkcí:

sE=fS *RF*UB0/UR = ASS*exp(BS *UB /UBn )

ASS BS jsou parametry aproximace a UBn jmenovité budící napětí. Jestliže známe hodnoty ve dvou bodech magnetizační charakteristiky (obvykle v blízkosti stropního nabuzení a v 75 % této hodnoty) lze parametry vypočítat dle vztahů:

BS=UBn*(  ln sE1- ln sE2)/(UB1- UB2)    ASS = sE1/ exp(BS *UB1 /UBn )

Dolní a horní omezení napětí budiče se vypočítá ze vztahů  :

UBmin= UBmin/UB0 a UBmax= UBmax/UB0

Obr. 2 Charakteristika stejnosměrného budiče

Příklad výpočtu parametrů modelu stejnosměrného budiče pro hlavní generátor  110 MW s primárními hodnotami:

UB0=102 V, UBn=360 V , UBmax=720 V, UBmin=40 V, RF=2.92 W, LF=0.9 H, KLIN=1.29 A/V, fS1=0.15 A/V, fS0.75=0.045A/V , UR=230 V.

Pro vztažnou hodnotu regulátoru UR zvolíme takovou velikost, aby platilo kA=1 , Ostatní vypočítané hodnoty jsou v následující tabulce:

Tab.  1 Typové parametry stejnosměrného budiče

| Budice | Ta(s) | Ubmin(-) | Ubmax(-) | Ka(-) | Kc(-) | Kd(-) | Ass(-) | Bs(-) | Koment(text) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC_1 | 0.3 | 0.39 | 7.05 | 1 | 0 | 0 | 0.0016 | 2.04 | !stejnosmerny budic |

Poznámka: pro parametry kE a TE používané v modelech IEEE platí převodní vztahy kE=1/ kA a TE= TA / kA.

## Model střídavého budiče

Vazební proměnné:

RB  [UR].......výstup regulátoru buzení

IB [IB0]........ budící proud

U B [UB0]......budící napětí

Vztažné veličiny

[UB0].. budící napětí naprázdno

[IB0].....budící proud naprázdno

[UR]......vztažné regulátoru buzení

Obr. 3 Model střídavého budiče AC_1

kA je zesílení budiče, kC a kD jsou koeficienty komutační a reakce kotvy (sériové přibuzování se neuvažuje) a TA ekvivalentní časová konstanta.

kA=3 (3/p)KB pU /cosd		kC= Xd"/ RF/ pU		kD=1.1( Xd - Xd’)pIsind/ KB	TA=T’d0

RF, Xd"[W].....odpor budícího vinutí hlavního generátoru naprázdno,  rázová reaktance pomocného generátoru

Xd’, Xd [p.j.], T’d0 [s]....... přechodná a synchronní reaktance, přechodná časové konstanta naprázdno pomocného generátoru

Pro zátěžný úhel d v ustáleném stavu, napěťový a proudový převod platí:

2(3/p)2(Xd- Xd’) pU pI 	       (2/3)UEn         IB0 	      UR

d=argtg(------------------------------)	 pU= ------------	pI= -------	KB= -----

1+(3/p)Xd" pU pI 			UB0 	    2 IEn 	       Uf0

UB0,IB0..............budící napětí a proud hlavního generátoru naprázdno

UEn,IEn..............jmenovité napětí a proud pomocného generátoru.

Dolní a horní omezení napětí budiče se vypočítá ze vztahů  :

UBmin= UBmin/UB0 a UBmax= UBmax/UB0

kde UBmin a UBmax kde jsou minimální a maximální napětí můstku zatíženého odporem vinutí hlavního generátoru při pracovní teplotě (stropní buzení).

Funkce FEX respektuje úbytky napětí na diodovém můstku. Podle počtu komutujících diod se rozdělí do tří oblastí /4/:

1-0.58x                            x<0.433

FEX= Ö(0.75-x2)           pro 0.433<x<0.75 		x=kC*IB/UE

1.732(1-x)                0.75 <x<1.0

Příklad výpočtu parametrů střídavého budiče pro hlavní generátor  200 MW: UB0=102 V, UBmax=670 V, UBmin=28 V, IB0=900 A, RF=0.113 W

UEn=290 V, IEn=2000 A, Xd=0.117 W,  Xd"=0.0125 W, Xd=1.41, Xd’=0.208, Xd" =0.15, T’d0=4 s, Uf0=15 V, UR=10.5 V.

Vypočítané parametry jsou v následující tabulce:

Tab.  2 Typové parametry střídavého budiče

| Budice | Ta(s) | Ubmin(-) | Ubmax(-) | Ka(-) | Kc(-) | Kd(-) | Ass(-) | Bs(-) | Koment(text) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC_1 | 4.0 | 0.274 | 6.57 | 4.68 | 0.048 | 0.49 | 0 | 0 | !stridavy budic +Diod.mustek |

Poznámka: pro parametry kE a TE používané v modelech IEEE platí převodní vztahy kE=1/ kA a TE= TA /  kA.

## Model řízeného usměrňovače

Vazební proměnné:

RB  [UR]		výstup regulátoru buzení

IB [IB0], U B [UB0]	budící proud a napětí

Vztažné veličiny

[IB0].. [UB0].....budící proud a napětí naprázdno

[UR]......vztažné regulátoru buzení

Obr. 4 Model řízeného usměrňovače  AC_4

Pro zesílení kA a komutační koeficient kC

KLIN.....................směrnice linearizované charakteristiky usměrňovače UB=f(Rb)

kA=KLIN*UR/UB0 [-, V/V, V, V ]

kC=(3/p)Xd"/ RF=(3/p)(Xd"* UEn / 3Ien)/RF

RF [W]................... odpor budícího vinutí hlavního generátoru

Xd".........................rázová reaktance pomocného generátoru

Časová konstanta TA , která postihuje zpoždění v regulátoru, řídících obvodech můstku a vlastním usměrňovači, je velmi malá a pohybuje se v rozsahu 0 -0.1 s.

Dolní a horní omezení napětí budiče se vypočítá ze vztahů  :

UBmin= UBmin/UB0 a UBmax= UBmax/UB0

Příklad výpočtu parametrů nezávislého tyristorového budiče pro hlavní generátor  110 MW: UB0=85 V, UBmax=630 V, UBmin= -630 V, UEn=550 V, IEn=1140 A, RF=0.22 W, Xd"=0.15, KLIN=106, UR=10 V

Vypočítané typové parametry AC_4 jsou v následující tabulce:

Tab.  3 Typové parametry nezávislého tyristorového  buzení

| Budice | Ta(s) | Ubmin(-) | Ubmax(-) | Ka(-) | Kc(-) | Kd(-) | Ass(-) | Bs(-) | Koment(text) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC_4 | 0.1 | -7.41 | 7.41 | 12.47 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | !tyristorove buzeni nezavisle |

## Model závislého budiče

Vazební proměnné:

RB  [UR].......výstup regulátoru buzení

IB [IB0].U B [UB0]......budící proud a napětí

U G [UGn]....svorkové napětí generátoru

Vztažné veličiny

[UGn]. [IGn].....jmenovité napětí a proud (SGn / 3UGn) generátoru

[IB0]. [UB0]......budící proud a napětí naprázdno

[UR]......vztažné regulátoru buzení

Obr. 5 Model závislého buzení ST_1

Pro zesílení kA a komutační koeficient kC

KLIN.....................směrnice linearizované charakteristiky usměrňovače UB=f(Rb)

kA=KLIN*UR/UB0 [-, V/V, V, V ]

kC=(3/p)X/ RF

RF [W]................... odpor budícího vinutí hlavního generátoru

X [W]..................rozptylová reaktance napájecího transformátoru

Časová konstanta TA , která postihuje zpoždění v regulátoru, řídících obvodech můstku a vlastním usměrňovači, je velmi malá a pohybuje se v rozsahu 0 -0.1 s.

Dolní a horní omezení napětí budiče se vypočítá ze vztahů  :

UBmin= UBmin/UB0 a UBmax= UBmax/UB0

Příklad výpočtu parametrů závislého buzení budiče pro hydroalternátor 68 MW: UB0=90 V, UBmax=470 V, UBmin= -378 V, RF=0.18 W, X =0.014 W, KLIN=94, UR=10 V

Pro vztažnou hodnotu regulátoru UR zvolíme takovou velikost, aby platilo kA=1 , takže UR=0.96 V. Vypočítané typové parametry ST_1 jsou v následující tabulce:

Tab.  4 Typové parametry závislého tyristorového buzení

| Budice | Ta(s) | Ubmin(-) | Ubmax(-) | Ka(-) | Kc(-) | Kd(-) | Ass(-) | Bs(-) | Koment(text) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST_1 | 0.1 | -4.2 | 5.22 | 10.44 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | !tyristorove buzeni zavisle |

Model kompaundovaného závislého budiče

Vazební proměnné:

RB  [UR].......výstup regulátoru buzení

IG  [IGn].........fázor proudu statoru generátoru

IB  [IB0]........ budící proud

U G [UGn]....  fázor svorkového napětí generátoru

U B [UB0].......budící napětí

Vztažné veličiny

[UGn]..jmenovité napětí generátoru

[IGn].... jmenovitý proud statoru SGn / 3UGn

[IB0].....budící prou naprázdno

[UR]......vztažné regulátoru buzení

[UB0].. budící napětí naprázdno

Obr. 6 Model kompaundovaného závislého budiče ST_3

Pro zesílení kA a komutační koeficient kC a koeficienty sycení   ASS a BS  platí vztahy

KKOMP [V/pj].....směrnice linearizované charakteristiky proudové kompaundace UK=f(I G)

kA=2 (3/p) UTn/ UB0

kC= (3/2)X / RF /UTn/UB0

kG=KG* UR / UB0 [-,V,  V ]

kD=KKOMP/ UTn [-,V,  V ]

ASS = UKmax/UTn 		BS = UTmax/UTn

RF [W]................... odpor budícího vinutí hlavního generátoru naprázdno

X [W]..................rozptylová reaktance napájecího transformátoru

UTn[V].................jmenovité sekundární napětí napěťového transformátoru

Ukmax [V] ..........maximální napětí na sekundární straně proudového transformátoru

UTmax [V] ..........maximální napětí na sekundární straně napěťového  transformátoru

Dolní a horní omezení napětí budiče se vypočítá ze vztahů:

UBmin= UBmin/UB0 a UBmax= UBmax/UB0

Příklad výpočtu parametrů kompaundovaného závislého buzení budiče pro generátor 2.8 MW: UB0=35 V, UBmax=194 V, UBmin= 0 V, UTn=0.231 kV, ITn=321 A, RF=0.277 W, X =0.024 W, KKOMP=58 V , UTn=231 V, UKmax=180 V

Pro vztažnou hodnotu regulátoru UR se volí napětí regulátoru při plně otevřeném můstku (řídící úhel  roven 0). Typové parametry ST_3 jsou v následující tabulce:

Tab.  5 Typové parametry kompaundovaného závislého tyristorového buzení

| Budice | Kg | Ubmin(-) | Ubmax(-) | Ka(-) | Kc(-) | Kd(-) | Ass(-) | Bs(-) | Koment(text) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST_3 | 0 | -5. | 5.5 | 8.89 | 0.016 | 0.251 | 0.78 | 1.1 | !tyristorove buzeni zavisle |

# Model regulace buzení

Vazební proměnné:

UB [UB0]....budící napětí

UE [UB0].... napětí pomocného generátoru

RB [UR]......výstup regulátoru buzení

STAB [UR]......výstup systémového stabilizátoru

HMP [UR]...... výstup hlídače meze podbuzení

OMEZ[UR]....výstup omezovače stator. a rotorového proudu

UG [UGn]....svorkové napětí generátoru

QG [SGn]....jalový výkon generátoru

Vztažné veličiny

[UB0]....budící napětí naprázdno

[UR]......vztažné regulátoru buzení

[UGn]....jmenovité svorkové napětí generátoru

[SGn]....jmenovitý zdánlivý výkon generátoru

Obr. 7 Schéma modelu zobecnělého regulátoru buzení

Vztažné napětí regulátoru UR zjistíme z převodu měřícího článku napětí KM, tak aby platilo, že zesílení KM v poměrných hodnotách bylo rovno 1: UR = KM UGn

Volbou TI=0 se vyřadí činnost integrační části regulátoru a regulátor má pouze proporcionální charakter. Volbami T2=T4=0 nebo T1=T3=T2=T4=0 se vyřadí jeden nebo oba členy „lead lag“.

Výstupy přídavných automatik je možno připojit na výstup regulátoru volbou TS<0 (viz  kapitola Model systémového stabilizátoru) podle schématu na Obr. 8.

Obr. 8 Schéma modifikovaného modelu regulátoru buzení pro TS<0

Obecně platí, že  z naměřených pojmenovaných hodnot se získávají parametry modelů přepočtem podle následujících vztahů, kde Xv a Yv jsou vztažné hodnoty vstupní a výstupní veličiny:

| typ parametru | přepočítací vztah | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| zesílení | K=K Xv/Yv |  |
| integrační časové konstanty | TI =T Yv/Xv |  |
| nelinearity typu omezení, necitlivosti | y=Y/Yv | procentní hodnoty jsou 100x větší |
| rychlosti | v=V/Yv | procentní hodnoty jsou 100x větší |

Příklady primárních parametrů  pro jednotlivé typy budičů jsou v následující tabulce:

Tab.  6 Typové parametry kompaundovaného závislého tyristorového buzení

| Typ budiče | UGn [kV] | KM [=V/V] | UR [V] | URmax [V] | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC_1 | 13.8 | 0.0058 | 80 | 500 | MRNG |
| AC_1 | 15.75 | 0.000667 | 10.5 | 130 | RNG |
| AC_4 | 13.8 | 0.0058 | 10 | 10 |  |
| ST_1 | 15 | 0.000667 | 10 | 5 |  |

V následující tabulce je vypočítán  parametr URmax , ostatní parametry je nutno chápat jako typové a konkrétní hodnoty je nutno zjistit z nastavení regulátoru.

Tab.  7 Typové parametry kompaundovaného závislého tyristorového buzení

| Regulatory_B | Uzmin(-) | Uzmax(-) | Unec(-) | Kstat(-) | Kp(-) | Kse(-) | TI(s) | Ts(s) | T1(s) | T3(s) | v(%/s) | URmax(-) | URmin(-) | UImax(-) | UImin(-) | T1(s) T3(s) Koment(text) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC_1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.05 | 25 | 0.01 | 0. | 1 | 0 | 0 | 10 | 6.25 | -6.25 | 10 | -10 | 0 0 ! typ MRNG |
| AC_1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.05 | 25 | 0.4 | 0.14 | 1.8 | 0 | 0 | 10 | 12.4 | -12.4 | 10 | -10 | 0 0 ! typ RNG |
| AC_4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.05 | 2 | 0 | 1. | 1.8 | 0 | 0 | 10 | 1. | -1. | 10 | -10 | 0 0 ! typ RBA |
| ST_1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1. | 1.8 | 0 | 0 | 10 | 0.5 | -0.5 | 10 | -10 | 0 0 ! |

Model omezovače statorového a rotorového proudu

Vazební proměnné:

IG [IGn]....proud statoru generátoru

IB [IB0].... budící proud

OMEZ[UR]....výstup omezovače stator. a rotorového proudu

Vztažné veličiny

[IGn].... jmenovitý proud statoru SGn / 3UGn

[IB0].....budící prou naprázdno

[UR]......vztažné regulátoru buzení

Obr. 9 Schéma modelu omezovače statorového a rotorového proudu

V následující tabulce je udány typové parametry omezovače

Tab.  8 Typové parametry omezovače statorového a rotorového proudu

| Automatiky_B | KSs(-) | KSP(-) | TS(s) | TS1(s) | TS2(s) | USmax(-) | UOMmax(-) | UOMzad(-) | TiOM(s) | TOM(s) | KdH(-) | KHMP(-) | IHMPzad(-) | Alfa(rad) | TiHMP(s) | UHmax(s) | TdHMP(s) | kQ(-) | TIQ(s) | Qmin(-) | Qmax(-) | eQnec(-) | eQom(-) | eQmez(-) | IBmax(-) | IGmax(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| defaul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 40 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.05 | 1.05 |

## Model systémového stabilizátoru

Vazební proměnné:

PG [SGn]....činný výkon generátoru

sG [fn].... skluz generátoru

STAB[UR]....výstup stabilizátoru

Vztažné veličiny

[SGn].... jmenovitý zdánlivý výkon generátoru

[fn]....jmenovité frekvence

[UR]......vztažné regulátoru buzení

Obr. 10 Schéma modelu systémového stabilizátoru

| Automatiky_B | KSs(-) | KSP(-) | TS(s) | TS1(s) | TS2(s) | USmax(-) | UOMmax(-) | UOMzad(-) | TiOM(s) | TOM(s) | KdH(-) | KHMP(-) | IHMPzad(-) | Alfa(rad) | TiHMP(s) | UHmax(s) | TdHMP(s) | kQ(-) | TIQ(s) | Qmin(-) | Qmax(-) | eQnec(-) | eQom(-) | eQmez(-) | IBmax(-) | IGmax(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| defaul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 40 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.05 | 1.05 |
| SEMIPO | 0 | -1 | 2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.3 | 40 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.05 | 1.05 |
| RBA | 5 | -0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 40 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 50 | -0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.05 | 1.05 |

## Model sekundárního regulátoru jalového výkonu

Vazební proměnné:

QS [SGn]....žádaný jalový výkon generátoru

QG [SGn]....jalový výkon generátoru

U S [UGn]....žádané svorkové napětí

Vztažné veličiny

[SGn].... jmenovitý zdánlivý  výkon generátoru

[UGn]....jmenovité svorkové napětí generátoru

Obr. 11 Schéma modelu sekundárního regulátoru jalového výkonu

| Automatiky_B | KSs(-) | KSP(-) | TS(s) | TS1(s) | TS2(s) | USmax(-) | UOMmax(-) | UOMzad(-) | TiOM(s) | TOM(s) | KdH(-) | KHMP(-) | IHMPzad(-) | Alfa(rad) | TiHMP(s) | UHmax(s) | TdHMP(s) | kQ(-) | TIQ(s) | Qmin(-) | Qmax(-) | eQnec(-) | eQom(-) | eQmez(-) | IBmax(-) | IGmax(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| defaul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 40 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.05 | 1.05 |
| RBA | 5 | -0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 40 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 50 | -0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.05 | 1.05 |

Model hlídače meze podbuzení

Vazební proměnné:

IG [IGn]....fázor proudu statoru generátoru

IB [IB0].... budící proud

HMP [UR]....výstup hlídače meze podbuzení

Vztažné veličiny

[IGn].... jmenovitý proud statoru SGn / 3UGn

[IB0].....budící prou naprázdno

[UR]......vztažné regulátoru buzení

Obr. 12 Schéma modelu hlídače meze podbuzení (HMP)

| Automatiky_B | KSs(-) | KSP(-) | TS(s) | TS1(s) | TS2(s) | USmax(-) | UOMmax(-) | UOMzad(-) | TiOM(s) | TOM(s) | KdH(-) | KHMP(-) | IHMPzad(-) | Alfa(rad) | TiHMP(s) | UHmax(s) | TdHMP(s) | kQ(-) | TIQ(s) | Qmin(-) | Qmax(-) | eQnec(-) | eQom(-) | eQmez(-) | IBmax(-) | IGmax(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| defaul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 40 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.05 | 1.05 |

Modely buzení podle IEEE zahrnují jak budič, tak i regulátor - výše popsané modely rozdělují budící systém na regulátor a budič.