# Výpočet parametrů modelu vznětového motoru

Na Obr.1. je schema modelu regulátoru odpovídající regulátoru WOODWARD UG-40.

Obr. 1  Blokové schéma modelu regulátoru otáček

Vstupem regulátoru jsou skutečné otáčky soustrojí wG  a její zadaná hodnota wZ. Výstupem regulátoru je proměnná označená G (alias WO). První symbol zachovává kompatibilitu s ostatními modely. Alias symbol je specifický pro model vznětového motoru (‘DIES’), tímto symbolem lze příslušnou proměnnou identifikovat.

Při trvalé statice bP=0  se jedná o astatickou regulaci - proporcionálně integrační regulátor. To je režim regulace vhodný pro ostrovní provoz, kdy jeden dieselgenerátor pracuje do izolované zátěže. Ustálená regulační odchylka otáček (frekvence) je pak nulová. Při nenulové statice

Volbou nenulové trvalé statiky bP>0 lze regulaci změnit na statickou. Takové uspořádání je nutné při paralelním provozu více generátorů do sítě.

Proporcionální zesílení  kP2 a integrační časová konstanta TI2 jsou nastavitelnými parametry regulátoru.

Čidlo otáček má přenos ve tvaru: 2mw0p+w02p2+2mw0p+w02 kde m = Kd1/2 je činitel tlumení a w0= 1/Td1 je přirozená frekvence čidla.  Následující obrázek ukazuje absolutní hodnotu přenosu čidla pro tlumení m=0.2 v závislosti na podílu frekvence vstupního harmonického signálu W a přirozené frekvence w0.

Obr.  1 Amplituda přenosu čidla pro hodnoty 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.95,1,1.1, 2, 4, 6,8 10 W/w0

Je vidět, že pro malé frekvence čidlo propouští signál beze změny, v okolí přirozené frekvence dochází k zesílení signálu s maximálním zesílením kolem 2.7 a pro 5 násobek přirozené frekvence je přenos prakticky zatlumen.

Příklad nastavení regulátoru WOODARD UG-40 je v následující tabulce:

| Označení | m | w0 | womax | woa | wob | wo1 | dwomax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Význam | tlumení | přir.frekvence | maximální výstup | výstup napr. | výstup jmen. | Omezení výstupu | Max.rychlost |
| Jednotka | - | rad/s | dílky | dílky | dílky | dílky | (díl./s)/(obr/min) |
| Hodnota | 0.2 | 10.5 | 12 | 1.42 | 6.25 | 6.7 | 8.0 |

Tab.  1 Primární údaje  regulátoru

Z těcto primární údajů se vypočítají parametry modelu. Zesílení čidla může být zahrnuto v parametru kP2 . Význam dalších dvou parametrů není jasný. Z dalších dvou parametrů  m a w0 jdou spočítat parametry čidla:

kd1=2 m=2*0.2=0.4       Td1=1/ w0=1/10.5=0.095 s

Pokud zanedbáme přenos čidla lze s posledního parametru spočítat vztah mezi časovou konstantu Td2 a proporcionálním zesílením kp2: Td2=kp2*WOmax/(dwomax*nn)=kp2*0.005

Pro určení tedy zbývají dva volné parametry kp2 a Ti2. Pokud zanedbáme přenos čidla a dieselgenerátoru lze určit tlumení d a frekvenci kyvů w dané parametry regulátoru: d= kp2/(2Tm’)  w=Ö(kp2/Tm’/Ti2) kde Tm’ mechanická časová konstanta přepočtená na výkon motoru (Tm’= Tm*Sng/Pn). Pro stabilní průběh je nutné, aby: 4Tm’/ kp2> Ti2.

Omezení regulátoru (vztaženy na WOmax). jsou Gmin=0., Gmax=wo1/womax= 0.56.

Na Obr.3 je model přeplňovaného čtyřtaktního vznětového motoru.

Obr. 2  Blokové schéma vznětového motoru

| Proměnná | G (WO) | mF | MD | ND | wG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Význam | Pozice vstřikovacího čerpadla | Dodávka paliva | Moment | Výkon | Otáčky |
| Jednotka | dílky | cm3/vstřik | kNm | kW | rad/s |
| Vztažná hodnota | WOmax | VBmax | Mn | Pn | nn [ot/min] |
| 12válec (600 ot/min) | 12 | 16.5 | 105 | 6600 | 600 |
| 8válec (500 ot/min) | 10 | 9.8 | 85.9 | 4500 | 500 |

Tab.  2 Seznam proměnných a jejich vztažných hodnot

kde jmenovitý moment se spočítá ze vztahu: Mn=Pn/wn=Pn/(p*nn/30)=6600/(p*600/30)=105 kNm

Jako vstup modelu motoru slouží výstupní proměnná regulátoru otáček G, která tvoří vstupní polohu vstřikovacího čerpadla. Vstřikovací čerpadlo je modelováno lineární lomenou charakteristikou a dopravním zpožděním. Koeficienty lineární charakteristiky určíme podle výrobce, který je udává formou tabulky:

| WO[dílky] | 0 | 1 (1.6) | 10 | WOmax=12 (10) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VB [cm3/vstřik] | 0.001 | 0.001 | 13.5 | VBmax=16.5 (9.8) |

Tab.  3.  po částech lineární charakteristika vstřikovacího čerpadla pro 12válec (8válec)

pro parametry lineární charakteristiky určující přenos mezi poměrnou velikostí vstřiku (vztaženou na VBmax) a výstupem regulátoru (vztaženou na WOmax) platí:

kG’=(13.5-0.001) /(10-1) *12/16.5=1.091 (0.857)       G0=1/12=0.0833 (0.16).

Přenos mezi vstřikem paliva vB a tepelným příkonem za jednu otáčku mF je:

mF=Z*WD*rBVBmax*/(4pMv)*vB=kF*vB=5.42*vB (2.623)

Z=počet válců 	WD=42.71 MJ/kg	(výhřevnost paliva)	rB=0.846 g/cm3 (hustota paliva)

Pro sumární hodnotu kG pak platí kG = kG’. kF=5.91.(2.25)

Dopravní zpoždění dodávky paliva v závislosti na reakci momentu motoru na TD je řádově rovno čtvrtině doby jedné otáčky (pro čtyřtaktní motor).

15/nn<TD <15/nn(1+8/Z)      Z......počet válců

Pokud zvolíme vyšší hodnotu vychází pro Z=12 a nn=600 TD=0.04 s a pro Z=8 a nn=500 TD=0.06 s.

Tepelný příkon během jedné otáčky je přímo úměrný dodávce paliva  mF. Účinnost spalování h závisí na přebytku vzduchu pro spalování l dodávaného turbodmychadlem. Dosahuje maximální hodnoty em pro l>lm a pro nižší l se snižuje podle kvadratické (Ex=2) nebo kubické (Ex=3) závislosti.  Parametry pro dva typy motorů jsou následující:

| Typ motoru | em | a | lm | Ex |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6válec (600 ot/min, 3300 kW) | 0.51 | 0.021 | 4 | 2 |
| 8válec (500 ot/min, 4500 kW) | 0.59 | 0.01 | 4 | 3 |
| 12válec (600 ot/min, 6600 kW) | 0.53 | 0.022 | 4 | 2 |

Tab.  4 parametry nelineární závislosti účinnosti motoru na přebytku vzduchu

Vynásobením tepelného příkonu a účinnosti spalování se získá vnitřní moment motoru. Odečtením momentu na pokrytí mechanických ztrát se získá moment motoru MD. Mechanické ztráty celého soustrojí jsou respektovány lineární a kvadratickou závislostí na otáčkách.  Výrobce uvádí následující hodnoty v pojmenovaných a poměrných hodnotách

| Typ motoru | U1_s [kNm] | U2_s [kNm/(obr/min)] | UN [obr/min] | M0=( U1_s- U2_s*UN)/Mn | kM = U2_s*nn/Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8válec | 1.8 | 0.0176 | 120 | -0.0036 | 0.102 |
| 12válec | 4.06 | 0.0161 | 180 | 0.011 | 0.092 |

Tab.  5.  parametry charakteristiky mechanických ztrát

Model přeplňování turbodmychadlem je na Obr.4.

Obr. 3  Blokové schéma modelu turbodmychadla

Jako vstupy do modelu turbodmychadla slouží moment motoru MD a dodávka paliva mF. Přebytek vzduchu l závisí na plnícím tlaku, teplotě vzduchu TA a na dodávce paliva. Tlak přeplňování a teplota se  získá ze statických charakteristik v závislosti na středním efektivním tlaku ve spalovacím prostoru, který je přímo úměrný momentu motoru podle vztahu:

pe=4p/(Z*vH)*Me            vH. ....... objem jednoho válce

Konstanta ke pro přepočet poměrného momentu Me na absolutní tlak pe se vyčíslí:

ke=4p/(12*0.06032m3)*105kNm=18.22 [bar] (19.11)

Statické charakteristiky jsou linearizovány. Charakteristika tlaku je rozdělena do třech úseků. Závislost teploty na zatížení motoru je prakticky lineární a lze ji nahradit jednou přímkou.Výsledky aproximace jsou na následujícím obrázku:

Obr. 4 linearizace závislostí tlaku přeplňování a teploty plnícího vzduchu na středním .efektivním tlaku  12 válce

Obr. 5 linearizace závislostí tlaku přeplňování a teploty plnícího vzduchu na středním efektivním tlaku 8 válce

Následující tabulku ukazuje body charakteristiky pro 12válec:

| parametr | TAV | Me1 | Me2 | pd0 | k0 | k1 | k2 | ktl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 válec | 30.6 | 0.54 | 1.03 | 0.061 | 0.44 | 0.55 | 0.88 | 0.405 |
| 8 válec | 34.8 | 0.33 | 0.66 | 0.173 | 0.64 | 0.87 | 1.7 | 0.43 |

Tab.  6 parametry statické závislosti  tlaku přeplňování a teploty plnícího vzduchu na středním ef.tlaku a momentu motoru

Vztažná hodnota tlaku je atmosférický tlak (p V=0.982 bar.

Dynamika turbodmychadla je modelována pomocí tří časových konstant Tt. Časová konstanta Tt1 se mění v závislosti na výkonu podle následující tabulky:

| PD [kW] | 0 | 1000 | 2000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tt1 [s] | 7 | 3 | 2.5 | 2 |

Tab.  7 časová konstanty Tt1 v závislosti na výkonu 12

Časové konstanty Tt2=1s a Tt3=6s se nemění.

Koeficient závislosti přebytku vzduchu na plnícím tlaku, dodávce paliva a teplotou se zjistí ze vztahu:

kL=(ZhV vH WD)/(4pRL*WLT)*pV/(Mv*TAV)

hV=0.95 (účinnost plnění), RL=0.287 kJ/Kg*K (plynová konstanta vzduchu) WLT=14.3 teoretická spotřeba vzduchu.

Po dosazení vychází pro 12 válec kL=1.74