###### Předmluva

Současná doba je charakterizována rychlým technickým rozvojem, institucionálními a strukturálními změnami a rostoucím vlivem veřejného mínění. To se odráží i v odvětví elektroenergetiky. Narůstá komplexnost problémů, které je třeba řešit při provozu elektrizační soustavy (ES), ať již ve stadiu plánování, řízení v reálném čase nebo při následném vyhodnocování. Komplexnost problémů vyplývá z těchto tendencí:

- jednotlivé elektrizační soustavy jsou propojovány do větších celků

- vlivem institucionálních změn vstupují do sítě nezávislí výrobci

- roste využívání nových technologií, což vede k diversifikaci zdrojů

- v síti se objevují moderní silnoproudé elektronické prvky

- rostoucí elektrifikace zvyšuje požadavky na spolehlivost a bezpečnost provozu

- roste využití stávajících prvků, neboť výstavba nových je obtížná a investičně náročná

- moderní informatika umožňuje zdokonalit metody řízení, čímž vznikají složité řídící vazby

- moderní elektronické spotřebiče zvyšují nároky na kvalitu elektrické energie.

Uvedené tendence jsou doplněny dalšími společensko-ekonomickými jevy protikladným tlakem snižování nákladů (vliv trhu) a ekologických hledisek (vlivy veřejného mínění a legislativy).

Pokud se omezíme na řešení fyzikálně-technických problémů z hlediska sítě, zjistíme, že „klasické“ výpočetní prostředky na tento úkol nestačí.  Příčina je v tom, že většina problémů má dynamickou povahu vyplývající z toho, že elektrizační soustava tvoří složitý fyzikální celek, v kterém probíhají neustále přechodné děje zajišťující rovnováhu mezi výrobou a spotřebou.

Tyto přechodné děje mají široké spektrum od velmi rychlých rázových (vlnových) a elektromagnetických  dějů, přes rychlé děje elektromechanické  až po pomalé děje termodynamické. Tyto fyzikální děje jsou pak doplněny regulačními ději, které mohou mít opět charakter rychlý (např. primární regulace) nebo pomalý (např.  sekundární regulace).

Z praktických důvodů se provádí dekompozice, při které se řeší zvlášť děje  rázové/elektromagnetické a elektromechanické/termodynamické. Pro řešení se používají počítačové programy (nazývané také síťové simulátory), které využívají schopností moderní výpočetní techniky. Pro sestavení síťového simulátoru je nutno nejprve vytvořit matematický model elektrizační soustavy.

Tento dokument se zabývá popisem matematických modelů pro druhý typ síťového simulátoru řešící elektromechanické a termodynamické přechodné děje včetně rychlých a pomalých dějů regulačních. Tyto modely jsou implementovány do počítačového programu MODES, který je využíván pro simulaci krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé dynamiky elektrizační soustavy.

Program lze použít pro výuku a studium, pro tvorbu studií (propojování ES, obranné a obnovovací plány), pro návrh ochran a regulací.

Tisková konvence

V popisu jsou dodržována následující pravidla pro popis symbolů, veličin a parametrů:

Y				tučné písmo pro popis matic a sloupcových vektorů a klíčových slov

X				podtržené písmo pro komplexní čísla

k				kurzíva pro poměrné hodnoty

.,° . 			označení přírůstku a derivace podle času

 				odmocnina

[ ]. //.			odkaz na rovnice a literaturu

Real,Imag{X}. reálná a imaginární složka komplexního čísla X

Abs,Arg{X}	modul a fáze komplexního čísla X

'SYMB'.		symbolické jméno pro model prvku (klíčové slovo programu MODES)

Význam některých indexů:

" '					označení rázové a přechodné hodnoty

d, q		 			index pro podélnou a příčnou složku Parkovy transformace

j 					imaginární jednotka (pro komplexní čísla)

GEN, BUD,TUR	označení veličin generátoru, budiče a turbíny

TUR, ZAT 			označení veličin trafa a zátěže

n 0 k 				hodnota jmenovitá, naprázdno a nakrátko.

Změny zavedené v nových verzích jsou vyznačeny čarou na vnějším okraji podle následující tabulky:

| Verze | 2.2/4 | 2.2/5 | 2.2/6 | 2.2/7 | 2.2/8 | 2.2/9 | 2.2/10 | 2.2/11 | 2.2/12 | 2.3/13 | 2.3/14 | 2.3/15 | 2.3/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tloušťka čár | 1.5 bodu | 2.25 bodu | 3 body | 4.5 bodu | 2x ¾ | 2x 1.5 | 2x 2.25 | 2x 3 | klikatá | dvojitě klikatá | Šrafo-vaná | Stíno-vaná | 3x½ |

Pro kreslení blokových schémat jsou dodržována tyto pravidla:

# Úvod

Tento popis slouží pro základní seznámení s metodikou a principy MODelování přechodných dějů v Elektrizační Soustavě, tak jak jsou implementovány v programu MODES.

Jako metoda byl použit systémový přístup, založený na popisu modelů jednotlivých prvků (objektů), jejich stavových veličin a veličin vazebních, charakterizujících vzájemné působení mezi objekty. Modely představují abstraktní matematický popis fyzikální reality - buď ve formě algebraických a diferenciálních rovnic nebo ve formě operátorových přenosů.

Úroveň modelů závisí na účelu, pro který jsou použity. Nejdetailnější modely používají výrobci zařízení při návrhu prvku (např. turbíny). Druhou úroveň tvoří modely technologických celků (např. reaktor-parogenerátor-turbína). Tyto modely musí postihnout celou škálu provozních stavů včetně mezních nebo havarijních situací. Třetí úrovní tvoří elektrizační soustava. Modely prvků musí umožnit simulovat poruchy ze strany sítě. Jedná se zejména o odezvy na zkraty, výpadky prvků a změny zatížení. Právě touto úrovní modelování - z hlediska elektrizační soustavy se budeme v tomto popisu zabývat.

Na následujícím obrázku je zobrazen časový rozsah různých druhů přechodných dějů v elektrizační soustavě a objekty, které tyto děje ovlivňují.

Obr.  1 Časový rozsah přechodných dějů v elektrizační soustavě

Program MODES umožňuje modelovat:

- krátkodobou dynamiku generátorů při poruchách typu zkratů (hrozba ztráty synchronismu),

- střednědobou dynamiku související s činností primární regulace P a f po vzniku deficitu činného výkonu výpadky bloků nebo přechodem části ES do ostrovního režimu (hrozba frekvenčního kolapsu),

- dlouhodobou dynamiku související jednak s činností sekundární regulace P a f po vzniku deficitu činného výkonu a jednak s činností automatické změny odboček traf a omezovačů proudů regulátorů buzení generátorů po vzniku deficitu jalového výkonu změnami zatížení, výpadky bloků nebo vedení (hrozba napěťového kolapsu),

- dynamiku asynchronních motorů při spouštění a samonajíždění (skupinový doběh a opětný rozběh po beznapěťové pauze),

- statickou stabilitu - jako odezvu soustavy na malé změny stavových veličin.

# Model elektrizační soustavy (ES)

Jak již bylo řečeno v úvodu je možno ES považovat za systém skládající se z řady objektů. Z hlediska popisu je vhodné tento systém rozdělit na část výroby, přenosu a spotřeby. Tomu postupně odpovídají elektrárny, sestávající z jednotlivých bloků, síť, sestávající z větví a uzlů a nakonec zatížení. Zvláštní částí ES je řízení P/f a Q/U. Zatímco řízení P/f má globální charakter s odpovídajícím centrálním sekundárním regulátorem frekvence a předávaných výkonů oblasti, řízení U/Q má lokální charakter s odpovídajícími regulátory napětí pilotních uzlů jednotlivých zón. Těmto regulátorům je nadřazena terciální regulace, která již může přesahovat rozsah dlouhodobé dynamiky a spadat do plánování provozu (viz Obr.  1). Struktura modelu ES se vzájemnými vztahy mezi objekty je znázorněna na následujícím obrázku.

Proměnné sítě:

P,Q,IVET  činný a jalový tok větve, proud větve    	PPROF ..tok činného výkonu profilem

U, f  ....... modul  a frekvence uzlového napětí 		U.........fázor komplexního napětí uzlu

Obr.  2 Konceptuální model ES se znázorněním objektů a vztahů mezi nimi

Část ES, která je řízena jedním centrálním sekundárním regulátorem P a f tvoří regulační oblast, pro kterou můžeme definovat saldo předávaných výkonů. Větve mezi oblastmi tvoří profil. Automatika, stabilizátor, logika, externí regulátor a vývod jsou abstraktní prvky, které umožňují modelovat řídící a ochranné prvky a přídavné regulační vazby.

Čárkovaně vyznačenými bloky se nebudeme zabývat - nejsou v programu implementovány. Ostatní prvky jsou v programu MODES modelovány a jejich modely jsou dostupné v knihovně programu. Jedná se o:

- blok, který modeluje asynchronní nebo synchronní stroj včetně pohonu a buzení

- regulační trafo s  automatickým přepínáním odboček (tzv.HRT)

- zatížení zastupující odběr činného a jalového výkonu z uzlu

- čtyřstupňové frekvenční odlehčování

- centrální regulátor frekvence a předávaných výkonů

- ARN – automatická regulace napětí pilotního uzlu

- vývod sdružující distanční, nadproudové, rozdílové a zemní směrové ochrany a synchrotakt .

Na následujícím obrázku je zobrazeny vazby mezi jednotlivými objekty modelu ES:

Obr.  3 Schéma objektově orientovaného návrhu modelu elektrizační soustavy

Základní objekty modelu tvoří blok, uzel a větev. Uzel může mít přiřazeno čtyřstupňové frekvenční odlehčování, které působí na zatížení uzlu. Větev může být definována jako regulační trafo, jehož převod je řízen regulátorem odboček.

Dalším objektem je oblast, která prostřednictvím centrálního regulátoru mění žádanou hodnotu výkonu NS vybraných (regulačních) bloků.

ARN je přiřazen pilotnímu uzlu, v kterém reguluje napětí na zadanou hodnotu.

Mezi další objekty patří externí stabilizátor a regulátor, automatika a logika. Externí stabilizátor přidává svůj signál do součtového bodu (na výstup) regulátoru buzení (turbíny) bloku. Externí regulátor přidává korekční signál k zadané hodnotě regulátoru buzení/pohonu bloku a regulátoru odboček trafa (HRTu).

Automatika simuluje řídící a ochranné prvky a provádí zásahy nad ostatními objekty modelu. Logika tvoří nadřazenou úroveň automatikám a také může provádět zásahy.

Scénář simuluje časový sled náhodných dějů nebo předem známou činnost. Program umožňuje provádět zásahy během simulace. Zásahy jsou definovány pomocí klíčových slov, jejichž význam je vysvětlen dále v textu.

## Model bloku

Blokem se pro účely modelování v programu MODES rozumí zdroj elektromotorické síly. Jsou implementovány modely asynchronního a synchronního soustrojí.

V prvním případě se jedná o asynchronní motor a poháněné zařízení. V druhém případě blok sestává ze synchronního generátoru, budiče, pohonného mechanismu (parní, vodní, plynovou turbínu nebo přeplňovaný vznětový motor), zdroje pracovního média (kotel, jaderný reaktor s parogenerátorem, pro vodní a plynovou turbínu tato část odpadá - budeme tudíž zanedbávat změny hladiny vodní nádrže a dynamiku spalování). Model bloku je dále doplněn  o řídící systémy - regulátor buzení a regulátor pohonu (regulace turbíny a tepelného zdroje je brána jako celek, protože může mít variabilní vzájemně provázanou strukturu). Vazby mezi jednotlivými prvky jsou na následujícím obrázku.

Vazební proměnné bloku:

Generátor (index G): P,Q,I,s.... činný a jalový výkon, proud statoru, skluz

Buzení  (index B): U, I ,R			budící napětí a proud, výstup regulátoru

STAB,HMP,OMEZ			výstupy systémového stabilizátoru, hlídače podbuzení a omezovačů

Us							napětí požadované sekundární regulací U a Q

Pohon (index T a K): N, P, M, R ..výkon turbíny, tlak, průtok a výstup regulátoru

Vstupní proměnné bloku:

Wz, fz zadané hodnoty otáček a frekvence   Ns, Qs činný a jalový výkon požadovaný sekundární regulací

Obr.  4 Konceptuální model bloku synchronního stroje

Veličiny vyznačené v obrázku představují vazební proměnné, které tvoří vstupy a výstupy jednotlivých prvků modelu bloku. Vstupní veličinou bloku je fázor napětí uzlu sítě U, kam je blok připojen. Jako řídící veličiny bloku slouží především požadovaný činný výkon NS a jalový výkon QSTyto hodnoty jsou zadávány nadřízeným regulátorem. V opačném případě tvoří řídící veličiny zadaný výkon nebo zadané otáčky NZ/WZ a zadané svorkové napětí US. U bloků v primární regulaci frekvence slouží jako dodatečná vstupní a řídící veličina frekvence uzlového napětí f a zadaná hodnota frekvence fZ.

Zvláštní roli v modelu hrají přídavné signály zavedené do součtového bodu vytvářejícího regulační odchylku nebo na výstup regulátoru (pro stabilizační signál u regulátoru turbíny). Slouží pro zadávání jednak skokových a harmonických signálů a jednak přídavných (externích) stabilizátorů.

# Model sítě

Jelikož pro účely simulování elektromechanických a dlouhodobých přechodných dějů lze zanedbat elektromagnetické děje, můžeme síť popsat algebraickými rovnicemi v komplexním tvaru. Dalším předpokladem je, že síť, zdroje i zatížení jsou symetrické, takže se omezíme na souslednou složkovou soustavu. Pro popis použijeme metodu admitanční matice, která má v maticovém vyjádření tvar:

| - 3*I=Y*U | ( ) |
| --- | --- |

I,U..sloupcové matice fázorů vstřikovaných proudů a uzlových napětí.

Mimodiagonální prvky admitanční matice Y jsou tvořeny záporně vzatou podélnou admitancí mezi příslušnými uzly. Diagonální prvky jsou součtem všech admitancí do uzlu připojených tj. podélných, příčných a admitancí modelujících zátěž. Dále to mohou být dodatečné admitance vznikající při nejmenovitých převodech traf (při nenávazných hladinách napětí) nebo při simulování nesymetrických zkratů pomocí bočníků. Při simulaci přechodných dějů je výhodné používat poměrné hodnoty místo pojmenovaných. Mezi poměrnou a pojmenovanou hodnotou veličiny X platí vztah:

| - X=X/XV | ( ) |
| --- | --- |

X,XV..poměrná a vztažná hodnota veličiny X.

Vztažná hodnota napětí je určena jmenovitým napětím příslušné napěťové hladiny. Vztažný výkon je libovolný, je vhodné jeho velikost zvolit řádově rovnu velikosti přenášených výkonů, tak aby poměrné hodnoty proudů a toků výkonu se blížily 1 (resp. byly menší než 1). Pro vztažné hodnoty pak platí vztahy:

| - IV=SV/(3*UV) ZV=UV2/SV YV=1/ZV | ( ) |
| --- | --- |

V rovnici pak v poměrných hodnotách ( ) vymizí 3.

## Větev

Větví rozumíme vedení (vzdušné nebo kabelové), spínač nebo trafo. Je modelována pomocí      článku, jak je zobrazeno na následujícím obrázku:

a) původní schéma                             b) náhradní schéma  v poměr. hodnotách  c)přídavné bočníky pro komplexní převod

Obr.  5 Náhradní schéma modelu větve včetně možnosti kompexního převodu pTej

Schémata na Obr.  5b a c zachovávají symetrii admitanční matice Y.

Pro kompatibilitu s programem GLF (program pro výpočet ustáleného stavu) program MODES umožňuje alternativní model, kdy příčná větev v počátečním uzlu je umístěna za ideální transformátor. Do počátečního a koncového uzlu lze připojit admitanci G+jB.

V případě vedení nebo spínače je pořadí uzlů (počáteční a koncový) libovolné, v případě trafa se volí uzel příslušný straně s přepínatelnými odbočkami jako počáteční. Tím je zaručeno, že při přepínání odboček není nutno přepočítávat admitanci Y POD (za předpokladu, že náhradní reaktance trafa je úměrná kvadrátu počtu závitů).

U vedení slouží jako vstupní hodnoty odpor R, reaktance X a kapacitní vodivost B. Převod se zadá rovný 1. Pro příslušné parametry pak platí:

| - YPOD =1/(R+jX) YPRIC =jB/2 | ( ) |
| --- | --- |

Na poměrné hodnoty se přejde vydělením pojmenovaných hodnot vztažnými.

U traf se zadávají tytéž hodnoty, vypočítané ze štítkových podle vztahů:

| - R= PK/STn*ZTn X=[(uK*pKON2ZTn)2-R2] B=-i0/ZTn ZTn=UTnKON2/STn | ( ) |
| --- | --- |

PK,uK¨			ztráty nakrátko a poměrné napětí nakrátko (při jmenovitém stavu)

pKON			podíl aktuálního a jmenovitého počtu závitů na straně koncového uzlu

i0,ZTn			poměrný proud naprázdno a jmenovitá impedance

STn,UTnKON	jmenovitý výkon a napětí na straně koncového uzlu.

Převod pT je definován poměrem napětí na straně počátečního uzlu k napětí na straně koncového uzlu ve stavu naprázdno - poměrem počtu závitů na straně počátečního a koncového uzlu (u trafa bez přepínání odboček tomu odpovídá poměr jmenovitých napětí UTnPOC/UTnKON, u traf s přepínáním odboček toto platí jen pro střední – odbočku). Poměrný převod pT je definován:

| - pT=pT*UVKON/UVPOC. | ( ) |
| --- | --- |

kde UTn a UV jsou jmenovité napětí trafa (dané štítkovými hodnotami) a vztažné napětí sítě (dané v tabulce uzlů) pro koncový a počáteční uzel.

V případě komplexního převoduje  pT=pTej (pro trafa s příčným převodem nebo s posunem fáze (PST). Pokud je změna komplexního převodu pT dána poměrnou změnou napětí na odbočku Δu a počtem odboček n (obecně může mít trafo jak podélné, tak i příčné přepínání odboček značené ‘), platí pro převod pT a regulační úhel  vztahy 6b (pro asymetrickou regulaci s úhlem ) a 6c pro symetrickou regulaci, kdy se poměrná absolutní hodnota pT nemění (viz [30] ):

| - pT=(1+nΔu)2+2(1+nΔu)n'Δu'cosΘ+(n'Δu')2 α=arctann'Δu'sinΘ1+nΔu+n'Δu'cosΘ | (6b) |  |
| --- | --- | --- |
| - pT=1 α=2arctannΔu2 | ( 6c) |  |

## Zkrat

Zkrat na vedení je modelován připnutím fiktivního bočníku YBOC mezi místa zkratu a nulového potenciálu. Jednopólové schéma pro souslednou složkovou soustavu je na Obr.  6.

a) výchozí schéma 				 					b) výsledné schéma po zjednodušení

Obr.  6 Náhradní schéma modelu zkratu na vedení

Výchozí schéma Obr.  6a) se po transfiguraci a přechodu na poměrné hodnoty změní na výsledné podle Obr.  6b). Přídavné hodnoty admitancí jsou:

| - YPOD=YPOM*(1-l)*l YPOC=YPOM*(1-l) YKONC=YPOM*l YPOM = YBOC*YPOD/(YPOD + YBOC*(1-l)*l) | ( ) |
| --- | --- |

l je poměrná vzdálenost místa zkratu od počátečního uzlu.

Program MODES spočítá velikost YBOC automaticky v závislosti na typu zkratu, přičemž umožňuje zadat i externí poruchovou impedanci pro simulaci např. nekovových zkratů.

## Rozpojení fáze

Program umožňuje zadávat i rozpojení jedné a dvou fází tím, že připojí fiktivní impedance mezi místa rozpojení (tedy podélně na rozdíl od příčného bočníku u zkratu). Obdobně jako u zkratu program automaticky spočítá velikost fiktivní impedance.

Podobně jako u zkratů program počítá fázové hodnoty hodnot napětí a proudů sítě.

Metodika výpočtu je popsána v [16]  a výpočet podélných impedancí pro souslednou, zpětnou a nulovou složku v [17].  Pro výpočet impedance nulové složky potřebuje program stejné údaje jako pro výpočet nesymetrických zkratů.

## Složkové soustavy

Metodika výpočtu YBOC respektive její inverzní hodnoty impedance Zd je popsána v [16] . Nesymetrie se v sousledné složkové soustavě projeví tak, že do místa poruchy připojíme přídavnou impedanci Zd určité velikosti podle typu poruchy. Impedance shrnuje tabulka:

| Typ |  | Zkraty |  |  | Přerušení fází |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poruchy | jednofázový | 2f. | 3f. | dvoufázový zemní | jedné | dvou |  |
| Zd | ZC2+ZC0+3Zg | ZC2+Zf | Zf | ZC2(ZC0+3Zg)/(ZC2+ZC0+3Zg) | (C2C0)/ (C2+C0) | C2+ C0 |  |

Zg je impedance vlastního zkratu měřená mezi místem zkratu a zemí. Zf je impedance vlastního zkratu měřená mezi fázemi. Náhradní impedance C a ZC vyjadřují celkovou impedanci příslušné složkové pasivní sítě měřenou mezi místy přerušení a mezi místem poruchy a zemí pro zkraty. Indexy 2 a 0 značí zpětnou a netočivou složku.

Pro zjištění celkových impedancí ZC je nutno sestavit příslušné zkratové admitanční matice YK2 a YK0. Pro zkraty se ZC rovná přímo diagonálnímu prvku zkratové impedanční matice ZK = YK-1. Pro přerušení fáze mezi uzly i a j se C určí z prvků zkratové impedanční matice podle vztahu C=Zii+ Zjj-2 Zij.  Přehled náhrad v jednotlivých soustavách dává následující tabulka:

| Soustava | Sousledná | Zpětná | Netočivá |
| --- | --- | --- | --- |
| Generá-tor |  |  | x0 -reaktance pro netočivou složku |
| Motor | Model STAC Model ELM1 a ELM2 | Model STAC a ELM1 | - r0,x0 -parametry netočivé složky |
| Zatížení | - | Ekv.asynchronní motor Ostatní | admitance s vlastními -parametry G,B0 |
| Vedení |  článek | jako sousledná |  článek s vlastními parametry, vzájemné impedance |
| Trafo | jako vedení vliv hodinového úhlu u traf Yd | jako sousledná vliv hodinového úhlu u traf Yd |  |

1

Určení parametrů netočivé složku je popsáno např. v [16]  a [18] . Pro výpočet impedance netočivé složky jsou potřeba dodatečné údaje, jak plyne ze čtvrtého sloupce tabulky. Tyto přídavné parametry je možno zadat v rozšířeném záznamu větve: R0 X0  B0 Zap GP0 BP0 GK0 BK0 Hod.uhel

Výpočet dynamiky zanedbává příslušné momenty způsobené zpětnou a nulovou složkou proudů, ale umožňuje výpočet fázových hodnot napětí a proudů sítě a správně určí měřenou hodnotu napětí (včetně kompaundace jalovým proudem) v regulátoru buzení.

Program ovšem umožňuje vypočítat skutečnou (fázovou) hodnotu počátečního rázového proudu zkratu (jelikož se jedná o zkrat na větvi, rozumí se proudem zkratu příspěvek proudů z počátečního a koncového uzlu) a maximální hodnoty nárazového, vypínacího a ekvivalentního oteplovacího proudu dle ČSN 33 3020 [18] . Vychází se z předpokladu, že v postižené fázi vznikne zkrat v okamžiku průchodu proudu nulou.

Časový průběh proudu je: iK(t)= 2[-Ik(t)cost+Ik“e-t/Ta]. Má dvě složky. Souměrná střídavá složka o kmitočtu sítě má proměnnou amplitudu Ik(t) danou simulačním výpočtem. Stejnosměrná složka (s počáteční hodnotou Ik“=Ik(t0) danou počátečním rázovým proudem) zaniká exponeciálně s časovou konstantou Ta (viz [19] ). Složka o dvojnásobném kmitočtu se zanedbává, jelikož se předpokládá rovnost rázových reaktancí generátorů v podélné a příčné ose. Časová konstanta Ta se spočítá jako podíl imaginárních a reálných složek sumární impedance ZC1. a Zf (součet celkové impedance sousledné složky a přídavné impedance) vydělený synchronní rychlostí 0 =314rad/s.

Vzájemná impedance ZM dvou větví spojujících počáteční uzly R a P s koncovými uzly S a Q se v admitanční matici YK0 projeví jednak vydělením vlastních podélných admitancí YRS a YPQ činitelem =1-ZM2YRSYPQ a jednak doplnění mimodiagonálních prvků admitancí YM=ZMYRSYPQ/ na pozicích RP a  SQ s kladným znaménkem a na pozicích RQ a SP se záporným znaménkem, přičemž symetrie matice zůstane zachována.

Je-li jedno z vedení vypnuto, předpokládá se uzemnění na obou koncích. V takovém případě se vlastní podélné admitance vydělí činitelem , ale nové mimodiagonální prvky se nepřidávají.

Při výpočtu sousledné a zpětné složky se bere v úvahu hodinový úhel transformátorů.

## Přepínání odboček trafa (HRT)

Trafa mohou udržovat napětí v zadaných mezích přepínáním odboček pod zatížením. Přepínání je řízeno automaticky regulátorem (hladinový regulátor napětí HRT) - viz Obr.  7:

Obr.  7 Model regulace odboček trafa pod zatížením

Jestliže regulované napětí UCONT (časová konstanta měřícího členu TM je 10 s ) korigované případně signálem KRTR, vybočí od zadané hodnoty UTRZ o necitlivost necU dojde k přepnutí odbočky se zpožděním daným součtem doby TACT (modelující zpoždění vlastního přepnutí) a doby T vyplývající z charakteristiky HRTu.

Charakteristika je určena mocninnou funkcí v závislosti na parametrech TDEL a Exp. V případě, že je konstantní , pak  T= TDEL /100/Exp.  Pro volbu Exp=0 je T=TDEL a nezávisí na reg. odchylce  Pro volbu Exp=1 se jedná o inverzní charakteristiku – doba T je nepřímo úměrná . Pro Exp=1.5 má HRT charakteristiku modelovanou v předchozích verzích MODESu.

V případě, že odchylka je větší než zadaná hodnota INT, dojde k povelu na přepnutí okamžitě. Od povelu k přepnutí uplyne zadaná doba TACT. Po přepnutí je činnost regulátoru blokována po dobu TBLOCK, která zajistí jednak odeznění přechodných dějů a jednak opětnou pohotovost přepínacího mechanismu pro další přepnutí. Při poklesu napětí pod hodnotu UBLOCK je činnost regulace opět zablokována, tak aby nezhoršovala provozní stavy při deficitu jalov.výkonu.

Pokud se odchylka  dostane zpět do pásma necitlivosti necU integrátor se vynuluje YRTR=0.

Je-li potřeba zadat rozdílnou velikost odchylky pro okamžité přepnutí pro záporné odchylky (UCONT>UZAD), je nutno přidat do tabulky typových parametrů dynamického modelu HRT jeden parametr DOWN navíc. Dále se provádí blokování při podpětí na primáru, při proudovém přetížení a při přepětí na sekundáru. Pro N paralelně pracujících transformátorů se provádí pro odstranění kruhových toků jaloviny korekce zadané hodnoty (v tomto případě se korekce z externího regulátoru nepoužívá) podle vztahu:

| - KRTR=Q−Sni=1,NQii=1,NSnii=1,NZiU2 |  |
| --- | --- |

Q a U2 jsou měřené hodnoty jalového výkonu a napětí sekundáru, Sn a Z jsou jmenovité výkony a zkratové impedance (měřené na sekundáru) paralelně pracujících traf.

Na následujícím řádku je seznam názvů typových parametrů modelu regulátoru odboček, tak jak je uveden v katalogu typových parametrů modelů sítě:

| Ublock(%) | Uunblock(%) | Kstat(%) | Eint(%) | Tdel(s) | Tact(s) | Tblock(s) | Exp(-) | Edown(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V tabulce je přehled parametrů HRTu zadávaný v úseku regulačních traf v tabulce větví:

| Cis Pocuzlu | Cis Konuzlu | Regul uzel | Ptmin (-/°) | Ptmax (-/°) | Krok (-/°) | U/Pzad (%/MW) | necU/P (%/MW) | StavT (0/1) | CKT (-) | U1min (kV) | U2max (kV) | I2max (kA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jestliže má trafo definovánu příčnou regulaci, lze alternativně zvolit jako regulovanou veličinou přenášený činný výkon P. V tom případě mají parametry v předchozí tabulce jiný význam (označený za lomítkem). Rozpoznání regulace P se provede pomocí kritéria Ptmax-Ptmin>2. V tomto režimu je časová konstanta měřícího členu TM 5 s a neprovádí se blokování od hodnoty napětí a proudu.

## Model trojvinuťového trafa

Na následujícím obrázku je náhradní schéma trojvinuťového trafa odvozené za předpokladu:

a)	zanedbání vzájemných rozptylových magnetických toků mezi vinutími,

b)	zanedbání sycení,

c)  že, magnetická vodivost (resp. indukčnost) závisí na kvadrátu závitů.

Výhodou uvedeného schématu je, že jednotlivé impedance ZL =RL+jXL mají konstantní parametry zjištěné při jmenovitém počtu závitů. Jelikož rozptylové reaktance se se změnou odbočky (počtu závitů) mění, je vhodné definovat vinutí se změnou odboček jako první.

Obr.  8 Model trojvinuťového trafa

Ve schématu jsou použity ideální transformátory, pro něž platí vztahy pro proudy a napětí:

| - U1/U2=N1/N2 I1/I2=N2/N1 | ( ) |
| --- | --- |

Jsou zavedeny převody poměrné t a absolutní P:

| - tL=NL/NNL PL1=NL/NN1 L=1,2,3 | ( ) |
| --- | --- |

Případná odchylka počtu závitů N2 a N3 od střední (jmenovité hodnoty) se v modelu zanedbává, takže platí  t1= t2=1. Indexem N je označen počet závitů při nulové (střední) odbočce.

Pro zjištění parametrů náhradního schématu využijeme výsledků měření nakrátko a to poměrných napětí nakrátko uK a ztrát nakrátko PK. Pokud jsou účiníky měření nakrátko pro všechny tři měření (primár-sekundár, primár-terciár a sekundár-terciár) stejné, spočítáme impedance pomocí následujících vztahů:

| Z1=UN12(uK12/SN2+uK13/SN3-uK23/SN3)/2 Z2=UN22(uK12/SN2+uK23/SN3-uK13/SN3)/2 - Z3=UN32(uK13/SN3+uK23/SN3-uK12/SN2)/2 | ( ) |
| --- | --- |

Hodnoty UN a SN jsou jmenovité hodnoty napětí a zdánlivých výkonů jednotlivých vinutí.

Nutno upozornit, že použité hodnoty uKIJ mají význam skutečných napětí zjištěných zkouškou nakrátko, kterou se rozumí napájení jednoho vinutí (s indexem I) při druhém vinutí (s indexem J) zkratovaném a třetím naprázdno. Hodnota uKIJ  znamená napětí vinutí I (vydělené jeho jmenovitou hodnotou) pokud vinutím J protéká jmenovitý proud tohoto vinutí. Je možné se setkat i s jiným významem hodnoty uK  ve smyslu impedance nakrátko. Tu výrobci nebo správci databázi přepočítávají většinou na největší hodnotu výkonu trafa (což pro uKIJ  ve smyslu napětí nakrátko nemá význam). Pro dvouvinuťové trafo jsou obě hodnoty stejné, protože jmenovité výkony obou vinutí jsou stejné. Pokud se udává, že hodnota „uKIJ„ je „vztažená“ na výkon SV, je nutno této hodnotě před použitím v rovnicích ( ) vrátit její správný význam napětí nakrátko přepočtem podle vztahu uK13/23 = „uK13/23„SN3/SV.

Pro výpočet odporů R lze odvodit analogické vztahy jako pro impedance, akorát místo poměrného napětí nakrátko se dosadí poměrné ztráty nakrátko pK vypočítané následovně:

| - pK12=PK12/SN2 pK13=PK13/SN3 pK23=PK23/SN3 | ( ) |
| --- | --- |

Rozptylové reaktance se dopočítají pomocí obecného vztahu X=(Z2-R2). Magnetizační impedance ZM se skládá z magnetizační reaktance XM a odporu R0, který bude modelovat ztráty naprázdno P0 a magnetizační proud i0:

| - ZM=UN12/SN1/i0 R0=UN12/P0 XM=1/(1/ZM2-1/R02) | ( ) |
| --- | --- |

Pro autotransformátor lze použít stejné schéma s tím rozdílem, že pro přepínání odboček na nulovém potenciálu je nutno uvážit to, že se mění jak počet závitů N1, tak N2. Převody se pak spočítají podle čísla aktuální odbočky AktOdb, procentní změny napětí na jednu odbočku Krok a jmenovitých hodnot napětí (předpokládá se, že primární vinutí má index 2 a sekundární 1):

| - t1=1+AK/[A-(1+K)] P21=A+AK/[A-(1+K)] A=UN2/UN1 K=AktOdb*Krok/100 | ( ) |
| --- | --- |

Pro výpočet chodu sítě je vhodné převést schéma podle Obr. 8 na trojúhelník, čímž jednak odpadne fiktivní uzel a jednak se vyhneme malým impedancím. Na vedlejším obrázku je schéma trojvinuťového trafa po transfiguraci na trojúhelník:

Obr.  9 Model trojvinuťového trafa po transfiguraci na trojúhelník

Pro parametry v poměrných hodnotách (vztažených na napěťové hladiny UV) platí:

| - y1L=yK*yL/y y23=y2*y3*p312/y y10=y1*yM/y/t12 yL0=yL*yM/y - y=yM+y1+y2*p212+y3*p312 y1=1/z1 yL=1/zL/tL2; L=2,3 - yM=1/zM tKL=(NK/NL)*(UVL/UVK) K,L1,2,3 | ( ) |
| --- | --- |

Někdy se mohou vyskytnout případy, že některá s hodnot z1, zL vychází nulová (například hodnota z1 u trojvinuťových odbočkových traf). Tuto singularitu je třeba ošetřit zvlášť tím způsobem, že toto trojvinuťové trafo se převede na dvě dvouvinuťová podle vedlejšího schématu platného pro nulovou hodnotu impedance 1. vinutí. Magnetizační impedance se rozdělí mezi obě trafa v poměru jejich výkonů.

Obr.  10 Převod trojvinuťového trafa při nulové impedanci  z1

Je nutno vzít v úvahu, že při změně odbočky tohoto trafa je nutno změnit převody obou dvouvinuťových traf. Obdobně se postupuje, když se nule rovná jiná impedance

Příklad zadávání parametrů trojvinuťového trafa v programu MODES je v následujícím výpisu úseku trojvinuťových traf v tabulce větví:

Jmeno  Uz. Uz. Uz. Sn1 Sn2 Sn3 uk12 uk13 uk23 Pk12 Pk13 Pk23 P0 i0 Un1 Un2 Un3 Krok+ Krok- Odb+ Odb- AktOdb Stav TypR

trafa  1.  2.  3.         (MVA)        (%)         (MW) (MW) (%)  (kV)

___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _______ ____ ___N3Tx

'TROJVINT' 1 2  3  250 250 100  11.6 12.7 7.3 0.505 0.155 0.174 0.117 0.5 121 400 10.5 1.19 1.31 10 -10 -4  1 3

Při vzniku nesymetrie v síti se trojvinuťové trafo nahradí podle následující tabulky:

| Soustava | Sousledná | Zpětná | Netočivá |
| --- | --- | --- | --- |
| Trojvin. trafo | hvězda + vliv hodinového úhlu u vinutí do trojúhelníka | jako sousledná s opačným hodinovým úhlem |  |
| 3VT nevyvedený terciár | dtto | dtto |  |

Zadání parametrů netočivé složky soustavy ve vst.souboru NESYM.DAT je následující:

Por. Jmeno Uzel Uzel Uzel    P0  i0   Kod zapojeni (0/1/2)  Hod.uhel

Cis. trafa    1.    2.    3.     (MW)  (%) 1.    2.    3.         2.   3.

___ ____ ____ ____ ____ ____ _____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___N3Tx

1 'TRIVINID' 1   2	  3	    0    1    1     1     2		 0    0

Model umožňuje zadat specifické parametry P0 a i0 pro netočivou složku a tím rozdílnou hodnotu magnetizační impedance ZM0 oproti sousledné složce. Náhradní zapojení určeno způsobem zapojení vinutí (hvězda uzemněná/neuzemněná nebo trojúhelník) a impedancí příslušného vinutí.

Parametry netočivé složky je možno zadat přímo v úseku trojvinuťových traf jako tzv rozšířený záznam.

Trojvinuťový transformátor může mít automatické přepínání odboček (HRT).

Rovněž je možno zadat příčnou regulaci (komplexní převod). Pro TypR =4 se přídají další 4 parametry duP NP aktNP UhelP () k záznamu trafa (uzly se v takovém případě zadávají jmény).

## Model UPFC

Zařízení typu UPFC patří do rodiny tzv. FACTS (Flexible AC Transmission System) a kombinuje schopnosti zařízení typu STATCOM (což je SVC- Static Var Compensators vybavený moderními GTO tyristory) a TCSC (Thyristor controlled series compensators).  UPFC umožňuje nezávislé a plynulé řízení toku činného i jalového výkonu přes vedení, doplněné o možnost tlumení systémových kyvů. Je tedy nejpokročilejším zařízením FACTS.

UPFC sestává ze dvou transformátorů – budícího napájejícího usměrňovač a sériového (booster) zapojeného v sérii s vedením a napájeného ze střídače. Mezi usměrňovačem a střídačem je vložený stejnosměrný meziobvod tvořený kondenzátorem o kapacitě C.

Obr.  11 Schéma UPFC zapojeného mezi uzly I a J a ekvivalentní matematický model

Usměrňovač i střídač je vybaven moderními tyristory GTO (gate turn-off), takže lze pomocí pulzně šířkové modulace PWM (Pulse Width Modulation) měnit plynule amplitudu i fázi jednotlivých napětí změnou řídících proměnných m a . Výsledkem je, že ke vstupnímu napětí UI se přičítá napětí US, jak ukazuje fázorový diagram v prostřední části obrázku. Podélnou a příčnou složku napětí UQ a UP lze plynule měnit a řídit tak přenosové poměry.

UPFC lze v modelu sítě nahradit vloženým napětí UP do série s  napětím UI a výkony PS a QK odebíranými v počátečním uzlu I (viz např.[24] ) jak ukazuje náhradní schéma v pravé části Obr.  11

Kompenzační jalový výkon QK se používá pro regulaci napětí v počátečním uzlu na zadanou hodnotu. Proměnné napětí UP se používá pro udržování toků činného a jalového výkonu SZAD=P+jQ na zadané hodnotě. PS je činný výkon, který je přenášený měničem. Pro použití v počítačovém programu je vhodné nahradit sériové napětí UP dvojicí vstřikovaných proudů IINJ v počátečním a koncovém uzlu:

| - IINJJ=UP/jXt IINJJ=-IINJI-(PS-jQK)/UI* PS=real{UPIPOD*} IPOD=(UI-UJ)/jXt | ( ) |
| --- | --- |
| - UPZ=jXt((PZ-jQZ)/UJ*-IPOD) UP=(UR+jUI) | ( ) |

Hodnoty uzlových napětí v počátečním a koncovém uzlu jsou výsledkem výpočtu sítě, kam naopak hodnoty vstřikovaných proudů vstupují. Požadovaná hodnota napětí UP se vypočítá podle( ). Výpočet tedy probíhá iteračním způsobem, až je dosaženo požadované přesnosti řešení. Zbývající proměnné UP a QK jsou akční veličiny, pomocí nichž se provádí řízení UPFC.

Kompenzační výkon QK je akční veličinou regulátoru napětí v počátečním uzlu a UP je akční veličinou pro regulaci toků. Na základě rešerše literatury [24] a [25]  a testování účinnost regulace pro plnění funkci regulace napětí v počátečním uzlu I a regulace P a Q v koncovém uzlu J byly vybrány režimy, znázorněné na následujícím obrázku.

Obr.  12 Blokové schémata regulace napětí a toků PQ

Pro regulaci přenášeného výkonu se podle [8b] spočte požadovaná hodnota vloženého napětí UPZ. Program kontroluje nepřekročení mezní hodnoty amplitudy tohoto napětí Upmax. Rovněž je kontrolováno nepřekročení hodnoty dovoleného toku činného výkonu měničem  Psmax. Pokud je tato hodnota dosažena a napětí v počátečním uzlu je větší než 70% vztažného napětí uzlu, přepočte se fázový úhel napětí UPZ tak, aby se výkon omezil na hodnotu Psmax. Napětí UPZ se rozdělí na činnou a reálnou část UR a UI a ty se upraví v členu zpoždění 1. řádu pro zachování stability výpočtu.

Pro regulaci UI byl implementován jednoduchý PI regulátor s možností zadání doplňkového signálu SIGU (stabilizační signál), který umožňuje UPFC plnit další funkce např. tlumení elektromechanických a mezisystémových kyvů. Tento signál je generován externím stabilizátorem při zadané volbě STAV=3.

V následující tabulce je seznam typových parametrů modelu UPFC tak, jak uveden v příslušném katalogu typových parametrů modelů sítě programu MODES:

| kp1(-) | kp2(-) | kp3(-) | kp4(-) | Ti1(s) | Ti2(s) | Ti3(s) | Ti4(s) | T1(s) | T2(s) | T3(s) | T4(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |

V této verzi programu MODES jsou využity jen tučně vyznačené parametry.

Rovněž je kontrolováno nepřekročení mezní hodnoty amplitudy proudu budícího trafa  ISmax. V případě potřeby se omezuje požadovaný kompenzační výkon QK (přenášený výkon má prioritu).

Režim regulace lze volit stavovou proměnnou UPFC.

- Stav =1 hodnoty QK a UPZAD  jsou konstantní odpovídající výchozímu ustálenému stavu.

- Stav =2 hodnota QK je regulována a UPZAD je konstantní – režim U

- Stav =3 hodnota QK je konstantní a UPZAD regulována – režim PQ

- Stav =5 hodnoty QK  a UPZAD jsou regulovány – režim UPQ

Mimo to lze zadat:

- Stav =0 vypnutí UPFC – sériovým vinutím neteče proud

- Stav =-1 blokování -napětí UP je nulové a UPFC se nahradí jen reaktancí Xt

## Model kompenzačních prostředků

Do každého uzlu lze zadat až tři kompenzační prostředky, které mohou být ve výchozím stavu zapnuty nebo vypnuty a postupně vypínány nebo zapínány zásahem SHNT.

# Modelování zátěže

Na Obr.  13 jsou naznačeny modely zátěže použité v programu MODES 2.3. Tento program umožňuje rozdělit celkový odběr činného a jalového výkonu v uzlu na část modelovanou statickou charakteristikou, na část modelovanou jako asynchronní motor, na část modelovanou konstantním činným a/nebo jalovým proudem a na část modelovanou konstantní admitancí (zahrnuje i eventuální kompenzační výkon). Speciálním případem je model vlastní spotřeby bloku. Tento model je možný jen pro napájecí uzly, tj. uzly, do kterých jsou připojeny bloky.

Obr.  13 Modelování zatížení

V pravé části obrázku je rozkreslen princip modelování statické zátěže. Odebíraný výkon SSTAT=PSTAT+jQSTAT je nahrazen konstantní admitancí YSTAT (stává se součástí admitanční matice Y podle rovnice ( ) a kompenzačním vstřikovaným proudu ISTAT (je na levé straně síťové admitanční rovnice). Kompenzační princip umožňuje plynulou změnu zátěže a nevyžaduje přepočet admitanční matice a šetří výpočetní čas. Tento princip je použit i u modelu zátěže konstantním proudem.

## Statický model zátěže

Statický model zátěže odpovídá tzv. agregátnímu způsobu modelování, kdy nemáme informace o kvalitativním složení zatížení, ale máme naměřené závislosti odběru na napětí a frekvenci. Z nich pomocí statistických metod určíme aproximační funkce P,Q=f(U,f). Model je použitelný pro malé změny U a f (odpovídající podmínkám, za kterých byly charakteristiky naměřeny) a platí po odeznění rychlých přechodných dějů. Jsou tedy použitelné pro krátkodobou a dlouhodobou dynamiku. Použité charakteristiky mají tvar:

| - PSTAT=P0*(1-AP-BP+AP*U+BP*U2)*(1+CP*sU)/(1-AP-BP+AP*U0+BP*U02) - QSTAT=Q0*(1-AQ-BQ+AQ*U+BQ*U2)*(1+CQ*sU)/(1-AP-BP+AP*U0+BP*U02) - U=abs{U}/Uv sU=[arg{U(t+ t)}-arg{U(t)}]/ t/0 | ( ) |
| --- | --- |

P0, Q0 U0 jsou hodnoty činného, jalového výkonu a napětí v počátečním ustáleném stavu a sU je poměrná odchylka frekvence uzlového napětí od jmenovité hodnoty počítaná jako rozdíl fází uzlového napětí za integrační krok, dělený tímto integračním krokem:

t je přírůstek času (integrační krok), 0 jmenovitá kruhová frekvence 314 rad/s a U fázor uzlového napětí. Parametry pro jalový odběr jsou závislé na účiníku odběru podle vztahů [2] :

| - AQ=A0/tg BQ=1+B0/tg CQ=C0/tg | ( ) |
| --- | --- |

kde A0,B0,C0   jsou konstantní parametry.

Model platí za podmínky U  Umin , jinak se přechází na modelování konstantní admitancí. Typové parametry modelu statické zátěže jsou uvedeny v  katalogu typových parametrů modelů sítě:

| Ap(-) | Bp(-) | Cp(-) | A0(-) | B0(-) | C0(-) | Umin(-) | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pro simulaci dlouhodobé dynamiky je možno zadat časově proměnnou zátěž podle průběhu denního diagramu zatížení podle aproximačního vztahu:

| - P=Pstr(1+i=15Aisin(iT×π/12+ϕi) | ( ) |
| --- | --- |

Podmínkou je zadání přídavných deseti parametrů na řádku v  katalogu typových parametrů modelů sítě (pozn.: F=):

| Ap(-) | Bp(-) | Cp(-) | A0(-) | B0(-) | C0(-) | Umin(-) | - | - | A1(-) | F1(rad-) | A2 | F2 | A3 | F3 | A4 | F4 | A5 | F5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ekvivalentní asynchronní motor

Tento model odpovídá agregátnímu způsobu modelování, kdy známe podíl motorické zátěže na celkovém odběru, ale neznáme parametry jednotlivých motorů. Pro tyto účely lze motorickou zátěž modelovat jedním ekvivalentním asynchronním motorem. Použije se tzv. stacionární model, který zanedbává elektromagnetické přechodné děje v obvodech statoru a rotoru. Náhradní schéma pro toto zjednodušení je na Obr.  14.

Obr.  14 Náhradní schéma asynchronního motoru

Skluz s představuje poměrnou frekvenci proudů indukovaných do rotorových vinutí:

| - s=(sR+sU)/(1+sU) | ( ) |
| --- | --- |

Dynamiku reprezentuje pohybová rovnice pro skluz rotoru sR:

| - TMECHsR°=MMECH-PEL/(1+sU) | ( ) |
| --- | --- |

Elektrický výkon procházející vzduchovou mezerou motoru PEL se vypočte z náhradních schémat uvedených na Obr.  14. Mechanický výkon zátěže lze zadat ve tvaru:

| - MMECH=kZAT*cosfin *kA *{1-AM-BM+AM*(1-sR))+BM*(1-sR)2} | ( ) |
| --- | --- |

kZAT ,cosfin 	zatěžovatel (výkon v ustáleném stavu ku jmenovitému výkonu), jmenovitý účiník

kA			koeficient měřítka (přizpůsobuje momentovou charakteristiku poháněného zařízení a motoru)

AM,BM			parametry závislosti zatěžovacího momentu na skluzu

sR0				skluz rotoru v počátečním ustáleném stavu.

TMECH			mechanická časová konstanta pohonu rovna  JM2/Sn

Sn, J			jmenovitý zdánlivý příkon a moment setrvačnosti (GD2/4)

M, 0			kruhová rychlost mechanická a synchronní

Parametry ekvivalentního asynchronního motoru se přednostně zadávají z katalogu sítě, kde je příslušný úsek typových parametrů s následující hlavičkou (pozn.: Xmi=x):

| Am(-) | Bm(-) | Tmech(s) | Rs(-) | Xs(-) | Xmi(-) | Rr(-) | Xr(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pro kompatibilitu s předchozími verzemi je možno zadávat i parametry z katalogu bloku, pak platí Rs=R1 Xs=X1 Rr=R20  Xr=X20.

## Dynamický model zátěže

Zatížení v uzlu lze modelovat pomocí dynamického modelu podle rovnic (viz např.[20] ):

| - PDYN=PR+P0US TP PR°+ PR= P0US -P0UT | ( ) |
| --- | --- |
| - QDYN=QR+Q0US TQ QR°+ QR= Q0US -Q0UT |  |

Hodnoty P0 Q0 a U mají stejný význam jako u statického modelu. Veličiny PR a QR vytváří dynamické závislosti odběru na změny napětí. Část zatížení sleduje se zpožděním daným časovými konstantami TP a TQ změny napětí a část se mění okamžitě podle statické závislosti dané mocninami S a S. Obdobný je i model tzv. termostatické zátěže, který se zadává pouze pro činnou část odběru a platí pro něj rovnice ( ). V následující tabulce je uvedeno pořadí typových parametrů modelu dynamické zátěže v příslušném katalogu typových parametrů modelů sítě (pozn.: Alfa=, Beta=):

| AlfaS(-) | AlfaT(-) | Tp(s) | BetaS(-) | BetaT(-) | TQ(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Konstantní admitance

Modelování zátěže pomocí konstantní admitance odpovídá čistě odporové zátěži (žárovky, topení, pece) a/nebo čistě jalové zátěži (kompenzace pomocí tlumivek nebo kondenzátorových baterií). V takovém případě se v modelu tato konstantní admitance YZAT přičítá k diagonálnímu prvku síťové admitanční matice Y. Konstantní admitance je standardní model, kterým bude odběr výkonu nahrazen, pokud není zadán jiný model.

## Vlastní spotřeba bloku

Vlastní spotřeba je modelována statickými charakteristikami. Tyto mají tvar:

| - PAUX=Sn*(P0+AP* U+BP*NT+CP*sU) - QAUX=Sn*(Q0+AQ*U+BQ*NT+CQ*sU) | ( ) |
| --- | --- |

Sn je jmenovitý výkon bloku, P0 AP BP CP Q0 AQ BQ CP jsou parametry.

Výkon odebíraný vlastní spotřebou bloku tedy závisí na odchylce amplitudy U a frekvence sU napětí od jmenovité hodnoty a výkonu turbíny NT. Model je funkční pro uzel, do kterého je připojen blok.

V následující tabulce je uvedeno pořadí typových parametrů modelu statické zátěže v příslušném katalogu typových parametrů modelů sítě programu MODES:

| Ap(-) | Bp(-) | Cp(-) | Aq(-) | Bq(-) | Cq(-) | - | P0(-) | Q0(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Frekvenční odlehčování

V programu MODES 2.3. je implementován model čtyřstupňového odlehčování. V případě poklesu frekvence napětí v uzlu pod hodnotu fZAD, příslušející danému stupni, dojde k popudu. Jestliže frekvence setrvá po dobu TNAB pod hodnotou fZAD, dojde se zpožděním TVYP příslušného vypínače k vypnutí určité části zatížení uzlu. Situace je patrná z  Obr.  15.

Obr.  15 Činnost stupně frekvenčního odlehčování

V případě 1. průběhu nedojde k náběhu a následnému odepnutí zátěže, neboť frekvence se zotaví. Jednotlivé stupně pracují nezávisle na sobě, takže k zásahu nemusí nutně dojít postupně, ale pořadí vypínání závisí na nastavených hodnotách fZAD a TNAB jednotlivých stupňů.

V následující tabulce je seznam názvů typových parametrů modelu frekvenčního odlehčování, tak jak uveden v příslušném katalogu typových parametrů modelů sítě programu MODES:

| Fzad1(Hz) | Fzad2(Hz) | Fzad3(Hz) | Fzad4(Hz) | Tnab1(s) | Tnab2(s) | Tnab3(s) | Tnab4(s) | Tvyp(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Model generátoru

Jelikož program MODES se zabývá ve verzi 2.3 elektromechanickými přechodnými ději je možné při zanedbání elektromagnetických přechodných dějů ve statoru nahradit generátor elektromotorickou silou E" za rázovou reaktancí, přičemž se předpokládá pro zjednodušení rovnost X"d =X"d a zanedbá se odpor statoru. Pro případ, že generátor bude modelován současně se svým blokovým trafem (toto trafo tedy nebude součástí sítě), uváží se i náhradní reaktance trafa a jeho převod. Odpovídající náhradní schéma je na Obr.  16.

Obr.  16 Náhradní schéma bloku l připojeného do uzlu k

XT je náhradní reaktance blokového trafa přepočítaná na jmenovitý výkon generátoru SGn a pT je poměrný převod:

| - XT = uK ( SGn / STn ) (UTn / UGn)2 pT=pT (UV/ UGn) | ( ) |
| --- | --- |

uK je poměrné napětí nakrátko a pT je poměr počtu závitů blokového trafa na straně generátoru ku počtu závitů na straně sítě. SGn / STn a UTn / UGn jsou jmenovité hodnoty výkonu a napětí generátoru/blokového trafa (u napětí trafa se jedná o jmenovitou hodnotu na straně generátoru). UV je vztažné napětí uzlu generátoru.

Přepočet UV / UGn respektuje to, že jmenovité napětí generátoru UGn může být obecně odlišné od  vztažného napětí uzlu UV , kde je generátor připojen. V programu jsou veličiny zobrazovány jako proměnné a to veličiny bloku vztaženy na  UGn a SGn a veličiny sítě vztaženy na UV a SV.

Pokud blokové trafo není součástí modelu bloku (je součástí modelu sítě), zadává se za absolutní převod pT 1.

## Rovnice synchronního stroje

Při odvozování rovnic jsou přijaty tyto předpoklady:

- platí pro malé odchylky otáček od synchronních

- jsou zanedbány transformační napětí (derivace statorových proudů podle času)

- reaktance nejsou funkcí proudu (zanedbání sycení)

- uvažuje se pouze 1. harmonická elektromotorické síly statoru

- rozložené vinutí rotoru se zjednodušeně uvažuje jako koncentrické

- tlumící vinutí (nebo účinek masivního rotoru) je nahrazeno po jednom ekvivalentním koncentrickém vinutí v podélné a dvou ekvivalentních koncentrických vinutí v příčné ose tlumící vinutí (nebo účinek masivního rotoru) je nahrazeno po jednom ekvivalentním koncentrickém vinutí v podélné a příčné ose

- tlumící vinutí jsou magneticky symetrická (Xq"=Xd")

- odpory statoru a kapacity mezi vinutími jsou zanedbány

- ztráty naprázdno a ztráty Jouleovy jsou hrazeny z mechanického výkonu.

Za těchto předpokladů platí v Parkově transformaci (v souřadném systému dq pevně spojeném s osou rotoru) a v poměrných hodnotách pro rotorové obvody:

| - Td0'*Eq'° = UB + (Xd-Xd')*Id- Eq' - Tq0'*Ed'° = - (Xq-Xq')*Iq- Ed' - Td0"*Eq"° = Eq' + (Xd'-Xd")*Id- Eq" - Tq0"*Ed"° = Ed' - (Xq'-Xd")*Iq- Ed" | ( ) |
| --- | --- |

Eq', Ed',Eq",Ed".	průměty elektromotorických sil do os d a q

Id,Iq 				průměty proudu statoru

UB....................	budící napětí

Td0',Td0",Tq0"...	časové konstanty naprázdno

Xd, Xd', Xd".........	synchronní, přechodná a rázová reaktance v podélné ose

Xq, Xq', .........		synchronní a přechodná reaktance v příčné ose

Uvedené rovnice jsou publikovány např. v [1] . Za vztažné hodnoty byly vzaty jmenovité hodnoty statorového proudu a napětí a budící napětí naprázdno. Za těchto předpokladů je elektromotorická síla za synchronní reaktancí Eq rovna budícímu proudu IB a platí:

| - Eq=IB=Eq'-(Xd-Xd')*Id | ( ) |
| --- | --- |

Mechanickou pohybovou rovnici lze napsat obecně ve tvaru:

| - TM* sG° = NT /[(1+sG)kN ] - (PG +PG)/(1+sU)- MAS ° = 0 sG | ( ) |
| --- | --- |

sG, .....		skluz rotoru a absolutní zátěžný úhel

NT.........		mechanický výkon turbíny vztažený na jmenovitý výkon turbíny

PG........		elektrický výkon generátoru vztažený na jmenovitý zdánlivý výkon generátoru

TM= JM2/Sn..mechanická časová konstanta vztažena na jmenovitý zdánlivý výkon (TM=2H)

J...........		moment setrvačnosti (GD2/4)

M, 0.....		mechanická kruhová rychlost, synchronní kruhová rychlost 314 rad/s

kN........		.převodní koeficient mezi výkonem generátoru a turbíny =SGn/NTn

MAS je asynchronní tlumící moment generátoru, který se vyčíslí dle vztahu [2] :

| - MAS=U221Xd'−1XdsTd'1+sTd'2+1Xd''−1Xd'sTd''1+sTd''2+1Xd''−1Xq'sTq''1+sTq''2+1Xq'−1XqsTq'1+sTq'2 | ( ) |
| --- | --- |

U je modul uzlového napětí a s odpovídá poměrné frekvenci proudů indukovaných do rotorových obvodů s = sG-sU.

PG jsou ztráty generátoru dané součtem ztrát naprázdno P0 a Jouleových ztrát ve statorovém a rotorovém vinutí:sou ztráty generátoru definované jako:

| - PG=dP0+ RROTIB2+ RSTATIG2 | ( ) |
| --- | --- |

RROT RSTAT....... odpor budícího a statorového vinutí.

Na následujícím řádku je seznam názvů typových parametrů modelu generátoru, tak jak je uveden v katalogu typových parametrů modelů bloku:

| Xd(-))) | Xq(-) | Xd1(-) | XD2(-) | Xt(-) | Td01(s) | Td02(s) | Tq02(s) | Tm(s) | Xq1(-) | Tq01(s) | Rstat(-) | Rrot(-) | dP0(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pozn. index 1 v tabulce znamená přechodné hodnoty (v textu značené ') a 2 rázové hodnoty (v textu značené ").

Kompletní sada rovnic ( ) - ( ) představuje tzv. Parkův model generátoru a označíme ho symbolem 'PARK'. V tomto modelu je MAS=0, neboť tlumení je zahrnuto v diferenciálních rovnicích pro elektrické obvody rotoru. Tento model je vhodný pro řešení krátkodobé dynamiky, kdy je nutné respektovat buzení.

Jestliže zanedbáme přechodné děje v rotorových obvodech a položíme elektromotorické síly Eq", Ed" rovny konstantní hodnotě vznikne tzv. klasický model generátoru. V tomto případě je třeba řešit pouze pohybové rovnice ( ) , včetně MAS podle ( ), který respektuje tlumení. Tento model označíme jako 'CLAS', je vhodný pro řešení střednědobé dynamiky a pro modelování generátorů elektricky vzdálených od místa vzruchu, takže se u nich napěťové změny neprojeví.

Jestliže položíme i skluz rotoru sG a zátěžný úhel  rovný konstantní hodnotě, dostaneme model generátoru jako zdroje nekonečného výkonu. Tento model označíme jako 'CONS', je vhodný při modelování přechodných dějů v soustavě, která je propojena s jinou soustavou, jejíž výkon je mnohonásobně větší. Vliv větší soustavy můžeme zjednodušeně postihnout připojením modelu 'CONS' do hraničních uzlů. V takto modelovaných soustavách je udržována střední hodnota frekvence (tzv. systémová) na konstantní hodnotě, jelikož deficit činného výkonu je plně hrazen ze zdrojů nekonečného výkonu.

Nevýhodou modelu 'CONS' je to, že netlumí kyvy. Tuto nevýhodu můžeme odstranit zavedením tlumení do pohybové rovnice ve tvaru:

| - TM*0 sG° = NT /[(1+sG)kN ] - MAS ° = 0 sG | ( ) |
| --- | --- |

Druhý člen na pravé straně představuje vliv přechodných dějů v rotorových obvodech generátoru a první člen představuje tlumení kyvů činností proporcionálního regulátoru otáček:

| - NT= -kSP.sF 0.1sF°+sF = sU | ( ) |
| --- | --- |

kSP.obrácená hodnota statiky regulátoru (tento parametr přísluší modelu regulace pohonu, který bude popsán dále), sF je filtrovaná odchylka frekvence sítě sU podle Error: Reference source not found.

Takto definovaný model označíme 'DAMP' - udržuje nulovou střední hodnota odchylky frekvence, ale tlumí kyvy.

Speciální případ nastane za předpokladu, že všechna uzlová napětí v propojené soustavě budou mít jednotnou - tzv. systémovou frekvenci fSYS. Pro odchylku systémové frekvence v poměrných hodnotách platí:

| - TMSYS*0 sSYS° = MSYS - TMSYS={TMi*SGni/SV} MSYS= {[(NTi/kN-PGi)/(1+sSYS)-MASi]*SGni/SV} | ( ) |
| --- | --- |

Odchylka systémové frekvence sSYS se tedy získá řešením pohybové rovnice pro celou propojenou soustavu, kam se za akcelerační moment MSYS dosadí součet akceleračních momentů všech generátorů přepočítaný na vztažný výkon SV. Pohybová rovnice jednotlivého stroje se změní:

| - TM*0 s° = (NT/kN-PG)/(1+sSYS)-MAS-TM* MSYS/TMSYS REL° =0 s | ( ) |
| --- | --- |

s, REL poměrná skluzová frekvence a relativní zátěžný úhel.

Tento model označíme jako 'EXTN' a je vhodný pro dlouhodobou dynamiku.

Všechny bloky jsou vypnuty, jestliže skluz generátoru vybočí z mezí  -0.08>sG>0.1.

## Vazba generátoru a sítě a řídící veličiny

Rovnice ( ) pro elektrické veličiny generátoru platí pro souřadnou soustavu stroje, která je pevně spojena s rotorem, přičemž osa q je totožná s příčnou osou rotoru a osa d ji předbíhá ve směru otáčení. Naproti tomu v rovnice sítě ( ) je použita souřadná soustavě synchronně se otáčející osy, která v čase t=0 splývá s fázorem napětí referenčního uzlu. Od této osy se odečítají absolutní zátěžné úhly generátorů . Vztah mezi oběma soustavami je patrný z Obr.  17.

Obr.  17 Vztah souřadných soustav generátoru a sítě

Pro transformaci z jedné soustavy do druhé platí vztahy:

| - Eq"+jEd" = E"*exp(-j) E" = (Eq"+jEd")*exp(j) | ( ) |
| --- | --- |

Z Obr.  16 se odvodí vztahy pro elektrické veličiny generátoru:

| - IG=E - p rSub { size 8{T} } {underline {U}} } over { ital jX rSub { size 8{G} } } } } { UG=XTE+X rSub { size 8{d} } pTUXG XG=Xd"+XT | ( ) |
| --- | --- |

PG=Real{UGIG*}	 QG=Imag{UGIG*} 	UG=abs{UG}		 IG=abs{IG}

Pro získání řešitelné soustavy rovnic zbývá popsat budící napětí UB z rovnice ( ) a mechanický výkon turbíny NT vstupující do pohybové rovnice ( ). Tyto veličiny hrají důležitou roli, neboť slouží k řízení bloku. Z fyzikální podstaty budící napětí ovlivňuje napěťové poměry a přenos jalového výkonu. Mechanický výkon turbíny ovlivňuje přenos činného výkonu a udržování frekvence sítě. Jejich regulací a akčními členy v dalších kapitolách.

## Synchronní stroj s permanentními magnety a plnovýkonovým měničem

Model je označen PMGC (z ang. „Permanent Magnet Generator with Converter”). Principiální schéma a odpovídající model je na následujícím obrázku:

Synchronní stroj poháněný obvykle větrnou turbínou napájí plnovýkonový frekvenční měnič (obdobné zařízení je i u modelu DFIG – viz dále). Výstupní (síťová) část měniče napájí přes transformátor síť. Vektorové řízení prvků IGBT pomocí pulzně šířková modulace umožňuje rychlou (z hlediska elektromechanických přechodných dějů prakticky okamžitou) regulaci přenášených výkonů.

Vlastní implementace modelu je znázorněna na obrázku dole. V souladu s [28] je generátor s měničem modelován pomocí vstřikovaného proudu (Nortonův ekvivalent bez náhradní admitance) jak ukazuje dolní část obrázku.

Tento model musí mít zadány nulovou reaktanci xt v tabulce generátorů.

Obr.  18 Schéma zapojení PMGC a odpovídající model

Regulace spočívá ve dvou oddělených a nezávislých částech pro činný a jalový požadovaný výkon PZ a Q (viz Obr. 19). Cílem regulace PZ je přizpůsobovat činný výkon dodávaný do sítě tak, aby odpovídal výkonové rovnováze soustrojí, tedy především výkonu vyráběnému větrnou turbínou v závislosti na rychlosti větru. V modelu se předpokládá spolupráce s větrnou turbínou s proměnnými otáčkami, takže zadaná hodnota otáček se určuje v závislosti na skutečné dodávce výkonu do sítě  PG. V případě výkonové nerovnováhy (rozdílu mezi výkonem turbíny NT a výkonem generátoru PG) a vzniku regulační odchylky P je požadovaný výkon PZ měněn trendem vN, aby se dostal do souladu s výkonem turbíny. Naopak při poklesu dodávky do sítě  PG (např. vlivem zkratu) se zmenšují zadané otáčky Z (vstupující i do modelu turbíny), čímž se zmenšuje akcelerace soustrojí. Zároveň se při poklesu napětí omezuje dodávka činného výkonu tak, aby bylo možné dodat více jalového výkonu – viz blok označený LVPL (Low Voltage Power Logic dle [28] ).

Jalový výkon je řízen buď pro regulaci napětí UG (primární regulace) nebo dodávaného jalového výkonu QG (sekundární regulace) v závislosti na hodnotě parametru TIQ (pro nulovou hodnotu se jedná o primární regulaci). Velikost dodávky jalového proudu je omezena napětím.

Obr.  19 Schéma modelu generátoru PMGC

Při zadání TIQ<0 může regulátor jalové složky proudu IQ pracovat v regulaci účiníku cos.

# Modelování buzení

Buzení synchronního stroje se skládá ze dvou relativně samostatných prvků - regulátoru a budiče.

## Regulátor buzení

Základní funkcí regulátoru buzení je udržovat zadané napětí na svorkách (eventuálně v jiném místě ES) - jedná se o tzv. primární regulaci. Obvykle je primární regulátor doplněn o tzv. kompaundaci jalovým proudem, která určuje statiku primární regulace, tj. sklon statické charakteristiky UG=funkce(QG). Z toho plyne, že svorkové napětí není konstantní, ale mění se v závislosti na jalovém zatížení.

Kromě toho plní regulátor buzení zpravidla i doplňkové funkce, k tomu slouží:

a)	omezovač statorového a rotorového proudu - chránící generátor před přetížením statorového a rotorového obvodu;

b)	hlídač meze podbuzení, který nedovolí odbudit stroj tak, aby byla ohrožena statická stabilita, překročeno dovolené oteplení čelních spojek vinutí statoru a aby napětí vlastní spotřeby kleslo pod dovolenou mez;

c)	systémový stabilizátor - sloužící k tlumení přechodných dějů, zvláště elektromechanických kyvů;

d)	sekundární regulátor jalového výkonu, který udržuje jalový výkon na zadané hodnotě, pak je potlačena funkce primárního regulátoru; používá se, jestliže blok plní funkci regulaci napětí v uzlu; jestliže má tento regulátor jinou strukturu (např. impulsní regulátor) je nutné ho zahrnout do skupinové regulace - vstupní veličinou bloku pak bude US.

Na základě rozboru struktury regulátorů používaných v naší ES byl sestaven univerzální model zobecnělého regulátoru buzení, který umožňuje modelovat reálné regulátory typu MRNG, RNG a RBA firmy ŠKODA, Unitrol firmy ABB. Jeho schéma je na následujícím obrázku:

Vazební proměnné:

IB a UB,UE.....	budící proud a napětí, napětí pomocného generátoru

RB..........		výstup regulátoru buzení

UG  PG QG UG 	svorkové napětí, činný a jalový výkon generátoru

STAB, HMP, OMEZ výstupy systémového stabilizátoru, hlídače meze podbuzení a omezovače statorového a rotorového proudu

Obr.  20 Schéma modelu zobecnělého regulátoru buzení

Regulační odchylka   se vytváří následujícím způsobem:

- požadovaná hodnota napětí je dána buď výstupem ze sekundárního regulátoru (režim sekundární regulace Q pro TIQ>0) nebo hodnotou US případně korigovanou výstupem externího (nadřazeného) regulátoru KORB (režim primární regulace U pro TIQ =0)

- omezovač rychlosti zatěžování mění svou výstupní hodnotu zadanou rychlostí v tak dlouho, dokud se vstupní a výstupní hodnota nesrovná a omezí na velikost UZmin-UZmax

- zadaná hodnota UZ se získá přičtením  kompaundace činným nebo jalovým výkonem

- od zadané hodnoty UZ se odečte výstup obvodů statiky UST, který je závislý na svorkových napětích a jalových proudech ve fázích (bere v úvahu nesymetrické zatížení)

- je možné zadat pásmo necitlivosti Unec

- přičtou stabilizační signály derivačních (technické derivace -tzv. "washout") zpětných vazeb (typ stabilizačního signálu závisí na druhu použitého budiče), případně i přídavný signál sloužící pro testování vlastností regulátoru

- velikost regulační odchylky je možno omezit velikostí UImin- UImax

- přičtou se hodnoty přídavných automatik.

Měřená hodnota napětí UST se vytváří v závislosti na vzniku nesymetrie v síti. V případě, že síť je symetrická, je měřená hodnota rozdílem svorkového napětí a jalového proudu násobeného statikou. V případě vzniku nesymetrie se hodnota UST vytváří v tzv. obvodech statiky vektorovým sčítáním sdružených napětí a fázových proudů a jejich usměrněním a filtrováním - viz [3] . Příslušný fázorový diagram je na následujícím obrázku:

Obr.  21 Fázorový diagram a získání měřené hodnoty napětí

Vliv usměrnění se respektuje zprůměrováním absolutních hodnot sdružených napětí modifikovaných statikou kSTAT. Vliv filtrace (s časovou konstantou kolem 20ms) se zanedbává.

Výstup systémového stabilizátoru lze volbou znaménka parametru TS zapojit alternativně do součtového bodu regulátoru (pro TS>0) nebo na výstup regulátoru (pro TS<0).

Vlastní primární regulátor je proporcionálně integračního typu. Volbou TI =0 je možné vyřadit integrační část a regulátor se stává čistě proporcionálním (odpovídá typu MRNG nebo Unitrol). Proporcionální část může být při volbě T1,T3>0 a T2,T4>0 doplněna o tzv. dvojitý "lead-lag" člen, sloužící k zlepšení dynamických vlastností proporcionálních regulátorů.

Přídavný signál v modelu umožňuje zadávání:

- skokových nebo harmonických signálů

- propojení na výstup přídavných externích stabilizátorů, které budou popsány dále.

Na následujícím řádku je seznam názvů typových parametrů modelu regulátoru buzení, tak jak je uveden v katalogu typových parametrů modelů bloku:

| Uzmin | Uzmax | Unec | Kstat | Kp(-) | Kse(-) | TI(s) | Ts(s) | T1(s) | T3(s) | v(%/s) | Urmax | Urmin | UImin | Uimax | T2 | T4 | KIA | KIRR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jestliže se na řádku zadá o jeden parametr více, použije se jiná struktura regulátoru buzení odpovídající ruským regulátorům tzv. silnogo dejstvija, jejichž struktura je na Obr.  22. Předposlední čtyři parametry mají odlišný význam od zobecnělého regulátoru.

| Uzmin | Uzmax | Unec | Kstat | Kp(-) | Kse(-) | TI(s) | Ts(s) | T1(s) | T3(s) | v(%/s) | Urmax | Urmin | UImin | Uimax | T1f | T1u | K1f | K1u | K_f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obr.  22 Alternativní struktura regulátoru buzení

Volbou k_f=1 bude struktura alternativního i zobecnělého regulátoru obdobná (včetně omezení integrátoru hodnotami URmin-URmax) s tím rozdílem, že signály DZV a STAB jsou připojeny až na výstup PI regulátoru a ne do součtového bodu (na vstup regulátoru).

### Omezovač proudu

Omezovač statorového a rotorového proudu tvoří důležitou součást regulátoru buzení, neboť má ochrannou funkci – chrání proti přetížení statorové a rotorové vinutí. Schéma modelu omezovače je na Obr.  23.

Obr.  23 Schéma modelu omezovače statorového a rotorového proudu

Od skutečné hodnoty statorového a rotorového proudu se odečítá zadaná mezní hodnota.  Obě mezní hodnoty -pro stator IGmax, a rotor (budící proud) IBmax (vztažený k jmenovité hodnotě budícího proudu) jsou volitelné. Hodnota UBn je jmenovitá hodnota budícího napětí (při jmenovitě zatíženém stroji a jmenovitém napětí) vztažená na budící napětí naprázdno. Při zanedbání sycení je tato poměrná hodnota stejná pro budící proud i napětí. Z obou odchylek se vybere větší ve výběrovém členu maxima. Když naintegrovaná odchylka překročí zadanou hodnotu UOMZadn, dostane se odchylka na vstup zpožďovacího členu 1. řádu. Tento signál, označený v modelu OMEZ se odečítá od regulační odchylky primárního regulátoru. V působení omezovače dochází k dvojímu zpoždění. Jednak v integračním členu, který umožní zohlednit určitou časovou závislost povoleného přetížení, tedy větší přetížení po kratší dobu a menší přetížení po delší dobu. Druhé zpoždění ve zpožďovacím členu zabrání prudkým změnám napětí regulátoru.

Na následujícím řádku je seznam názvů parametrů modelu omezovače, tak jak je uveden v úseku přídavných automatik regulátoru buzení katalogu typových parametrů bloku:

| ....... | UOMmax(-) | UOMzad(-) | TiOM(s) | .......... | IBmax(-) | IGmax(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Hlídač meze podbuzení

Hlídač meze podbuzení (HMP) plní ochrannou funkci- nedovolí podbuzení stroje, které by ohrozilo jeho stabilitu a životnost. Na rozdíl od omezovače působí prakticky okamžitě. Schéma modelu s jeho charakteristikou je na následujícím obrázku:

Obr.  24 Schéma modelu hlídače meze podbuzení (HMP)

Jestliže se fázor statorového proudu dostane do zakázané oblasti, která je na Obr.  24 vyšrafována (je určena úsekem IHMPzad a úhlem  ), dojde k nárazovému přibuzení úměrnému úseku x. Jelikož má HMP i integrační charakter, zajistí, že snížením jalové složky se fázor statorového proudu dostane do dovolené oblasti. Pro zajištění stability je HMP opatřen derivační zpětnou vazbou od budícího proudu. Jestliže je fázor statorového proudu v dovolené oblasti, je na výstupu HMP nula.

Na následujícím řádku je seznam názvů typových parametrů modelu hlídače, tak jak je uveden v úseku přídavných automatik regulátoru buzení katalogu typových parametrů bloku:

| KdH(-) | KHMP(-) | IHMPzad(-) | Alfa(rad) | TiHMP(s) | UHmax(s) | TdHMP(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Konstrukční uspořádání omezovače i HMP je blíže popsáno v [3] .

### Regulátor jalového výkonu

Sekundární regulátor jalového výkonu tvoří nadřazenou úroveň primárnímu regulátoru. Schéma modelu je na Obr. 25.

Obr. 25 Schéma modelu sekundárního regulátoru jalového výkonu

Jedná se o PI regulátor, který se dá volbou TIQ=0 vyřadit. Žádaná hodnota US je pak určena počátečním ustáleným stavem a regulátor buzení pracuje v režimu primární regulace, tzn. udržuje zadanou hodnotu napětí. V opačném případě je regulátor buzení v režimu sekundární regulace a udržuje žádanou hodnotu QS.

Nelinearita určuje jednak necitlivost regulátoru pro regulační odchylky menší než eQnec, jednak omezuje rychlost změn hodnotou eQom. Zároveň blokuje regulátor pro regulační odchylky větší než eQmez, ke kterým dochází při blízkých zkratech. V těchto případech by sekundární regulátor působil proti činnosti primárního regulátoru. Dával by povel na odbuzení (vlivem zvýšení jalového výkonu), zatímco primární regulátor naopak přibuzuje (svorkové napětí klesá).

Na následujícím řádku je seznam názvů parametrů modelu sekundárního regulátoru, jak je uveden v úseku přídavných automatik regulátoru buzení katalogu typových parametrů bloku:

| kQ(-) | TIQ(s) | Qmin(-) | Qmax(-) | eQnec(-) | eQom(-) | eQmez(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Systémový stabilizátor

Systémový stabilizátor mají moderní regulátory typu RBA, spolupracující s rychlými tyristorovými budícími soupravami. Slouží k tlumení kývání elektrických veličin. Jedná se jednak o elektromechanické kyvy, ke kterým dochází při nerovnováze činných a jalových výkonů, a jednak o tzv. systémové kyvy, ke kterým může docházet v rozsáhlých propojených soustavách. Schéma je na Obr.  26.

Obr.  26 Schéma modelu systémového stabilizátoru

Jednotlivé signály jsou zpracovány ve členu zvaném "washout", který slouží k odfiltrování stejnosměrné složky. Na výstupu pak je složka úměrná zmíněným elektromechanickým kyvům, která se po zpracování ve členu zvaném "lead - lag" (při volbě TS1 a TS2=0 se dá vyřadit) zavádí jako přídavný signál do primárního regulátoru.

Na následujícím řádku je seznam názvů typových parametrů modelu stabilizátoru, tak jak je uveden v úseku přídavných automatik regulátoru buzení katalogu typových parametrů bloku:

| KSs(-) | KSP(-) | TS(s) | TS1(s) | TS2(s) | USmax(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pro modelování systémových stabilizátorů PSS2A (implementovaný v budících soupravách Unitrol 5000) je od verze 2.2.11 zaveden alternativní model podle následujícího obrázku

Obr.  27 Schéma alternativního modelu systémového stabilizátoru

Model má oproti výchozímu modelu PSS2A zjednodušenou strukturu (vynechání dvojitých členů „washout“ na vstupech), ale zachovává hlavní vlastnosti PSS2A, kterými jsou:

- tlumení zesílení kanálu výkonu pro frekvence vyšší jak fZ =1/(2TS)) způsobené členem zpoždění 1. řádu

- odfiltrování frekvencí vyšších jak fZ9=1/(2T9) dolní propustí, čímž se pro vyšší frekvence (odpovídající elektromechanickým kyvům 1-2 Hz) eliminuje vliv kanálu otáček

- naopak pro nižší frekvence jak fZ9=1/(2T9) (odpovídající systémovým kyvům 0.1 -1 Hz) se eliminuje vliv kanálu výkonu.

Příznakem použití alternativního modelu jsou dva přídavné parametry TS3, TS4 a T9 v úseku přídavných automatik regulátoru buzení katalogu typových parametrů bloku:

| KSs | KSP | TS | TS1 | TS2 | USmax | UOMmax | UOMzad | TiOM | TOM | KdH | KHMP | IHMPzad | Alfa | TiHMP | UHmax | TdHMP | kQ | TIQ | Qmin | Qmax | eQnec | eQom | eQmez | IBmax | IGmax | TS3 | TS4 | T9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Budiče

Výstup regulátoru buzení RB ovládá akční člen budič. Technickým pokrokem, tak jak se zvětšovaly výkony synchronních generátorů, byly vyvinuty pro výkony nad 50MW tři základní typy budičů - stejnosměrný budič, střídavý budič, tyristorové buzení nezávislé a závislé. Schematické uspořádání je patrno z Obr. 28.

Obr. 28 Principiální schémata jednotlivých typů budičů

V obrázku jsou v obdélnících napsána i symbolická jména jednotlivých typů budičů, tak jak jsou zadávány v programu MODES 2.3.

Při modelování budičů byla přijata metodika IEEE (viz [4] ), s tím rozdílem, že modely regulátoru a vlastního budiče byly odděleny (struktura modelu regulátoru IEEE totiž neodpovídá evropským podmínkám, neboť uvažuje pouze proporcionální regulátor).

Modely jednotlivých budičů jsou popsány v následujících kapitolách.

### Stejnosměrný budič

První model - stejnosměrný budič, označený jako DC_1, se používá u generátorů do výkonu 110MW. Jedná se o model cize buzeného dynama s jedním budícím vinutím a jeho blokové schéma je na následujícím obrázku.

Obr. 29 Blokové schéma modelu stejnosměrného budiče

Budící vinutí je napájeno přímo výstupním napětím (proudem) regulátoru buzení.  Výpočet parametrů je popsán v dokumentu Výpočet parametrů dynamických modelů, který je součástí dodávky programu MODES.

Koeficient sE respektuje sycení. Situaci přibližuje Obr. 30.

Obr. 30 Charakteristika stejnosměrného budiče

Sycení je aproximováno exponenciální funkcí:

| - sE =fS*RF*UB0/UREGV =ASS/UB*eBSUB/UBn - BSASS/UBne pro UB>UBn/BS - sE =0 pro UB<UBn/BS | ( ) |
| --- | --- |

ASS, BS jsou parametry aproximace, RF je odpor budícího vinutí, UB0 budící napětí, UREGV vztažné napětí regulátoru a e je základ přirozených logaritmů (2.718).

V exponentu figuruje poměrné napětí budiče vztažené tentokrát na jmenovité nabuzení. Člen BSASS/UBne, který se odčítá od exponenciální funkce, zajišťuje, aby funkce sE byla spojitá. Tato funkce totiž není monotónně rostoucí, ale má minimum o uvedené hodnotě pro budící napětí   UB=UBn/BS a pro menší hodnoty roste. Proto se použije funkce sycení jen pro větší hodnoty než je UBn/BSS a pro menší je sE = 0.

V praxi se vyskytují složitější uspořádání stejnosměrných budičů, např. s více budícími vinutími ( přibuzovací, odbuzovací, derivační a seriové), které mohou mít odlišné parametry. Podle doporučení z [3] se časové konstanty sčítají. Pro zběžné výpočty postačí nahradit tyto vinutí jedním ekvivalentním se střední hodnotou parametrů.

Pro převod parametrů modelů MODESu a modelů IEEE platí následující převodní vztahy:

| - kA =1/kE a TA =T E /kE. | ( ) |
| --- | --- |

Na následujícím řádku je seznam typových parametrů modelů budičů, tak jak je uveden v katalogu typových parametrů modelů bloku:

| Ta(s) | Ubmin(-) | Ubmax(-) | Ka(-) | Kc(-) | Kd(-) | Ass(-) | Bs(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Střídavý budič

Druhý model - střídavý budič, označený jako AC_1, se používá u strojů 200 - 220MW. Budič tvoří pomocný synchronní generátor, napájející neřízený (diodový) usměrňovač. Regulátor buzení pak ovládá tyristorový můstek, který napájí budící vinutí pomocného generátoru. Přenos tohoto můstku se modeluje bez zpoždění a zesílení je zahrnuto v zesílení regulátoru buzení. Blokové schéma je na následujícím obrázku.

Obr. 31 Blokové schéma modelu střídavého budiče

Přenos pomocného generátoru lze za určitých předpokladů modelovat zpožděním 1. řádu (zahrnuje vliv přechodných dějů v budícím vinutí) s proudovou zpětnou vazbou kD (zahrnuje vliv reakce kotvy případně i vliv sériového přibuzování - kompaundace statorovým proudem).

Hodnota UBmax je stropní (maximální) hodnota budícího napětí měřená na můstku zatíženém odporem o stejné velikosti jako má budící vinutí hlavního generátoru při provozní teplotě. Zahrnuje tedy v sobě i úbytek napětí vlivem zatížení můstku budícím proudem. Jelikož je v modelu omezeno již napětí pomocného generátoru  UE , je toto kompenzováno vynásobením činitelem (1+ 0.577kC), aby se komutační úbytek neprojevil dvakrát.

Jednotlivé parametry modelu lze přibližně vyčíslit ze vztahů (odvozených v [5] ). Výpočet parametrů je popsán v dokumentu Výpočet parametrů dynamických modelů, který je součástí dodávky programu MODES.

Funkce FEX respektuje úbytky napětí na diodovém můstku. Podle počtu komutujících diod se rozdělí do tří oblastí [4]

| 1-0.577x x<0.433 FEX= (0.75-x2) ;pro 0.433<x<0.75 x=kC*IB/UE 1-0.577x x<0.433 1.732(1-x) 0.75 <x<1.0 | ( ) |
| --- | --- |

Vstupní hodnota RB musí být vztažena na budící napětí pomocného generátoru naprázdno a výstupní hodnota UB je vztažena na budící napětí naprázdno hlavního generátoru.

Pro převod parametrů modelů MODESu a modelů IEEE platí následující vztahy:

| - kA =1/kE a TA =T E /kE | ( ) |
| --- | --- |

Pro zlepšení kompatibility s modely IEEE byla knihovna modelů MODES doplněna modelem střídavého budiče s uvažováním sycení podle následujícího obrázku:

Obr. 32 Blokové schéma modelu střídavého budiče s uvažováním sycení

Omezení napětí budiče, které bylo v modelu AC_1 realizováno parametrem UBmax je v modelu AC1A zajištěno funkcí sycení sE ve zpětné vazbě. Tato funkce má obdobný tvar jako u modelu DC_1 ( ) s tím rozdílem, že na vstupu je napětí pomocného generátoru UE  místo napětí budiče UB.

### Tyristorové buzení

Dalším vývojovým stupněm je tyristorové buzení. Můžeme rozlišit dvě varianty nezávislé (model AC_4) a závislé (model ST_1). V první variantě slouží jako zdroj kompaudovaný pomocný synchronní generátor, který napájí řízený (tyristorový) usměrňovač. V druhém případě je můstek napájen z vlastní spotřeby bloku a je tedy závislý na napětí generátoru. Tyristorové buzení se používá pro stroje vyšších výkonů se zvýšenými požadavky na kvalitu a spolehlivost. Blokové schémata tyristorového buzení jsou na následujícím obrázku:

Obr. 33 Modely tyristorového budiče nezávislého AC_4 a závislého ST_1 (nahoře /dole)

Tyristorový můstek má kompenzovánu kosinusovou závislost napětí na řídícím úhlu. Úbytky napětí generátorů i usměrňovače jsou kompenzovány regulátorem, který nyní ovládá řídící obvody můstku. Proto se projeví pouze při buzení na stropní hodnoty. Pro model ST_1 se projeví závislost na svorkovém napětí UG u modelu AC_4 tato závislost chybí. Pokud regulátor nemá kompenzaci kosinusové závislosti, je možné použít následující model kompaundovaného buzení.

Obdobně jako u modelu AC_1 je horní omezení v  členu zpoždění 1. řádu dané součinem UBmax (1+ kC), protože hodnota UBmax se získává měřením na zatíženém můstku.

### Kompaundované buzení

Tyristorové buzení závislé kompaundované (ST_3) tvoří řízený (tyristorový) usměrňovač napájený z hlavního synchronního generátoru s využitím kompaundace statorovým proudem. Blokové schéma modelu je na následujícím obrázku:

Obr. 34 Blokové schéma modelu závislého kompaundovaného buzení

Usměrňovač je modelován sinusovou přenosovou funkcí.  Úbytek napětí při komutaci se modeluje komutační funkcí podle ( ). Napájecí napětí UK se získá vektorovým součtem fázorů napětí a proudu generátoru násobeného parametrem kD. Sycení transformátorů se respektuje parametry BS a ASS. Volbou nenulového parametru kG se zavádí zpětná vazba mezi napětím budiče a řídícím napětím regulátoru. Dá se dokázat, že při splnění podmínky:

| - kAkG UK >>1 | ( ) |
| --- | --- |

je přenos mezi napětím regulátoru a napětím budiče lineární ve tvaru UB=RB/kG. Takové uspořádání tedy kompenzuje nelinearitu přenosu řízeného usměrňovače, úbytky napětí i změny napájecího napětí. Pro model budiče lze pak použít předchozí model buzení označený ST_1.

Obdobně jako u modelu ST_1 je horní omezení napájecího napětí UK dané součinem UBmax (1+ kC), protože hodnota UBmax se získává měřením na zatíženém můstku.

Na následujícím řádku je pořadí typových parametrů modelů budičů v katalogu typových parametrů modelů bloku:

| Kg(-) | Ubmin(-) | Ubmax(-) | Ka(-) | Kc(-) | Kd(-) | Ass(-) | Bs(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Standardní model buzení

V některých případech není nutné uvažovat všechny funkce regulátoru buzení ani používat podrobné výše uvedené modely budičů. Pro tyto případy jsou v programu MODES implementovány zjednodušené modely zobrazené na Obr. 35.

Obr. 35 Zjednodušené modely buzení

Model 'CONS' uvažuje konstantní budící napětí, tedy stejnosměrný budič bez regulátoru. Model 'STAN' představuje tzv. standardní model budiče společně s primárním regulátorem napětí. Je vhodný pro bloky vzdálené od místa poruchy nebo pro bloky, o kterých nám chybí znalost parametrů pro podrobnější modelování. Oba zjednodušené modely samozřejmě šetří výpočetní čas.

## Zjištění parametrů modelů

Prvním způsobem zjištění parametrů jsou výše uvedené analytické vztahy, pro něž musíme znát primární (štítkové) parametry.

V praxi častější bude druhý způsob pomocí naměřených průběhů. Z nich se pak parametry  odvodí buď přímo nebo pomocí statistických metod (identifikací). Při používání takto získaných parametrů je nutná opatrnost, neboť např. hodnoty zesílení k jsou v uvedených modelech zásadně bezrozměrné. Z naměřených pojmenovaných hodnot K se získají pomocí vztahů k=K*Xv/Yv, kde Xv a Yv jsou vztažné hodnoty vstupní a výstupní veličiny. Podobně všechny parametry nelinearit jsou v poměrných hodnotách.

Výpočet parametrů je popsán v dokumentu Výpočet parametrů dynamických modelů, který je součástí dodávky programu MODES.

# Parní turbína

Model pohonu synchronního stroje se skládá ze tří relativně samostatných prvků - pohonného mechanismu (turbíny nebo motoru), zdroje pohonného média a regulátoru. V této kapitole se zaměříme na parní turbínu, samostatné kapitoly budou věnovány vodní a plynové turbíně a vznětovému motoru

Výklad bude velmi stručný, podrobnější popis najde zájemce např. v [11] .

## Regulátor parní turbíny

Původní funkcí regulátoru turbíny bylo udržovat zadané otáčky turbíny. Tuto funkci plnil mechanický, později hydraulický regulátor otáček. Jednalo se o původní primární regulaci. S postupným propojováním elektrizačních soustav však tato původní funkce byla potlačena, neboť při synchronní spolupráci generátoru do rozsáhlé ES jsou otáčky turbíny dány frekvencí sítě resp. frekvencí napětí v uzlu. Regulátor turbíny začal plnit funkci udržování činného výkonu generátoru na zadané hodnotě a další funkce, které budou popsány dále a byl modernizován na elektronickou úroveň.

Technickým vývojem vznikly dvě zásadní uspořádání elektronického regulátoru turbíny a hydraulického regulátoru otáček - sériové a paralelní. Starší mechanickohydraulické a hydrodynamické systémy mají tzv. sériové uspořádání, kdy hydraulický regulátor otáček je funkční a jeho zadaná hodnota je řízena elektronickým regulátorem turbíny. Moderní elektrohydraulické systémy mají tzv. paralelní uspořádání. V tomto případě hydraulický regulátor otáček tvoří pouze zálohu elektronickému regulátoru turbíny. Režim regulace otáček je pak implementován na elektronické úrovni. Je možný i trvalý paralelní provoz regulátoru výkonu a elektronického regulátoru otáček, který ovšem musí mít proporcionální (případně proporcionálně derivační) charakter.  Jelikož regulátor výkonu má obvykle proporcionálně integrační charakter, je v ustáleném stavu činnost proporcionálního regulátoru otáček eliminována. Původní primární regulace byla u paralelního i sériového uspořádání zcela nebo zčásti potlačena. Proto musí být elektronický regulátor výkonu doplněn o zařízení, které původní primární regulaci nahrazuje. Tímto zařízením je tzv. korektor frekvence (kmitočtový korektor výkonu), který určuje statiku primární regulace tj. sklon statické charakteristiky NT=funkce(f).

Moderní elektronické regulátory turbíny mohou plnit tyto základní funkce:

a)	regulaci otáček - používá se při najíždění a po zapůsobení regulátoru přeběhu a elektrického urychlovače (viz dále), nebo jako zvláštní režim;

b)	regulaci výkonu - v tomto režimu je výkon turbíny regulován pomocí ventilů turbíny a zdroj páry (kotel pro klasický blok a reaktor pro jaderný blok) udržuje zadaný tlak pár, používá se také název klasická regulace;

c)	předtlakovou regulaci - výkon turbíny je určen vývinem tepla (dodávkou paliva u klasického bloku a externí reaktivitou u jaderného bloku) a tlak páry je udržován ventily.

Doplňkové funkce jsou:

a)	regulátor přeběhu - zapůsobí v případě, jestliže je derivace otáček (zrychlení) je větší než zadaný trend a otáčky jsou větší než zadané, v tomto případě se pak mění struktura regulátoru

b)	elektrický urychlovač - zapůsobí při odpojení bloku od sítě a povelem od strojních ochran odstavujících turbínu na volnoběh nebo na vlastní spotřebu, v tomto případě dochází vlivem dočasné ztráty tlaku oleje k zavírání regulačních a záchytných ventilů maximální rychlostí.

Tyto dvě funkce mají ochrannou roli, neboť brání nebezpečnému zvýšení otáček. Po zapůsobení obou zůstává turbína v režimu regulace otáček.

Kromě těchto obsahují moderní regulátory turbíny i další funkce, např. teplotně omezovací regulátory, jelikož tyto přídavné funkce nejsou v modelech programu MODES implementovány, nebudou náplní tohoto popisu.

Jestliže se ve výkladu omezíme na klasické bloky (jaderným bude věnován samostatný odstavec), je tedy možno říci, že v běžném provozu tvoří základní režim klasická nebo předtlaková regulace a režim regulace otáček je speciální.

Oba základní režimy jsou znázorněny na následujícím obrázku.

Obr. 36 Principiální schéma regulace pohonu klasického bloku

Schéma naznačuje do jisté míry variabilní strukturu regulátoru pohonu. Podle druhu regulační odchylky (buď výkonová nebo tlaková), která se dostane na vstup regulátoru turbíny se jedná buď o klasickou nebo předtlakovou regulaci.

Ze schématu plyne, že turbína může pracovat ve čtyřech základních režimech. V klasické nebo předtlakové regulaci při zapnutém regulátoru (poloha vypínače ZAP) a v režimu přirozeného klouzavého tlaku nebo v ručním řízení výkonu při vypnutém regulátoru (poloha vypínače VYP).

Jsou zde naznačeny i vzájemné vazby mezi regulátory turbíny a kotle. Jedná se o korekci tlaku a forsáž. V prvním případě se stírá rozdíl mezi klasickou a předtlakovou regulací, neboť na vstup regulátoru turbíny se dostávají odchylky výkonu i tlaku, takže se hovoří o koordinované regulaci. V případě forsáže se kotelní regulace dovídá o změně zadaného výkonu (uskutečněnou např. sekundární regulací P/f) v předstihu, dříve než se projeví zprostředkovaně přes změnu tlaku, která je pochopitelně zpožděna. Korektor tlaku a forsáž tak slouží ke zlepšení dynamiky a stability regulace a zmenšení kolísání tlaku při výkonových změnách.

Zvláštní případy nastávají při vypnutém regulátoru turbíny. V případě, že kotel je v režimu regulace tlaku, jedná se o ruční řízení (řízení v rozpojené smyčce), kdy otevření ventilů odpovídá zadané hodnotě výkonu a kotel udržuje jmenovitý tlak. Primární regulace je možná jak hydraulickým regulátorem otáček. V případě, že kotel je v režimu regulace výkonu, jedná se o přirozený klouzavý tlak, kdy při stálém otevření regulačních ventilů je tlak určován vývinem páry v kotli. V tomto režimu mohou být regulační ventily využity pro primární regulaci pomocí korektoru frekvence.

Na základě analýzy struktury a rozboru funkcí našich reálných regulátorů HYGO, TRV a EHS byl vytvořen zobecnělý model regulátoru pohonu, platný pro základní režimy klasického bloku. Kromě toho byl vytvořen model regulátoru turbíny pro zvláštní režimy, který respektuje doplňkové funkce popsané v předchozím odstavci.

### Zavřená regulační smyčka

Na následujícím obrázku je blokové schéma zobecnělého modelu regulátoru pohonu pro případ řízení v zavřené regulační smyčce (poloha vypínače ZAP):

Vazební proměnné:

MT, PT, NT......průtok páry, admisní tlak a mechanický výkon turbíny

RT, RK............výstup regulace turbíny a kotle 		PZ, NZ.....zadané hodnoty tlaku a výkonu turbíny

Obr. 37 Blokové schéma modelu regulátoru pohonu v zavřené regulační smyčce

Model je vhodný i pro výpočty dlouhodobé dynamiky, kdy dochází ke změnám tlaku a musíme brát v úvahu vliv kotle a jeho regulace. Uvedený model kotelní regulace je omezen na hlavní regulační smyčku (výkon/tlak  palivo). Další regulace (teploty páry, průtoku napájecí vody) nejsou uvažovány. Toto omezuje použití pro účely uvedené již v úvodu tohoto Popisu.

Model je univerzální pro oba základní režimy a o volbě režimu rozhoduje parametr A1 rovný A1=1 pro klasickou regulaci a A1=0 pro předtlakovou regulaci.

Model respektuje i paralelní a sériové uspořádání regulátoru turbíny. Pro paralelní uspořádání bez funkčního elektronického regulátoru otáček se regulátor otáček vyřadí volbou parametru kSP=0. V případě paralelní spolupráce elektronického regulátoru otáček a regulátoru výkonu je kSP>0 se časová konstanta elektrohydraulického převodníku TEH volí malá.

Volbou parametru kCor=0 (obrácená hodnota tzv. trvalé statiky primární regulace), případně volbou nulových mezí NFmax a NFmin, se dá vyřadit kmitočtový korektor výkonu.

Zadaná hodnota admisního tlaku pZ se získá dvojím způsobem:

- při volbě typového parametru  GEN =1 se bude rovnat 1, což odpovídá jmenovité hodnotě

- při volbě typového parametru GEN 0, se bude zadaná hodnota vytvářet v závislosti na průtoku páry, což odpovídá řízení s proměnným (variabilním) tlakem.

V modelu lze zadat dva přídavné signály. První do součtového bodu regulátoru pohonu a druhý paralelně k výstupu regulátoru turbíny. Stejné uspořádání platí pro vodní a jaderné bloky.

Obdobně jako u regulace buzení lze korigovat hodnotou NS výstupem externího regulátoru KORT (viz kap. Externí regulátory).

### Otevřená regulační smyčka

Na následujícím obrázku je blokové schéma zobecnělého modelu regulátoru pohonu pro případ řízení v otevřené regulační smyčce (poloha vypínače VYP):

Obr. 38 Blokové schéma modelu regulátoru pohonu v otevřené regulační smyčce

Indexem z se značí zadávané hodnoty regulátorů. Zadaná hodnota výkonu NZ se získá tak, že žádaná hodnota NS (zadávaná buď zásahem ‘TURB’ nebo z centrálního regulátoru) se omezí na regulační rozsah. Hodnota omezená amplitudově dále prochází omezovačem rychlosti zatěžování (ORZ).  ORZ propustí na výstup skokovou změnu danou parametrem stepN, zbytek skokové změny se provede rychlostí vN. Nakonec se k výstupu ORZ přičte korekce od frekvenčního korektoru.

Korekce je přímo úměrná odchylce frekvence f (měřené v uzlu, kde je blok připojen) od zadané hodnoty fZ. Lze zadat necitlivost dFr. Po zesílení statikou kCOR se provede omezení na hodnoty  NFmax (v kladném směru - odpovídá velikosti primární regulační rezervy) a Nfmin (v záporném směru - zmenšování zadané hodnoty).

V následující tabulce jsou shrnuty možné varianty režimu regulace turbíny.

| Regulace turbíny | A1=1 regulace výkonu | A1=0 regulace tlaku |
| --- | --- | --- |
| ZAP - řízení v uzavřené smyčce | klasická regulace | předtlaková regulace |
| VYP - řízení v otevřené smyčce | ruční řízení ventilů | přirozený klouzavý tlak |

V modelu lze měnit stav vypínače ZAP/VYP během výpočtu pomocí zásahu ‘STRC’ a tak měnit režim regulace. Způsob regulace je určen parametrem A1.

Na následujících řádcích je seznam typových parametrů modelu regulátoru parní turbíny v úseku regulátoru turbín katalogu typových parametrů modelů bloku:

| A1 | A2 | TIT(s) | TIB(s) | TN(s) | TEHP(s) | kT(-) | kB(-) | kSp(-) | kFr(-) | KCOR(-) | kPres(-) | kFor(-) | GEN | vN(%/min) | stepN(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| dFr(%) | dSp(%) | dPres(%) | dP(%) | NFmax(%) | NFmin(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pozn.: Parametry NTmin a NTmax jsou atributem bloku a zadávají se v tabulce bloků.

### Otáčková regulace

Jedná se o režimy regulace otáček a přeběhu:

Na Obr. 39 je model regulace po přepnutí do režimu regulace otáček zásahem STRC:

Obr. 39 Blokové schéma modelu pracovní regulace otáček

Volbou integrační časové konstanty Ti2  se určuje charakter regulace. Při nulové hodnotě se jedná o proporcionální regulaci. V tomto případě je statika určena parametrem  kp2 (resp. jeho obrácenou hodnotou) a pracovní bod při jmenovitých otáčkách (tzv. základní otevření) buď žádanou hodnotou výkonu NS (pro Ti2 < 0) nebo výstupem integračního členu regulátoru turbíny (označení číslem 8) v okamžiku přepnutí (beznárazové přepnutí Ti2 = 0). Při nenulové hodnotě Ti2 se jedná o proporcionálně-integrační charakter a tato regulace je použitelná pouze pro ostrovní provoz jednoho bloku (tzv. separátní provoz nebo provoz před přifázováním k síti).

Obr. 40 Blokové schéma modelu regulátoru přeběhu

Regulátoru přeběhu zapůsobí stejně jako u reálného regulátoru automaticky při zrychlení větším než zadaný trend (tzv. akcelerační relé) a nadsynchronních otáčkách. Regulátor pak zůstává v režimu proporcionální regulace otáček (s odpojeným integračním členem). Přepojení do základního režimu je nutné provést, stejně jako u reálného regulátoru ručně. Model je funkční pouze s modelem turbíny 'ST A', který respektuje i činnost záchytných ventilů.

Na následujícím řádku je seznam typových parametrů modelu regulátoru otáček v úseku přídavných automatik regulátoru turbín katalogu typových parametrů modelů bloku:

| Kp1(-) | Kp2(-) | Td1(s) | Td2(s) | TI2(s) | Trend(-/s) | TrRRV(-/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Rychlé zavírání ventilů

Režim rychlého zavírání ventilů (RZV) je v modelu aktivován:

a) po vypnutí blokového vypínače zásahem ‘UNIT’ při zrychlování a nadsynchronních otáčkách

b) přídavnou automatiku akceleračního relé při splnění podmínky, že zrychlení je větší než hodnota trRRV a otáčky jsou nadsynchronní.

- působením automatiky nebo v předem zadaném čase (podle scénáře) zásahem ‘VALV'.

Ve všech případech se regulační (záchytné) ventily zavírají rychlostí  vstopC (vstopI).

Během působení RZV sleduje výstup integrátoru (označený ) výstup čidla výkonu se zpožděním TEHP a zároveň výstup EHP (označený č.18) sleduje výstup integrátoru se zpožděním TEHP. Po ukončení RZV je tak zajištěn beznárazový přechod do regulace výkonu nebo otáček. V režimu RZV lze zásahem TURB změnit okamžitou hodnotu výstupu integrátoru.

V případě odepnutí bloku se navíc automaticky přechází do režimu pracovní regulace otáček. Žádaná hodnota výkonu NS se nastaví na 0.1 pj., zadaná hodnota otáček je jmenovitá.

### Ostrovní regulace

Přechod do režimu regulace ostrova se provede zásahem ISLN, který způsobí:

- přepnutí regulátoru turbíny do pracovní regulace otáček

- připnutí korekce tlaku (pro kladné regulační odchylky) na výstup regulátoru otáček

- změnu režimu regulace kotle na PI regulaci požadovaného množství páry

- vyhodnocení výkonové bilance bloku pomocí akceleračního momentu turbíny

- vynulování necitlivosti tlaku dp v PID regulátoru přepouštěcí stanice.

Model regulátoru ostrova je na následujícím obrázku.

Obr. 41 Blokové schéma modelu regulátoru ostrova pro parní turbínu

Vstupy: sG skluz generátoru, pT admisní tlak turbíny,

wZ zadaná hodnota otáček (dá se měnit zásahem TURB), pZ zadaná hodnota tlaku = 1

NS požadovaná hodnota výkonu turbíny, NT výkon turbíny, Generace páry v kotli

Výstup: 	Rt výstup regulátoru turbíny (odpovídá tlaku oleje ovládající regulační ventily)

Rk výstup regulátoru kotle (odpovídá požadovanému množství paliva)

Turbína přejde do režimu regulace otáček. V případě, že parametr Ti20, jedná se o proporcionální regulaci se statikou 1/kp2. Pro Ti2<0 se pracovní bod statické charakteristiky turbíny se rovná hodnotě NS, která je rovná hodnotě výkonu v předporuchovém stavu bez korekce frekvence. Pro Ti2=0 odpovídá pracovní bod neintegrované hodnotě na výstupu integračního členu, který je společný i regulátoru výkonu (v Obr. 41 označen jako ) v okamžiku přepnutí. Po přepnutí do regulace otáček se dá poloha pracovního bodu ovlivnit zásahem TURB, který mění zadanou hodnotu otáček wZ, jejíž výchozí hodnota je rovna 1 p.j..

Výstup integračního členu regulátoru kotle se omezí na regulační rozsah turbíny NTmin-NTmax aby integrátor neulít. Parametry PI regulátoru jsou obecně jiné než v běžném provozu. Při zásahu ISLN se vyhodnotí akcelerační moment turbíny a v případě, že je menší než hodnota NR provede se forsáž na hodnotu dMP. Tím se kotel natopí a přebytečná pára bude odvedena přepouštěcími stanicemi (viz Obr. 45) zpět do přihříváku.

Na následujícím řádku je seznam dodatečných parametrů modelu regulátoru ostrova v úseku přídavných automatik regulátoru turbín katalogu typových parametrů modelů bloku:

| ... | kp(-) | dp(-) | dpPS(-) | kpPS(-) | TIPS(s) | kdPS(-) | TdPS(s) | NR(-) | TfO(s) | kpO(-) | TIO(s) | dMp(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Jaderný blok

Volbou parametru A2=1 se přiřadí regulátoru turbíny model podle Obr. 42.

Obr. 42 Model regulátoru turbíny jaderného bloku

Model odpovídá regulátoru TVER používaného pro bloky VVER jaderných elektráren. Regulátor turbíny umožňuje jak regulaci výkonu - tzv. režim 'N' (A1=1), tak regulaci tlaku v parním kolektoru - tzv. režim 'P' (A1=0). V běžném provozu se používá režim 'N'.

Rozdíl proti předchozím regulátorům tkví v tom, že kmitočtový korektor výkonu působí před omezovačem rychlosti zatěžování. Pro jeho správnou funkci je nutné, aby omezovač propouštěl skokovou změnu stepN úměrnou dovolenému příspěvku primární regulace NFR, jinak by účinek korektoru byl zpomalen dovolenou rychlostí zatěžování  vN.

Korektor tlaku je rozdělen na dvě části (pro kladné a záporné odchylky) a působí při odchylkách větších než zadaná necitlivost dP. Předpokládá se konstantní zadaná hodnota tlaku  (rovna jmenovité hodnotě).

Korektor frekvence má stejnou strukturu jako u modelu klasického bloku.

### Regulátor ostrovního provozu (ROP)

Pokud má pořadové číslo v katalogu typových parametrů záporné znaménko, je to příznak toho, že se automaticky přepíná do proporcionální regulace otáček při odchylce frekvence sítě mHz (bez potřeby zásahu ISLN). Model je upraven tak, že je možno ponechat kladnou hodnotu Ti2. Integrační část se uplatní jen v případě, že blok je vypnut. V zapnutém stavu je integrační část vyřazena a regulátor má PD charakter. Integrační část se uplatní po vypnutí bloku.

Během simulace je možno přepnout do astatické PI regulace zásahem ISLN s parametry 1 a 1.

Přidáním dalších tří dodatečných parametrů (tedy zvýšením počtu na 20, 21 nebo 22) na řádku typových parametrů přídavných automatik regulátoru turbín lze definovat minimální výkon turbíny  PROP, který bude turbína udržovat během režimu ROP a specifické hodnoty odchylky frekvence dfROP a času tROP při kterých dojde k přepnutí do ROP). Obě hodnoty se zadávají v poměrných jednotkách.

| ... | kp(-) | dp(-) | dpPS(-) | kpPS(-) | TIPS(s) | kdPS(-) | TdPS(s) | NR(-) | TfO(s) | kpO(-) | TIO(s) | dMp(-) | PROP(-) | dfROP(-) | tROP(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pokud se parametry dfROP a času tROP nedefinují explicitně, použije se standardní hodnoty pro přepnutí do ROP (200 mHz s nulovým zpožděním).

## Model parní turbíny

Výstup regulátoru turbíny RT ovládá prostřednictvím regulačních orgánů průtok pracovního média vlastním akčním členem turbínou.

Při vytváření modelu parní turbíny byla dodržována metodika IEEE [6] s tím rozdílem, že modely turbíny a její regulace jsou rozděleny. Byly implementovány dva modely.

'ST S' představuje zjednodušený model třítělesové turbíny s mezipřihříváním páry. Zpoždění v nízkotlaké části je zanedbáno, resp. zahrnuto ve zpoždění přihříváku. Záchytné ventily nejsou modelovány, takže model nelze použít pro prudké a velké změny výkonu, typické pro působení regulátoru přeběhu a rychlého zavírání ventilů.

Pro tyto děje je nutné použít podrobného modelu 'ST A', který modeluje činnost záchytných ventilů i nízkotlaké části turbíny. V obou modelech jsou zanedbány nelinearity ventilů, které jsou zjednodušeně modelovány jako ekvivalentní ventil. Modely jsou na  Obr. 43. :

Obr. 43. Schéma zjednodušeného a podrobného modelu parní turbíny

Ve schématu je naznačeno i zavírání ventilů maximální rychlostí min vSTOP. Tato rychlost může být obecně jiná než rychlost regulačních ventilů vmin.

Modely umožňují respektovat proměnný tlak, takže jsou vhodné pro výpočty dlouhodobé dynamiky.

Na následujících řádcích je seznam typových parametrů modelů parní turbíny v úseku turbín katalogu typových parametrů modelů bloku:

| kN | TV(s) | TIV(s) | THP(s) | TR(s) | TLP(s) | Vmin(-/s) | Vmax(-/s) | VImin(-/s) | VImax(-/s) | VCstop(-/s) | VIstop(-/s) | Gmin | Gmax | KLP | KHP | kIV- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Model kotle

Při modelování kotle se vyšlo z metodiky IEEE popsané v [6] a [8] . Model platí pro bubnové i průtlačné kotle (liší se pak parametry) v okolí pracovního bodu.

Model označený 'BOIL' je doplněn o vysokotlakou přepouštěcí stanici („bypass“):

Obr. 44 Blokové schéma modelu parního kotle

Pořadí typových parametrů modelu kotle v úseku zdrojů je následující:

| TD(s) | TFUEL(s) | TW(s) | TCB(s) | kPD(-) | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Model vysokotlaké přepouštěcí stanice včetně regulátoru je na následujícím obrázku:

Obr. 45 Blokové schéma modelu přepouštěcí stanice

Po zásahu ISLN (přepnutí do režimu regulace ostrova) reguluje přepouštěcí stanice na zadaný tlak pZ, generovaný v modelu regulátoru pohonu (viz Obr. 38).

Parametry PID regulátoru se zadávají v úseku přídavných automatik regulátoru turbín:

| ... | ..... | ... | dpPS(-) | kpPS(-) | TIPS(s) | kdPS(-) | TdPS(s) | .... | .... | ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Parametry přepouštěcí stanice se zadávají v úseku turbín:

| .... | TPS(s) | vPS(-/s) | MvS0(-) | kvS(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Na následujícím obrázku je model kotle HRSG, který se používá pro modelování paroplynového cyklu, kdy zdrojem tepla je zbytkové teplo ES spalin plynové turbíny.

Obr. 46 Blokové schéma modelu kotle na zbytkové teplo spalin plynové turbíny

Blok s tímto modelem kotle musí v tabulce bloků následovat blok s plynovou turbínou (model GASA). Pokud jsou oba bloky (s plynovou a parní turbínou) vyvedeny do společné přípojnice je zbytkové teplo ES spočteno v modelu plynové turbíny (viz kap. 10.1).

Pokud jsou bloky plynových turbín a jedné parní vyvedeny do různých přípojnic spočítá se ES podle vztahu ES=kSTew[1-Ae(Te-Temax)2], kde Ted se dopočítá ze střední hodnoty teplot spalin a w ze sumárního průtoku všech plynových turbín. Parametry kS, Ae a Temax jsou součástí typových parametrů modelu kotle:

| AE(-) | TEMAX(-) | TW(s) | TCB(s) | kPD(-) | - | - | - | - | - | - | kS(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Model jaderného reaktoru

V dalším výkladu se omezíme na tlakovodní reaktory. Pro aktivní zónu reaktoru bylo použito zjednodušeného modelu dle [9] za předpokladu, že nezasahuje regulace řídících tyčí reaktoru. Pro parogenerátor bylo použito schéma z [10] . Vytvořený model 'NUCL' je na následujícím obrázku.

Obr. 47 Blokové schéma modelu primárního okruhu a parogenerátoru

Model je použitelný pro malé změny výkonu (primární regulace), kdy tlakové změny v parním kolektoru jsou v pásmu necitlivosti regulace reaktoru (tomu odpovídá pro reaktory VVER 400 regulace výkonu - tzv. režim 'N' u turbíny a tzv. strážný režim 'S' u reaktoru). Model tedy respektuje tzv. samoregulační efekt, kdy se reaktor vyrovnává s odchylkami tlaku díky svým fyzikálním vlastnostem sám (bez zásahu regulace). Při větším odběru páry turbínou, klesá teplota chladiva, čímž se zvýší reaktivita a tím i vývin tepla, což umožní vygenerovat více páry. Podmínkou jsou malé změny tlaku, což se zajistí omezením na korektoru frekvence.

Na následujícím řádku je seznam alternativních typových parametrů modelu jaderného reaktoru v úseku zdrojů katalogu typových parametrů modelů bloku (Pozn.: TCL=THL):

| THL(s) | TR(s) | TF(s) | TS(s) | kPD(-) | kC(-) | kF(-) | kD(-) | kW(-) | kS(-) | kHS(-) | kHC(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Zjednodušený modely pohonu

V některých případech není nutné uvažovat všechny funkce regulátoru turbíny, ani uvažovat změny admisního tlaku. Pak lze použít tzv. standardní model pohonu:

Obr. 48 Standardní model parní turbíny

Předpokládá se konstantní tlaku v režimu klasické regulace. Odpojením regulátoru turbíny je zjednodušeně modelována předtlaková regulace. Model je použitelný pro výpočty dynamické stability a krátkodobé dynamiky, kdy je předpoklad konstantního tlaku splněn.

Pro neregulovaný blok lze použít model 'CONS' s konstantním výkonem.

# Vodní turbína

## Výkonová regulace

Moderní elektronické regulátory vodních turbín mohou plnit tyto funkce:

- regulaci výkonu - tvoří základní režim regulace

- regulaci otevření - používá se u reverzačních vodních turbín v čerpadlovém provozu; zadané otevření regulačního orgánu je určeno statickou závislostí na vodním spádu

- regulaci otáček -  uplatňuje se, při spouštění bloku nebo když frekvence vybočí ze zadaných mezí.

Model regulátoru turbíny pro režim regulace výkonu je na Obr. 49

Obr. 49 Blokové schéma modelu regulátoru vodní turbíny

Frekvenční korektor výkonu je alternativně (pro volbu parametru A2<0) doplněn o omezení rychlosti změny a člen typu „lead-lag“ z důvodů kompenzace zpoždění v regulátoru výkonu, protože ten má pouze integrační charakter (na rozdíl od regulátoru parní turbíny, který má charakter PI). Při volbě parametru A2= -2 se signál korektoru za omezovačem rychlosti přičítá k výstupu regulátoru výkonu. Urychluje se tak přenos odchylky frekvence sU přes regulátor výkonu.

Regulace otevření (také hladinová) se používaná v čerpadlovém provozu, který je rozpoznán podle záporného činného výkonu generátoru ve výchozím stavu. Během výpočtu lze přejít do čerpadlového provozu zásahem ‘PUMP’.

Obr. 50 Blokové schéma modelu regulace čerpání

Jelikož v programu není modelována (jako model pohonného media se u vodní turbíny  použije model  ‘CONS’) statická změna hladiny (spádu) a tedy hladina je konstantní (rovna jmenovité), je v tomto režimu regulace modelována v otevřené smyčce. Jen se automaticky změní meze, neboť čerpadlo pracuje se zápornými výkony. Omezení regulačního je pásma NTmax*kPmax - NTmin*kTPmin. Parametry kPmax a  kTPmin mají zápornou hodnotu.

Na následujícím řádku je seznam alternativních typových parametrů modelu regulátoru vodní turbíny v úseku regulátoru turbín katalogu typových parametrů modelů bloku:

| A1 | A2 | TIT(s) |  | TN(s) | TEHP(s) | kT(-) |  | kSp(-) |  | KCOR(-) | Tf1(s) | Tf2(s) | vf(1/s) | vN(%/min) | stepN(%) | dFr(%) |  |  |  | NFmax(%) | NFmin(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Otáčková regulace

Ze základního režimu regulace výkonu dochází k přepnutí do regulace otáček:

- zásahem 'STRC' nebo ' ISLN '

- automaticky při odchylce frekvence od jmenovité o hodnoty df1 a df2

- zásahem frekvenčního relé (viz kap.14.12).

Pomocí zásahu ' ISLN ' lze vyřadit trvalou statiku bP a regulátor se stane astaickým PID regulátorem.

Obr. 51 Blokové schéma modelu regulátoru otáček vodní turbíny PIDP s vyřaditelnou statikou

Pokud se zadá parametr A1=-1 v úseku typových parametrů regulátoru turbíny použije se variantní schéma podle následujícím obrázku.

Obr. 52 Blokové schéma modelu variantního regulátoru

Opět lze zásahem ' ISLN ' vyřadit trvalou statiku bP a regulátor se stane astaickým PI.

Na následujícím řádku je seznam typových parametrů modelu regulátoru otáček v úseku přídavných automatik regulátoru turbín katalogu typových parametrů modelů bloku:

| bp(-) | Kp2(-) | Td1(s) | Td2(s) | TI2(s) | df1(-) | df2(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alternativně je možno zvolit jinou strukturu regulátoru otáček podle obrázku:

Obr. 53 Schéma alternativního modelu mechanicko-hydraulického regulátoru otáček

Příznakem modelu je zadání čtyř typových parametrů navíc:

| bp(-) | bt(-) | Td1(s) | Td2(s) | Td(s) | df1(-) | df2(-) | Tsled (s) | ks(-) | vemin(1/s) | vemax(1/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpět do režimu regulace výkonu je nutno přepnout regulátor turbíny zásahem ‘STRC'. Ve schématu je vidět ve zpětné vazbě tzv. trvalá statika bP, která umožňuje, aby tento režim byl provozován i v paralelním provozu v propojené ES, neboť regulace má proporcionální charakter.

Zadaná hodnota otáček je generována jednak v režimu regulace výkonu (tzv. vlečná regulace), kdy regulátor otáček není v provozu a jednak v režimu regulace otáček, kdy může být ovládána nadřazeným PI regulátorem. Bloková schémata jsou na následujícím obrázku:

Obr. 54 Blokové schéma modelu zadané hodnoty otáček

O struktuře rozhoduje typový parametr A1, který se zadává v úseku regulátoru turbín:

- pro A1=0,2 je zadaná hodnota regulace otáček rovna jmenovité  =1

- pro A1=1 se přepnutí do regulace otáček provede beznárazově (proměnná RT se nezmění)

- pro A1=-1 je po přepnutí do regulace otáček pracovní bod statické charakteristiky pro nulovou regulační odchylku určen hodnotou NS

Parametrem  A1=2 lze zvolit režim nadřazené regulace zadané hodnoty otáček, kdy tato hodnota se mění tak dlouho, dokud existuje odchylka otáček od jmenovité hodnoty. Tento režim lze použít, pokud je potřeba v ostrovním režimu vyregulovat automaticky frekvenci na jmenovitou.

Parametrem TSLED0 lze zpozdit změnu zadané hodnoty pro beznárazové přepínání.

## Model vodní turbíny

Při vytváření modelu vodní turbíny byla dodržována metodika IEEE [7] . Byl uvažován i průtok naprázdno (parametr qNL) a samoregulační efekt (parametr ) - výkonové změny při změnách otáček dané změnou úhlu dopadu vodního proudu na lopatky turbíny. Tento zjednodušený model lze aplikovat pro Francisovu i Kaplanovu turbínu při malých změnách provozních hodnot. Model neuvažuje změnu statické výšky (spádu). Platí pro případy, kdy změna hladiny je proti celkovému spádu zanedbatelná (přečerpací vodní elektrárny) anebo časový rozsah sledovaného děje je krátký a změny spádu lze zanedbat (pro akumulační vodní elektrárny). Model bere v úvahu dynamický ráz při změnách otevření regulačního orgánu, daný jevy v přivaděči. Model označený 'HYDR' je na Obr. 55.

Obr. 55 Schéma nelineárního modelu vodní turbíny

Zesílení turbíny AT je spočítáno dle vztahu AT=1/(1- qNL)..

Pokud otevření G klesne pod hodnotu GB změní se rychlost zavírání na vhB (tzv.buffering).

Na následujícím řádku je pořadí alternativních typových parametru modelů vodní turbíny v úseku turbín katalogu typových parametrů modelů bloku (=beta):

| kN(-) | TV(s) | pMAX(-) | qNL(-) | TW(s) | beta(-) | Vhmin(-/s) | Vhmax(-/s) | VB(-/s) | GB(-) | - | - | Gmin(-) | Gmax(-) | KPmin(-) | KPmax(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Je-li dodávaný výkon do uzlu záporný v počátečním stavu nebo po zásahu ‘PUMP’, je model turbíny změněn na čerpadlo. Blokové schéma čerpadla je na následujícím obrázku:

Obr. 56 Schéma nelineárního modelu čerpadla.

Změna omezení regulačního orgánu na záporné hodnoty je provedena automaticky, takže není nutné zadávat speciální (záporné hodnoty) Gmin pro režim čerpání. V režimu čerpání není možné automatické přepnutí do regulace otáček. Proto je nutné po vypnutí bloku přepnout zpět do režimu turbínového zásahem ‘PUMP’.

## Přehled režimů regulace turbíny

Obr. 57 Přehled režimů regulace turbíny s možnými přechody

# Model dieselgenerátoru

Při modelování vznětového motoru a jeho regulace se vycházelo z podkladu [13]. Na obrázku je schéma modelu regulátoru odpovídající regulátoru WOODWARD UG-40.

Při trvalé statice bP=0  se jedná o astatickou regulaci - proporcionálně integrační regulátor. To je režim regulace vhodný pro ostrovní provoz, kdy jeden dieselgenerátor pracuje do izolované zátěže. Ustálená regulační odchylka otáček (frekvence) je pak nulová.

Obr. 58  Blokové schéma modelu regulátoru otáček

Volbou nenulové trvalé statiky bP0 lze regulaci změnit na statickou. Takové uspořádání je nutné při paralelním provozu více generátorů do sítě.

Čidlo otáček má přenos ve tvaru 2ξω0p+ω02p2+2ξω0p+ω02

kde  = Kd1/2 je činitel tlumení a 0 = 1/Td1 je přirozená frekvence čidla.

Na následujícím řádku je pořadí typových parametrů modelu regulátoru otáček v úseku přídavných automatik regulátoru turbín katalogu typových parametrů modelů bloku:

| bp(-) | Kp2(-) | Td1(s) | Td2(s) | TI2(s) | kd1(-) | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadanou hodnotu otáček Z lze omezit v omezovači rychlosti zatěžování, jehož parametry vN a stepN se zadávají v úseku regulátoru pohonu.

Na Obr. 59 je model přeplňovaného čtyřtaktního vznětového motoru:

Obr. 59  Blokové schéma modelu přeplňovaného vznětového motoru

Dopravní zpoždění v reakci momentu motoru na dodávku paliva TD je řádově rovno čtvrtině doby jedné otáčky (pro čtyřtaktní motor). Teoretický moment je násoben účinností spalování , která závisí na přebytku vzduchu pro spalování  dodávaného turbodmychadlem.  dosahuje maximální hodnoty em pro >lm a pro nižší  se snižuje podle kvadratické (km=2) nebo kubické (km=3) závislosti. Mechanické ztráty celého soustrojí jsou respektovány lineární a kvadratickou závislostí na otáčkách. Přebytek vzduchu  závisí na plnícím tlaku a teplotě vzduchu a na dodávce paliva mF.

Tlak přeplňování a teplota se získá ze statických charakteristik v závislosti na středním efektivním tlaku ve spalovacím prostoru, který je přímo úměrný momentu motoru ME. Statické charakteristiky jsou linearizovány (pro tlak ve třech úsecích). Dynamika turbodmychadla je modelována pomocí tří časových konstant Tt., které mohou být závislé na výkonu motoru.

Na následujícím řádku je pořadí alternativních typových parametrů modelu vznětového motoru v úseku turbín katalogu typových parametrů modelů bloku:

| kN(-) | TD(s) | nn(1/min) | em(-) | a(-) | lm(-) | Ex(-) | G0(-) | kG(-) | - | - | Gv(-) | Gmin(-) | Gmax(-) | M0(-) | KM(-) | ke(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

nn [1/min]....jmenovité otáčky  Gv  [dílky]....maximální poloha vstřikovacího čerpadla

ke[bar/p.j.]....koeficient úměrnosti mezi středním efektivním tlakem ve spalovacím prostoru a momentem motoru. Tyto parametry slouží pro výpočet pojmenovaných hodnot.

Na následujícím řádku je seznam alternativních typových parametrů modelu turbodmychadla v úseku zdrojů katalogu typových parametrů modelů bloku:

| - | Tt1(s) | Tt2(s) | Tt3(s) | kl(-) | pd0(-) | me1(-) | me2(-) | k0(-) | k1(-) | k2(-) | kt1(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výpočet parametrů modelu dieselova motoru je popsán v dokumentu Param_DG , který je součástí dodávky programu MODES.

# Model plynové turbíny

Dynamický model byl vytvořen na základě zjednodušeného modelu jednohřídelové plynové turbíny publikovaného v [21] , který byl doplněn o závislost na otáčkách.

Obr. 60  Blokové schéma modelu jednohřídelová plynové turbíny.

Vlastní turbína je modelována statickou charakteristikou Nt=f(dodávka paliva). Hodnota M0 respektuje příkon kompresoru případně třecí ztráty. Parametrem km lze respektovat statickou závislost výkonu na otáčkách případně i ventilační ztráty. Parametrem Gmin minimální přívod paliva nutný pro stabilní chod turbíny. Jelikož příkon kompresoru může být menší, než součin zesílení turbíny a minimálním přívodem paliva, disponuje plynová turbína brzdícím výkonem M0-Gmin*AT. Dynamika je respektována jednak regulačním ventilem, především rychlostí otvírání vmax a zavírání vmin, které mohou být obecně různé, přičemž v absolutní hodnotě bývá rychlost zavírání větší. Dále model respektuje dynamiku dodávky paliva a kompresoru.

Na následujícím řádku je pořadí alternativních typových parametrů modelu plynové turbíny v úseku turbín katalogu typových parametrů modelů bloku:

| kN(-) | TV(s) | Tf(s) | Tcd(s) |  |  | vmin (-/s) | vmin (-/s) |  | - | - |  | Gmin(-) | Gmax(-) | M0(-) | KM(-) | At(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Na následujícím obrázku je model regulátoru:

Obr. 61  Blokové schéma modelu regulátoru plynové turbíny.

Model je obdobný jako u regulace výkonu parní turbíny s tím rozdílem, že regulátor otáček je přesunut za převodník (má tedy elektronický charakter) a jeho výstup se nepřičítá k regulátoru přeběhu. Přídavné automatiky regulace otáček a přeběhu jsou stejné jako u parní turbíny.

## Zdokonalený model plynové turbíny v paroplynovém cyklu

Model vychází z původního modelu GAST, navíc je modelován průtok vzduchu W, který reguluje teplotu výstupních plynu na zadanou hodnotu TR. Zároveň je regulační odchylka teploty zaváděna navýšená o hodnotu offset do regulátoru paliva. Model také obsahuje proměnnou ES,, která vstupuje do navazujícího modelu spalinového kotle HRSG.

Teploty vzduchu na výstupu kompresoru Td, spalin na vstupu a výstupu z turbíny Tf a Te se spočítají:

| - Td=Ti(1+x−1ηC) Tf=Td+(Tf0−Td0)wfw) Te=Tf[1−(1−1x)ηT] | ( ) |
| --- | --- |

kde C  a T  jsou tepelné účinnosti kompresoru a turbíny.

Faktor x zahrnující kompresní poměr a respektující závislost na otáčkách je aproximován:

| - x= x0+kx(w-wmin) | ( ) |
| --- | --- |

Vlastní statická charakteristika plynové turbíny je modelována pomocí následujících rovnic:

| - NT=kG [(Tf-Te)-(Td-Ti)]w ES=kSTew[1-Ae(Te-Temax)2] | ( ) |
| --- | --- |

Pro ES aproximuje výraz v hranaté závorce účinnosti kotle (přeměnu energie spalin na páru) a také účinnost parní turbíny (přeměnu energie páry na mechanickou energii).

Obr. 62  Blokové schéma zdokonaleného modelu GASA plynové turbíny.

Parametry modelu jsou rozděleny do dvou úseků. Následující řádek ukazuje alternativní parametry modelu plynové turbíny v úseku turbín katalogu typových parametrů modelů bloku:

| kN (-) | TV (s) | TCD (s) | Tf (s) | T3 (s) | T4 (s) | Wmin (-) | Wmax (-) | K4 (-) | k5 (-) | etaT (-) | kG (-) | Gmin (-) | Gmax (-) | Offset (-) | Tw (s) | Vw (1/s) | k3 (-) | k6 (-) | TR (-) | Kf (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zbytek parametrů se zadává v úseku zdrojů katalogu typových parametrů modelů bloku:

|  |  | Ae(-) | Temax(-) | Ti(K) | Td0(K) | Tf0(K) | Te0(K) | kx(-) | x0(-) | etaC(-) | ks(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Následující obrázek ukazuje model regulátoru. Oproti původnímu regulátoru modelu GAST je přidán regulátor teploty výstupních plynů, který začíná fungovat, pokud měřená teplota Te přesáhne zadanou hodnotu o velikost parametru offset.

Obr. 63  Blokové schéma modelu regulátoru plynové turbíny pro model GASA

# Model větrné turbíny

V knihovně programu jsou implementovány tři modely: dynamický model turbíny při konstantní rychlosti větru označený WIN0, statický model závislosti výkonu na rychlosti větru označený WINS a zdokonalený model WIND s proměnnou rychlostí větru. První model byl převzat z [22]  a byl doplněn o závislost na otáčkách.

Obr. 64  Blokové schéma modelu větrné turbíny při konstantní rychlosti větru WIN0

Vlastní turbína je modelována statickou charakteristikou v závislosti na rychlosti rotoru  a natočení lopatek . Tato závislost je definována čtveřicí parametrů C01-C04 a určí se aproximací z charakteristik turbíny. Úhel  se mění v od 0 do 1. Při hodnotě 0 dosahuje moment turbíny největší hodnoty. Při inicializaci modelu (ve výchozím stavu) předpokládá = 0.

Úhel natočení je ovládán PI regulátorem otáček. Volbou TI2 = 0 se integrační část vyřadí a regulátor má čistě proporcionální charakter.

Setrvačnost mechanismu natáčení lopatek je modelována časovou konstantou TW. Regulátor je možno odpojit klíčovým slovem VYP v databázi modelů bloku. Úhel má pak konstantní hodnotu 0.

Větrné turbína pohání asynchronní stroj a poměrná rychlost otáčení  je stejná pro rotor turbíny i generátoru (předpokládá se tuhý hřídel).

Na následujícím řádku je pořadí alternativních typových parametrů modelu v úseku turbín katalogu typových parametrů modelů bloku:

| kN(-) | TW(s) | C01 (-) | C02 (-) | C03 (-) | C04 (-) |  | ) |  |  |  |  | Mmin( ) | Mmax(-) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Proporcionální zesílení regulátoru otáček se zadává v úseku přídavných automatik regulátoru turbín katalogu typových parametrů modelů bloku:

|  | Kp2(-) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Statický model aproximuje závislost výkonu turbíny na rychlosti větru lineárně od minimální rychlosti vmin do rychlosti vn, kdy turbína dává maximální výkon Nmax. Při rychlosti vstop se turbína odstavuje z bezpečnostních důvodů.

Obr. 65 Blokové schéma statického modelu turbíny při proměnné rychlosti větru WINS

Veškeré regulace větrné turbíny jsou v modelu implicitně zahrnuty, takže model se hodí pro stacionární výpočty s pomalými změnami rychlosti větru.

Na následujícím řádku je pořadí alternativních typových parametrů modelu v úseku turbín katalogu typových parametrů modelů bloku:

| kN(-) |  |  |  |  |  |  | Vmin(-) | Vn(-) | Vstop(-) |  | Nmin(-) | Nmax(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Zdokonalený model větrné turbíny WIND

V modelu WIND je větrná turbína modelována statickou charakteristikou v závislosti na úhlu natočení lopatek , kruhové rychlosti otáčení  (v poměrných hodnotách je rovna otáčkám) a ekvivalentní rychlosti větru v ose hřídele vE. Úhel  je ovládán PI regulátorem otáček.

K výstupu regulátoru otáček se přičítá výstup kompenzace natočení, která určuje požadovaný výkon turbíny NZ podle otáček  a rychlosti větru vE. Turbína může pracovat ve třech regulačních režimech. Standardní režim je regulace otáček (zadávaná klíčovým slovem SPD v databázi dynamických modelů bloků), přičemž zadaná hodnota otáček Z je výstupem modelu DFIG nebo PMGC. Kompenzace natočení vyreguluje výkon turbíny na dosažitelný výkon modifikovaný případně modifikovaný v závislosti na frekvenci sítě f (pro nenulové parametry dPmin a dPmax).  Druhým režimem je zapnutá regulace výkonu (zadávaná klíčovým slovem ZAP), kdy turbína může pracovat jak v primární regulaci frekvence, tak v sekundární regulaci na požadovanou hodnotu NS. Velikost primární regulační rezervy se zadává hodnotou PRR jako parametr bloku. Neregulovaná turbína se zvolí klíčovým slovem VYP. Schéma modelu je na následujícím obrázku:

Obr. 66  Blokové schéma modelu větrné turbíny při proměnné rychlosti větru

Výkon turbíny NT je v poměrných hodnotách určen součinem účinnosti turbíny cP a třetí mocniny rychlosti ekvivalentní větru v ose rotoru vE, dělené jmenovitou účinností cPn (při jmenovité rychlosti větru vEn). Účinnost turbíny cP závisí na činiteli rychloběžnosti  a úhlu natočení  podle vztahu převzatého z [27] . R je poloměr rotoru turbíny, frn je jmenovitá frekvence otáčení rotoru. A, B, C, D, F a G jsou volitelné parametry, určující tvar závislosti účinnosti na rychlosti větru a otáčkách a tím i závislost výkonu na rychlosti větru při daných otáčkách. Příklad závislostí účinnosti na  a   pro třílistou vrtuli je zobrazen na obrázku.

Obr. 67 Závislost cP na a pro neregulovatelnou (tečkovaně) a regulovatelnou turbínu

Na následujícím řádku je pořadí alternativních typových parametrů modelu v úsecích turbín a přídavných automatik regulátorů turbín katalogu typových parametrů modelů bloku (bmax=max):

| kN - | TW s | A - | B - | C - | D - | Vmin st/s | Vmax st/s | G - | F - | ro kg/m3 | Nmin - | Nmax - | R m | vEn m/s | frn Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| bmax (st) | Kp2(-) |  | TIC(s) | TI2(s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Je možno zadat proměnnou rychlost větru vE na denní době T podle vztahu:

|  | ( ) |
| --- | --- |

Pro model zdroje WIND jsou parametry definovány v úseku typ. parametrů modelu zdroje:

| A(-) | Mi= (-) | Sigma= (-) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Model asynchronního bloku

Jelikož program MODES se zabývá ve verzi 2.3. elektromechanickými přechodnými ději je možné při zanedbání elektromagnetických přechodných dějů ve statoru nahradit asynchronní motor elektromotorickou silou E za náhradní impedancí skládající se odporu statoru R1 a  náhradní reaktance X. V případě jednoklecového (viz dále) modelu se bude jednat o přechodné hodnoty (značené ‘). U dvojklecového modelu se použijí rázové hodnoty (značené “). Pokud bude motor modelován současně se svým přívodním vedením (toto vedení tedy nebude součástí sítě), uváží se i náhradní impedance Rv+jXv. Odpovídající náhradní schéma je na .

Obr. 68 Náhradní schéma as. motoru jako bloku l připojeného do uzlu k

## Rovnice asynchronního stroje

Při odvozování rovnic jsou přijaty tyto předpoklady:

a)	je použita Parkova transformace s koeficienty kd=kq=2/3

b)	uvažuje se pouze 1.harmonická elektromotorické síly statoru

c)	rovnice platí pro souřadnou soustavu synchronně se otáčející.

Za těchto předpokladů a pro jedno ekvivalentní koncentrické vinutí v podélné a příčné ose - jednoklecový model, platí v komplexním tvaru a v poměrných hodnotách:

| - U = E' + (R1+jX')IS | ( ) |
| --- | --- |
| - T0'*E' = -j0sRT0'E' - [E' -j(XS-X')IS] - T0'=(X'2+X)/0/R'2 X'=X1 +X'2X /(X'2+X) XS=X1+X | ( ) |

U, E' ,  IS		fázory svorkového napětí, vnitřní elektromotorické síly a proudu statoru

T0', 0			časová konstanta naprázdno, synchronní kruhová rychlost 314 rad/s

X1, X 			rozptylová statorová a magnetizační reaktance

R’2, X '2.		odpor a rozptylová reaktance rotoru přepočtené na stator (závislé na skluzu).

Uvedené rovnice v složkovém tvaru a v pojmenovaných hodnotách jsou publikovány např. v [1] . Model jimi popsaný označme jako ‘ELM1’.

Přepočtené parametry rotoru mohou být závislé na skluzu a rozptylové reaktance statoru a rotoru mohou být závislé na procházejícím proudu. Tím se respektuje vliv vířivých proudů a sycení. Pro respektování závislosti odporu a rozptylové reaktance na skluzu zavedeme funkce FR a FX. Obdobně pro respektování závislosti rozptylové reaktance statoru a rotoru na proudu zavedeme funkce DS a DR. Pro výše uvedené hodnoty statorového a rotorového obvodu pak platí:

| - X1=X10* (1-kS_I(1-DS)) - R'2=RR0 FR X'2= X12(1-kR_I(1-DR))+ XR0FX | ( ) |
| --- | --- |

kS_I a kR_I ...	koeficienty specifikující podíl sycené části na celkové reaktanci ve stavu naprázdno

X10...............	celková rozptylová reaktance statoru ve stavu naprázdno

X12 .....			část rozptylové reaktance rotoru nezávislé na skluzu

RR0 a XR0 ...	hodnoty odporu a rozptylové reaktance rotoru závislé na skluzu pro sR=0.

Byly implementovány tři typy funkcí F :

- linearizace podle [2] - zadávané parametrem Iklec=0 a 1, podle vztahu ( )

- aproximace podle  dvouklecového modelu - zadávané parametrem Iklec=2, podle vztahu ( )

- pro hlubokou drážku upravené dle /15/ - zadávané parametrem Iklec=3, podle vztahu ( )

| - FR=1−1−R21R20sKR−sRELsKR−1 FX=1−1−X21X20sKR−sRELsKR−1 sKR=R20X20 xR0=X20 | ( ) |
| --- | --- |
| - FR=1+BRsRELd21+sRELd2 FX=1+BXsRELd21+sRELd2 d=R3+R2X3+X2RR0=R3R2R3+R2 BR=R3X22+R2X32(X1+X2)21RR0 XR0=R32X2+R22X3(R3+R2)2 BX=X3X2X3+X21XR0 | ( ) |
| - FR=βsinhβ+sinβ2coshβ-cosβ FX=1−rR0xR0βsinhβ-sinβ2coshβ-cosβ β=dfsREL df=2μ0Ω0ρd | ( ) |

- d, 0,  ...hloubka rotorové drážky, permeabilita vakua (410-7 H/m) a měrný odpor

- rR0...........odpor rotoru při nulovém skluzu

- xR0 ..........reaktance rotoru spojená s rozptylovým tokem neprocházejícím drážkou

- sREL.........relativní poměrný skluz rotoru počítaný podle vztahu ( )

- Pro Iklec=1, se parametry R20, X20 a R21, X21 zadávají přímo, jak je vidět na následujícím výpisu části řádku se seznamem typových parametrů v úseku asynchronních motorů katalogu typových parametrů modelů bloku:

| - Idef(-) | - Sp(1/min) | - Am(-) | - Bm(-) | - Tmech(s) | - X1(-) | - X20(-) | - X21(-) | - Xmi(-) | - R1(-) | - R20(-) | - R21(-) | - ....... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Pozn.: X= Xmi

- Pro Iklec=0, se parametry R20, X20 a R21, X21 spočítají automaticky programem ze zadávaných hodnot dvojité klece podle vztahů ( ) pro skluz 0 a 1. Seznam typových parametrů v úseku asynchronních motorů katalogu typových parametrů modelů bloku je následující:

| - Idef(-) | - Sp(1/min) | - Am(-) | - Bm(-) | - Tmech(s) | - X1(-) | - X2(-) | - X3(-) | - Xmi(-) | - R1(-) | - R2(-) | - R3(-) | - ....... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Pro Iklec=2, se parametry zadávají stejně jako v předchozím případě. Pro Iklec=3, se typové parametry zadávají  v následujícím pořadí:

| - Idef(-) | - Sp(1/min) | - Am(-) | - Bm(-) | - Tmech(s) | - X1(-) | - Xr0(-) | - df(-) | - Xmi(-) | - R1(-) | - Rr0(-) | - - | - ....... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dále byly implementovány dva typy funkce sycení D:

- upravené dle [14]  - zadávané parametrem Isyc=1, podle vztahu ( )

- dle [15]  - zadávané parametrem Isyc=2, podle vztahu ( )

| - pro g<1 D=1 pro g<1 D=2pargtang1−g+g1−g g=IiI | ( ) |
| --- | --- |
| - D=11+(a2I)2 | ( ) |

Seznam typových parametrů pro model Isyc=1 zadávaný v úseku asynchronních motorů katalogu typových parametrů modelů bloku je následující:

| Idef(-) | ..... | X12(-) | ks_i(-) | kr_i(-) | Is_i(-) | Ir_i(-) | ..... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Seznam typových parametrů pro model Isyc=2 zadávaný v úseku asynchronních motorů katalogu typových parametrů modelů bloku je následující:

| Idef(-) | ..... | X12(-) | ks_i(-) | kr_i(-) | a2s(-) | a2r(-) | ..... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Modely sycení a závislosti parametrů na skluzu se dají vzájemně kombinovat zadáním parametru Idef=10*Isyc+Iklec.

Jestliže budeme uvažovat po dvou ekvivalentních koncentrických vinutých v podélné a příčné ose (parametry budou tentokrát konstantní) obdržíme dvojklecový model označeny ‘ELM2’. Platí pro něj kromě ( ) další vztahy:

| - U = E“+ [ (R+RV)+j(XV-X“)]IS E“= E' + ' | ( ) |
| --- | --- |
| - T0“*' = -jsR0T0“ ' - ['-j(X'-X“)IS] - T0“=(X'3+ X'2X /( X 2+X))/0/R'3 X“=X1 +X'2 X'3X /( X'3X'2+X'2X+X'3 X) | ( ) |

R’3, X '3.....odpor a rozptylová reaktance druhého ekvivalentního obvodu rotoru.

Mechanickou pohybovou rovnici lze napsat obecně v pojmenovaných hodnotách:

| - JsR=MMECH+ MM – MEL | ( ) |
| --- | --- |

sR, MMECH, MEL 	skluz rotoru mechanický moment poháněného zařízení a elekt. moment motoru

MM				mechanické ztráty soustrojí

Mechanický protimoment definujeme:

| - MMECH = MMECH0*f(sR) | ( ) |
| --- | --- |

kde  MMECH0  je mechanický protimoment zátěže při nulovém skluzu (synchronních otáčkách) a f(sR) je bezrozměrná funkce skluzu, mající pro nulový skluz hodnotu rovnou 1.

Elektrický moment vyjádříme pro jednoklecový model ve tvaru podle  [12] :

| - MEL = 3/2pRe{R *I*S } | ( ) |
| --- | --- |

kde R je magnetický spřažený tok rotoru a p je počet polpárů.

Po převedení do poměrných hodnot (vydělením vztažným momentem Mv = Sn/0) a úpravách dostaneme pohybovou rovnici ve tvaru:

| - TMsR=cos‘n kZAT kC f(sR)+ dM0 +kM1(1- sR) - Re{E' *I*S} | ( ) |
| --- | --- |

TM= J*M02/Sn        cos‘n =cosn M0/n    kZAT = Mskut /Mn    kC=1/f(sRskut)

Sn a J...............jmenovitá hodnota zdánlivého příkonu a moment setrvačnosti soustrojí

n, M0.....	jmenovitá hodnota mechanické rychlosti, mechanická synchronní kruhová rychlost.

Mskut, sRskut ....skutečné hodnoty mechanického momentu a skluzu v počátečním stavu.

Pro dvojklecový model se v rovnici ( ) E' nahradí E“. Zatěžovatel kZAT určuje stupeň zatížení (využití jmenovitého momentu) motoru. Činitel měřítka kC zajišťuje, že momentová charakteristika zátěže (viz dále) a motoru má pro počáteční ustálený stav definovaný skluzem sRskut  společný bod. Redukovaný účiník cos‘n se v rovnici objeví proto, že vztažný moment Mv  se nerovná jmenovitému.

Pomocí parametrů dM0  a kM1  se modelují ztráty třením a ventilací. Přídavné ztráty způsobené především vířivými proudy ve vinutích, na povrchu a v zubech statoru a rotoru se modelují pomocí parametru rD, který se přičítá k odporu statoru R1. Tyto parametry se zadávají na konci řádku v úseku asynchronních motorů katalogu typových parametrů modelů bloku:

| Idef(-) | ..... | rd(-) | dM0(-) | km1(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pro kompatibilitu s předchozími verzemi zůstává zachován stacionární model označený ‘STAC’. Motor je nahrazen statickým dvojbranem. Na skluzu (jehož definice odpovídá vztahu ( )v kap. Ekvivalentní asynchronní motor) je závislá nejen výsledná hodnota odporu rotoru, ale i samotné rotorové parametry podle níže uvedeného obrázku nebo podle ( ). Náhradní schéma pro toto zjednodušení je na vedlejším obrázku.

Obr. 69 Náhradní schéma asynchronního motoru

## Model asynchronního stroje napájeného do rotoru frekvenčním měničem

Model asynchronního stroje s vinutou kotvou napájenou z frekvenčního měniče je v programu označený zkratkou DFIG (z angl. „Double Fed Induction Generator“). Generátor včetně frekvenčního měniče je v běžném provozu modelován staticky pomocí Nortonova vstřiku paralelně s náhradní reaktancí motoru (viz např. [23] ).

Podle [26] se při poklesu svorkového napětí pod určitou hodnotu rotorová část frekvenčního měniče zablokuje a rotorový obvod se zkratuje přes přídavný odpor R, takže asynchronní generátor přejde do režimu s kotvou nakrátko. Síťová část měniče zůstává zapojena a kapacita meziobvodu C je trvale připojena na svorky, což ukazuje pravá část obrázku.

Obr. 70 Schéma modelu DFIG napájeného do rotoru frekvenčním měničem

Při poklesu svorkového napětí pod hodnotu Umez je generátor modelován přechodným napětím za přechodnou reaktancí, což odpovídá modelu ELM1. Parametry Umez, R a C jsou součástí alternativních typových parametrů modelu as. stroje:

| Idef | Sp | Umez | R | Tm | X1 | X20 | X21 | Xmi | R1 | R20 | R21 | C | UG0 | UGZ | IGmax | IPmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přechodné děje v obou vinutích jsou zanedbány, protože jsou dostatečně rychlé v porovnání s vyšetřovanými elektromechanickými ději. Tento předpoklad je v souladu s  [23] . Dominantní roli přebírá frekvenční měnič, který v součinnosti s regulačními obvody je schopen přizpůsobovat  činný i jalový výkon požadavkům na efektivní využití rychlosti větru a na neovlivňování sítě. V  provozu s napětím větším než Umez je dodávka činného i jalového výkonu daná výstupy z regulátorů PZ a Q. Blokové schéma modelu regulátorů spolu s částí modelu generátoru je na obrázku.

Obr. 71 Schéma modelu regulace DFIG

Regulace spočívá ve dvou oddělených a nezávislých částech při činný a jalový požadovaný výkon PZ a Q. Cílem regulace PZ je přizpůsobovat činný výkon dodávaný do sítě, aby odpovídal výkonové rovnováze soustrojí, tedy především výkonu vyráběnému větrnou turbínou v závislosti na rychlosti větru. V modelu se předpokládá spolupráce s větrnou turbínou s proměnnými otáčkami, takže zadaná hodnota otáček se určuje v závislosti na skutečné dodávce výkonu do sítě  PG. V případě výkonové nerovnováhy (rozdílu mezi výkonem turbíny NT a výkonem generátoru PG) a vzniku regulační odchylky P je požadovaný výkon PZ měněn trendem vN, aby se dostal do souladu s výkonem turbíny. Naopak při poklesu dodávky do sítě  PG (např. vlivem zkratu) se zmenšují zadané otáčky Z (vstupující i do modelu turbíny), čímž se zmenšuje akcelerace soustrojí.

Při poklesu napětí se jako u modelu PMGC omezuje dodávka činného výkonu v bloku LVPL

Na následujícím řádku je pořadí alternativních typ.parametrů modelu v úseku regulace turbín:

| N1(-) | w1(-) | TIN(s) | TW(s) | TN(s) |  | kpN(-) |  |  |  |  | a(-) | b(-) | c(-) | vN(-/s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Regulace Q může obdobně jako u synchronního generátoru pracovat v primární nebo sekundární regulaci v závislosti na hodnotě parametru TIQ. Jestliže je nulový, regulátor reguluje svorkové napětí, případně modifikované statikami jalovým a/nebo činný výkonem (volbou parametrů kIR a kIA). Pro TIQ>0 reguluje regulátor jalový výkon generátoru. V obou případech lze k zadané hodnotě přičítat korekční signál z externího regulátoru a simulovat tak např. regulaci napětí sítě (v definovaném místě). V případě, že proud překročí hodnotu IGmax je hodnata Q regulována tak, aby proud generátoru tuto hodnotu nepřekročil. Pro TIQ<0 reguluje regulátor na konstantní účiník.

Na následujících řádcích je výpis použitých typ. parametrů modelu v úsecích regulátoru a přídavných automatik  buzení:

| Uzmin | Uzmax |  |  |  |  | Kp( |  |  | TI(s) |  |  |  |  |  |  | v(%/s) |  |  |  |  |  |  |  |  | KIA(-) |  | KIR(-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| kQ(-) | TIQ(s) | Qmin(-) | Qmax(-) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Rovnice protimomentu

V programu MODES 2.3 jsou modelovány tří tvary momentových charakteristik f (sR):

- „Standardní“ model označený symbolem ‘STAN’

- Model se zpětnou klapkou označený symbolem ‘TCHK’

- Po úsecích lineární model označený symbolem ‘PIEC’

### Polynomická závislost

je popsána rovnicí:

| - f(sR)= 1 - A - B + A(1- sR) + B(1- sR)2 | ( ) |
| --- | --- |

### Model se zpětnou klapkou

Charakteristika je znázorněna na následujících obrázcích ve dvou variantách:

Obr. 72 Charakteristika protimomentu pro sZK11 sZK12 a pro sZK11<sZK12

Celkový protimoment se získá sečtením dvou dílčích momentů:

- třecího protimomentu s kvadratickou závislostí (uplatňuje se pro skluzy>sZ)

- z dvojvětvové charakteristiky s hysterezní smyčkou.

Pro nulové parametry sZK , hysterezní smyčka zmizí a zůstane horní charakteristika.

### Po úsecích lineární model

Charakteristika je znázorněna na Obr. 73: Funkce je definována pro 11 skluzů  0 - s10.  Pro skluz 0 (synchronní rychlost) je hodnota funkce jedna v souladu s definicí [46]. Mezi jednotlivými body se provádí lineární interpolace.

Obr. 73 Charakteristika protimomentu

# Model fotovoltaické elektrárny (FvE)

V souladu s dokumentem [29] je možno FvE modelovat pomocí zjednodušeného modelu frekvenčního měniče (střídače) obdobně jako u synchronního stroje s permanentními magnety a plnovýkonovým měničem (model PMGC –viz kap. 5.3). Nově vytvořený model FPFC používá Nortonův ekvivalent vstřikovaného proudu IG do sítě jak ukazuje následující obrázek:

Obr. 74 Model FvE

Činná část proudu IP je určena výkonem fotovoltaických panelů PFV. Pokud se zadá model zdroje CONS je dostupný výkon panelů konstantní (případně se dá měnit zásahem TURB jako u klasických turbín). Pokud se zadá model zdroje SUNS. závis dostupný výkon  PFV na denní době T v hodinách (T{0,24}). Dostupný výkon FvE s maximálním (instalovaným) výkonem PFVp je aproximován vztahy:

| - PFV=PFVpg g=Ae−(T−μ2σ)2 g=Ae−0.5(¦T−μ¦¦σ¦)3 | ( ) |
| --- | --- |

kde A, ,  jsou parametry. Kubická závislost se dá navolit volbou <0.

Pro simulaci oblačného počasí je možno zadat pomocí dalších parametrů K,  a  kombinaci goniometrických funkcí modulujících základní aproximaci ( ) – viz Obr. 74. Na následujícím obrázku je porovnání tvaru závisloti PFV na T pro skutečný průběh (rekordní výroba ve FvE v Německu dne 25.5.2012) a obě aproximace.

Obr. 75 Časová závislost výkonu FvE na denním čase T

Pokud se zadá nenulová konstanta kf model FvE snižuje výkon při nadfrekvencích (f>50+dfk) lineárně podle směrnice kf. Součástí modelu je i vypínací logika, která vypíná blok při vybočení frekvence z mezí fMIN- fMAX.

Zapínací logika zapne blok po návratu odchylky frekvence/napětí do pásma df- - df/dU. Při znovuzapnutí zapínací logikou blok najíždí na dosažitelný výkon PFV rychlostí Ramp.

Parametry modelu FvE se zadávají v úsecích typových parametrů modelu generátoru, regulátoru buzení a přídavných automatik buzení:

| Un kV | Cosn - | Sng MVA | f> Hz | f< Hz | df Hz | T> s | T< s | TfZ s | df- Hz |  | dfk Hz | Kf %/Hz | Ramp %/min | IGmax - | IPmax - | UG0 - | UGZ - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pokud se přidá dalších sedm parametrů navíc (celkem 25) lze modelovat i napěťové relé (dva stupně pro podpětí, dva stupně pro přepětí a dva symetrické stupně pro zapnutí):

| U< | U<< | U> | U>> | T1 s | T2 s | dU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Uzmin | Uzmax |  |  |  |  | Kp |  |  | TI(s) |  |  |  |  |  |  | v(%/s) |  |  |  |  |  |  |  |  | KIA(-) |  | KIR(-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| kQ(-) | TIQ(s) | Qmin(-) | Qmax(-) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pro model zdroje SUNS jsou parametry definovány v úseku typ. parametrů modelu zdroje:

| A(-) | Mi(-) | Sigma(-) | K(-) | Omega(-) | Psi(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pozn. Mi= Sigma= Omega= Psi=.

# Řízení a ochrany ES

V kapitole bude pojednáno o centrálním regulátoru f a P, a abstraktních modelech tzv. automatik, logik, stabilizátorů a regulátorů, regulace napětí v pilotním uzlu, abstraktním modelu vývodu (sdružeje distanční, nadproudovou ochranu, rozdílovou ochranu trafa, synchronizační zařízení a automatiku opětného zapnutí) a ochrany bloku.

## Centrální regulátor P a f

Sekundární regulací P a f budeme rozumět automatickou funkci realizovanou centrálním regulátorem frekvence a předávaných výkonů. Model centrálního regulátoru je na Obr. 76.

Obr. 76 Model centrálního regulátoru P a f

Centrální regulátor vyhodnocuje svou regulační odchylku - tzv. ACE ('Area Control Error') jako součet korigované odchylky frekvence (od zadané hodnoty fZAD) a odchylky předávaného výkonu regulační oblasti (od zadané hodnoty PLAN). Jedná s o f+P režim, který zajišťuje regulaci podle síťových charakteristik. Tuto regulační odchylku je možno rozdělit do dvou typů regulátorů.

První je systém individuálního řízení jednotlivých regulačních bloků, který tvoří PI regulátor, který přes participační koeficienty kE rozděluje regulační výkon mezi jednotlivé bloky.

Součet regulačního příspěvku a základního výkonu PBASE, který je určován terciární regulací, je omezen, jak co se týče rychlosti, tak i velikosti a je posílán individuálně na jednotlivé bloky. V případě, že je sekundární regulační rozsah pro všechny bloky vyčerpán (NSi je rovný NRmini nebo NRmaxi) je integrační část PI regulátoru zablokována.

Model bere v úvahu relativní polohu pracovního bodu v regulačním pásmu (viz následující obrázek) pomocí kompenzačního koeficientu kk=2(Nrmax-PBASE)/(Nrmax-NRmin), který dosahuje hodnot od 2 (pracovní bod na dolní mezi) do 0 (pracovní bod na horní mezi). Regulátor pro kladné regulační odchylky přednostně zatěžuje bloky v dolní části regulačního pásma a naopak.

Druhý představuje řízení směrnou hodnotou. Bloky mohou být rozděleny do dvou skupin, přičemž každá skupina má svůj PI regulátor. Výstupem obou regulátorů jsou směrné hodnoty Y1 a Y3, pohybující se v rozmezí 0-1. Tyto hodnoty se posílají na jednotlivé regulační bloky řízené směrnou hodnotou, kde se vynásobí sekundárním regulačním pásmem R a přičte k základnímu výkonu DS. Tak se v obou případech vytvoří požadovaný výkon daný sekundární regulací NS.

Vzhledem k centrálnímu charakteru nepracuje regulátor spojitě, ale s určitým vzorkovacím intervalem pro měření přenosu profilu - TSAMP (je v modelu stejný i posílání hodnot NSi pro přímo řízené bloky) a odesílání směrných hodnot - TSAMP1,3  na regulační bloky.

Na následujícím obrázku je rozdělení výkonového rozsah regulačního bloku.

Obr. 77 Výkonový rozsah regulačních bloků

Technické minimum a maximum NTmin a NTmax je dáno použitou technologií. Dále je ovlivňuje u parních bloků kvalita paliva a u vodních bloků spád a kavitace. U bloků v primární regulaci je nutno odečíst primární regulační rezervu (PRR), která by měla tvořit sumárně 2.5% z výkonu celé oblasti. Pochopitelnou snahou je rozdělit primární regulaci na co největší počet bloků, tak aby se primární regulační rezerva této hodnotě přiblížila. Pokud z ekonomických nebo technických příčin jsou některé bloky z primární regulace vyřazeny, zbylé je musí nahradit a hodnota primární regulační rezervy roste. U odběrových parních turbín se horní hranice NTmax snižuje o odběr páry pro teplofikaci, pokud je větší než PRR. Ve zbylém pásmu se pohybuje regulační rozsah NRmin - NRmax.

U bloků přímo řízených může ležet výchozí pracovní bod, kdekoli v regulačním pásmu (jeho poloha je dána terciární regulací, tedy se řídí ekonomickými hledisky). Centrální regulátor pak mění polohu pracovní bodu v regulačním rozsahu NRmin - NRmax.

V modelu lze simulovat terciární regulací pomocí zásahu ‘TERC’, který přesune pracovní bod do prostředku vyššího nebo nižšího regulačního pásma.

U bloků řízených směrnou hodnotou musí být relativní poloha pracovního bodu v regulačním pásmu stejná pro všechny regulační bloky řízené danou směrnou hodnotou. Výchozí pracovní bod, daný vstupním ustáleným stavem by tedy měl v polovině regulačního rozsahu NRmin-NRmax, jinak se hodnota použitelného regulačního pásma R zmenší, tak aby výchozí pracovní bod ležel uprostřed.

Mezi směrnými hodnotami Y1 a Y3 je možné zavést vazbu přes zesílení RS s necitlivosti NS. Signálem Y1 je pak možno řídit "rychlé" bloky, zatímco hodnotou Y3 "pomalé". Po najetí "rychlé" rezervy k přerozdělení regulačního výkonu na "pomalé" bloky a uvolnění "rychlých" bloků pro další regulační zásah.

Kromě základního f+P režimu je možné zadat regulaci jen na zadanou hodnotu frekvence (f režim) nebo jen zadanou hodnotu předávaných výkonů (P režim). Při odchylce frekvence sítě větší než je 0.2 Hz se regulátor vypne a velikosti NS zůstanou na poslední hodnotě

## Model automatik

Automatika se skládá z měřícího, kontrolního, zpožďovacího a blokovacího článku a umožňuje provádět vícenásobné a hromadné zásahy.  Principiální schéma automatiky následuje.

Obr. 78 Schéma činnosti modelu automatiky a logiky

Úkolem měřícího článku je vybrat příslušnou proměnnou pro vstup kontrolního článku. Pro kontrolní články typu ‘LIMT’ lze na vstup zadat součet, rozdíl, součin nebo podíl dvou proměnných. Jako vstupy mohou sloužit jednak stavové celočíselné signály z následující tabulky:

| Symbol | Objekt | Význam signálu |
| --- | --- | --- |
| #A | Automatika | 0-vyřazena 1- aktivní 2- popud 3-náběh 4- blokování po zásahu |
| #B | Větev | 0- vypnuto třífázově z obou stran 1-jedna fáze vypnuta 3- zapnuto -1 -zkrat -2/2 odepnutí větve ze zkratem ze strany počátečního/koncového uzlu -4/4 odepnutí větve ze strany počátečního/koncového uzlu |
| #C | Článek logiky | 1 logická 1 (pravda) 0 logická 0 (nepravda) |
| #E | Regulátor buzení | 1 působí hlídač meze podbuzení -1 působí omezovač statorového a rotorového proudu |
| #F | Regulátor turbíny | 1 iniciováno rychlé zavírání ventilů po zásahu VALV (pro model ST_A) 1 přepnutí do režimu čerpání po zásahu PUMP (pro model HYDR) -1 přepnutí do režimu regulace ostrova po zásahu ISLN (pro model ST_A) |
| #G | Režim regulace turbíny | 0/1 regulátor vypnut/zapnut (řízení v otevřené/zavřené regulační smyčce) 2 pracovní regulace otáček (po zásahu STRC) 3 poruchová regulace otáček (po zapůsobení regulátoru přeběhu) |
| #L | Logika | 0 -vyřazena 1- aktivní 2-náběh 3-blokování po zásahu |
| #N | Uzel | 0 izolovaný uzel v pasivním ostrovu 1 normální stav 2 probíhá trend |
| #S | Stabilizátor | 0 -vyřazena 1- aktivní |
| #T | Příd.automatiky regulace turbíny | 1 působí regulátor přeběhu (pro model ST_A) -1 působí rychlé zavírání ventilů od akceleračního relé (pro model ST_A) |
| #U | Blok | 0 vypnut 1 zapnut -1 synchronizace (jen pro generátory) |
| #O | Regulační trafo | -2 blokuje od podpětí, -1 náběh, 0/1 VYP/ZAP,2/3 na dolní/horní odbočce |

Zadáním klíčového slova LIMA jde na vstup článku absolutní hodnota měřeného signálu.

Dále slouží jako vstupy proměnné modelů:

- vazební veličiny bloku tj. proměnné zobrazené na Obr.  4

- akcelerační moment turbíny úměrný zrychlení

- proměnné generátoru a asynchronního motoru popsané příslušnými rovnicemi

- relativní zátěžný úhel měřený mezi osou rotoru a fázorem svorkového napětí

- přídavné signály do regulátoru buzení a turbíny

- stavové a algebraické proměnné bloku tj. veličiny označené v schématech modelů čísly v kroužku

- amplituda, fáze a odchylka a derivace frekvence napětí uzlu

- toky výkonu, proud a ztráty činného výkonu větve

- složky impedance viděná ochranou, rozdíl fází/amplitud napětí počátečního a koncového uzlu vedení

- odběry a dodávky výkonu uzlu ,toky výkonů profilu

- převod trafa

- sumární výkon turbín oblasti

- plánované saldo a skutečné saldo oblasti LFC

- proměnné stabilizátorů

- absolutní TABS a relativní čas TREL.

Blok kontroly může mít dvojí charakter. Jednak je to prostá kontrola překročení zadané meze nebo je to kontrola polohy bodu v kartézské souřadné rovině. V prvním případě se měřená veličina X porovnává se zadanou hodnotou XNAST. Pokud je překročena tato zadaná mez spustí se časová kontrola (popud). Pokud je zadán nulový počet průchodů N, kontroluje se jen, jestli po celou dobu kontroly TKON je splněna popudová podmínka. Je-li zadán nenulový počet průchodů, kontroluje se skutečný počet průchodu mezí XNAST a jestliže během TKON dosáhne N, automatika naběhne, jestliže se během TKON počtu N nedosáhne, čítač průchodu se vynuluje a automatika čeká na další popud. V druhém případě se kontroluje, jestli bod leží v povolené nebo zakázané oblasti. Bod musí být pochopitelně definován dvěma souřadnicemi, takže měřená veličina musí mít dvě složky. Hranice oblastí jsou zadány pomocí přímky nebo vysunuté kružnice. Kontrola počtu průchodů hranicí je obdobná jako v prvním případě.

Po uplynutí doby TKON automatika naběhne a po zadaném zpoždění TZAS provede zadaný zásah (případně vícenásobné zásahy) nebo změní logický výstup automatiky (tento výstup může sloužit jako vstup logického článku tzv. logiky - viz dále). Každý z vícenásobných zásahů může být hromadný, to znamená, že stejný typ zásahu proveden na více objektů.

Možné zásahy automatiky jsou tyto:

- zablokuje/odblokuje jinou automatiku, logiku, stabilizátor nebo regulátor

- vypíná/zapíná větev, odpojuje zkrat a rozpojuje jednu nebo dvě fáze

- mění převod větve (trafa)

- mění strukturu regulátoru turbíny bloku

- mění žádanou hodnotu USEC /Q SEC regulátoru buzení bloku v primární/sekundární regulace

- mění zadanou hodnotu N SEC /W ZAD regulátoru pohonu bloku v základním/otáčkové regulaci

- mění velikost zátěže v uzlu

- vypíná/synchronizuje a zapíná blok.

- umožňuje přechod vodní turbíny do čerpadlového režimu bloku

- aktivuje/deaktivuje rychlé zavírání ventilů parní turbíny bloku

- mění zadanou hodnotu f ZAD korektoru frekvence regulátoru turbíny bloku

- nastaví logickou hodnotu výstupu automatiky

- vyřazení/aktivace automatického přepínání odboček trafa a změna zadané hodnoty napětí

- přepnutí do režimu regulace ostrova pro parní turbínu bloku (‘ISLN’)

- mění zadanou hodnotu napětí regulačního trafa (‘OLTC’)

- změní pásmo sekundární regulace bloku (‘TERC’)

- . změna zadané hodnoty salda a frekvence LFC

- změna zadané hodnoty napětí ARN

- mění stav distanční a nadproudové ochrany, spouští synchonizační zařízení vývodu

- spíná kompenzační prostředek v uzlu.

Tyto zásahy odpovídají reálným možnostem v ES. Následující zásahy jsou virtuální:

- změna intervalu vzorkování veličin modelu (‘STEP’) - časová lupa

- zapamatování stavu ES a návrat do tohoto stavu (‘SNAP’)

- Změna času buď absolutní (na určitou hodnotu) nebo relativní (o určitou hodnotu) (‘TIME’)

- zastavení výpočtu (‘STOP’)

- udělá značku na trajektorii v komplexní rovině grafiky (‘MARK’)

- změní typové parametry modelů bloku (‘PAR#’, # je pořadové číslo příslušného úseku v katalogu typ.parametrů).

## Logiky

Logika představuje soubor logických článků (typu logického součinu - klíčové slovo 'AND' nebo součtu - klíčové slovo 'AND'), jejichž vstupy tvoří buď logické výstupy automatik (nastavované zásahem 'FICT') nebo výstupy jiných článků. Jestliže má výstup posledního logického článku hodnotu logické 1 (pravda) provede logika analogickou činnost jako automatika.

## Externí stabilizátory

Do sumárního bodu regulátoru buzení (viz. kap. 6.1 ) nebo paralelně k výstupu regulátoru turbíny (viz. kap. 7.1) lze jako přídavný signál použít výstup externího stabilizátoru:

Obr. 79 Schéma externího stabilizátoru

Pro Stav=3 je přídavný signál zaveden do regulátoru napětí počátečního uzlu UPFC (viz Kap. 3.7).

Parametr Stav se zadává pro výchozí stav a lze jej měnit během výpočtu zásahem 'STAB'. Je vidět, že struktura stabilizátoru je stejná jako u interního stabilizátoru regulátoru buzení. Rozdíl je, že na vstupech může být jako u automatiky libovolná dvojice proměnných X1 a X2, které jsou v poměrných hodnotách kromě skluzů generátorů a odchylek frekvence (%) a úhlů (rad).

## Externí regulátory

Externí regulátor může mít na vstupu buď libovolnou dvojici proměnných X1 a X2 (obdobně jako stabilizátor).

Je však možné připojit ještě třetí vstup, jak ukazuje následující obrázek:

Obr. 80 Schéma externího regulátoru

Upravena suma těchto proměnných tvoří regulovanou veličinu. Zadaná hodnota ZADR se zadává pro výchozí stav a lze jej měnit během výpočtu zásahem 'SETR'.

Regulační odchylka EPSR se zpracuje v PI regulátoru. Výstup omezovače REGR slouží ke generaci korekčních signálů  Y1 až Yn. Regulátor tedy může mít až n výstupů.

Pro každý výstup je nutno zadat tři údaje:

- kod určuje typ korekčního signálu, který se přičítá k zadané hodnotě (1 pro regulátoru buzení, 2 pro regulátor pohonu a 3 pro regulační trafo),

- objekt (blok pro kod=1,2 a uzel pro kod=3)

- participační koeficient K, kterým se násobí  REGR pro každý z výstupů – korekčních signálů.

## Automatická regulace napětí v pilotním uzlu (ARN)

Pod pojmem ARN rozumíme automatickou regulaci napětí v pilotním uzlu. ARN vyhodnocuje odchylku skutečného napětí v pilotním uzlu od zadané hodnoty a určí potřebný jalový výkon QS pro její odregulování. Hodnota požadovaného výkonu je rozesílána na elektrárny, jejichž bloky poskytují podpůrnou službu sekundární regulace U/Q.  ARN je modelován podle blokového schématu na následujícím obrázku:

Obr. 81 Blokové schéma modelu ARN s P-Q diagramem vyznačujícím regulační meze Q

Do modelu vstupuje jako regulovaná veličina napětí v pilotním uzlu UP, zadanou hodnotou je proměnná UZ, která lze měnit během simulace zásahem ARNU.  Regulační odchylka je vynásobena zesílením regulátoru  kU, které odpovídá citlivostnímu koeficientu Q/U. Regulátor má pulzně – integrační charakter. To znamená, že v každé periodě výpočetního cyklu mění ARN přímo požadované hodnoty jalového výkonu QS o regulační odchylku REGU vynásobenou participačním koeficientem K 	    i-tého regulačního bloku (může být až 13 regulačních bloků na jeden pilotní uzel - v Obr. 81 jsou jednotlivé regulační bloky značeny horním indexem i a stará hodnota je značena spodním indexem -1). ARN tedy mění QS tak dlouho, dokud neodstraní regulační odchylku nebo se nevyčerpá regulační rozsah Rmin –Rmax.  ARN řídí QS tak, aby blok nevybočil z mezí svého PQ diagramu. Rozsah Rmin – Rmax a participační koeficienty Ki závisí na regulační rezervě jednotlivých bloků, které se zjistí z aktuálních výkonů generátoru PG a QG pomocí vztahů:

| - Rmini=QMN+(QMM-QMN)/(PN-PM)*(PN-PG)-QG proPGPM; Rmini=QMM- QG proPG<PM - Rmaxi=QXN+(QXM-QXN)/(PN-PM)*(PN-PG)-QG proPGPM; Rmaxi=QXM- QG proPG<PM | ( ) |
| --- | --- |

Regulační rozsahy činného výkonu PM-PN a jalového výkonu QMM-QXM (pro minimální činný výkon PM) a QMN-QXN (pro jmenovitý činný výkon PN) jsou vstupní data.

| - Rmin= Rmini Rmax= Rmaxi | ( ) |
| --- | --- |

Za Rmini  se dosadí vztahy [52] při splnění podmínek Rmini<0 a současně UGi>0.95 jinak nula

Za Rmaxi  se dosadí vztahy [52] při splnění podmínek Rmaxi>0 a současně UGi<1.05 jinak nula.

Participační koeficienty jsou úměrné podílu regulační rezervy na sumárních mezích:

| - ki =Rmini/Rmin pro REGU <0 a ki =Rmaxi/Rmax pro REGU >0 | ( ) |
| --- | --- |

Vstupní data jsou ve vstupním souboru STABIL.DAT. V  tabulce je vypis parametrů z úseku ARN.

| Poc. Stav | Jmeno ARN | Jmeno Pil.uzlu | Per [s] | Nec [kV] | Uz [kV] | KU [MVAr/kV] | Ngen [-] | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poté následuje Ngen řádků s parametry regulačních bloků:

| stavG | Blok | QXN [MVAr] | QMM [MVAr] | QXM [MVAr] | QMN [MVAr] | PN [MW] | PM [MW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Model ARN reaguje na tři zásahy:

- ‘ARNS‘ – mění stavovou proměnnou iStav

- ‘ARNU‘ – mění zadanou hodnotu Uz

- ‘ARNB‘ – mění stavovou proměnnou iStavi regulačního bloku (zařazuje-vyřazuje blok z regulace)

## Model vývodu

Model tzv. vývodu sdružuje do jednoho objektu univerzální modely distanční (včetně OZ), nadproudové, rozdílové ochrany a synchronizačního zařízení (synchrotaktu). Model vývodu je přiřazen jedné straně větve, která obecně modeluje vedení, spínače přípojnic a trafa. Jelikož uspořádání ochran se liší pro přenosovou a distribuční soustavu, popíšeme zvlášť schémata pro vedení a trafa. Přístrojové transformátory jsou kresleny jen symbolicky, aby bylo patrno, kde se veličina měří – v modelu nejsou definovány explicitně, ale jsou atributy objektů – (napětí je proměnnou uzlu a proud proměnnou větve).

Obr.  82 Schéma modelu vývodu – spínače přípojnic a vedení

Spínače přípojnic (kombinovaný a příčný spínač přípojnic) pro 400 a 220 kV mají obecně instalovánu distanční a nadproudovou ochranu. Vedení ZVN/VVN jsou chráněna distanční ochranou, zatímco vedení VN nadproudovou a zemní směrovou ochranou. Všechny vývody obsahují synchrotakt popsaný dále.

Obr.  83 Schéma modelu vývodu – trafa

U síťových traf (400/110 a 220/110 kV)  je vývod přiřazen sekundární straně (straně s nižším napětím).  Zóny směřované do trafa (mají tedy kladně zadávané dosahy R a X) vypínají oba vypínače, zatímco zóny do protisměru (mají záporně zadávané nastavení R a X) vypínají jen vypínač na sekundáru (ten musí být ve vstupních datech definován jako první). Nadproudová ochrana je zadávána vždy na primáru a vypíná oba vypínače.

U distribučních traf 110 kV/VN  jsou nadproudové ochrany na primáru i sekundáru, přičemž vypínají „svoje“ vypínače. Liší se tím, že 1. stupeň nadproudové ochrany na primáru pouze hlásí (nevypíná vypínač) a druhý stupeň je blokován podpětovou ochranou na sekundáru (standardně nastavenou na 70% UN).

Trafa mohou mít definovánu jednoduchou rozdílovou ochranu s nastavitelným procentním rozdílovým proudem a standardně nastavenou stabilizací (se směrnicí 0.4). Rovněž je možno zadat synchrotakt.

Univerzální model distanční ochrany uvažuje zjednodušeně obdélníkové charakteristiky jednotlivých impedančních článků a obsahuje (v závorce je označení parametrů):

- až 5 stupňů článků měřících smyčky fáze - země pro zemní poruchy (RN, XN

- až 5 stupňů článků měřících smyčky fáze - fáze pro symetrické poruchy (R,X)

- závoru proti kývání skládající se ze dvou obdélníků IN a OUT (RIN,XIN, ROUT,XOUT)

Při setrvání měřené impedance v pásmu mezi obdélníky IN a OUT déle než je nastavený čas závora okamžitě blokuje funkci všech impedančních zón kromě první zóny. Při splnění podmínky zvýšeného výskytu nulové složky proudu se funkce závory ukončí (při nesymetrických poruchách není závora proti kývání funkční).

Články pro zemní poruchy se uplatňují při zvýšeném výskytu nulové složky proudu v místě ochrany definované podmínkou:

| - 3I0 ≥0.2 Ipn | ( ) |
| --- | --- |

Při splnění podmínky měří impedanční články zdánlivou impedanci podle vztahu ( ). V opačném případě se pro nesymetrické poruchy měří smyčkové impedance ZNESYM a pro třífázové zkraty sousledné impedance  ZSYM podle ( ).

| - ZnesymA=UAIA+kN3I0 | ( ) |
| --- | --- |
| - ZNESYM=UA−UBIA−IB ZSYM=U1I1 | ( ) |

Indexy A, B značí fáze, indexy 1 a 0 značí souslednou a netočivou složku.

Základní podklady pro vstupní data tvoří následující údaje:

Ipn 	[A] 		jmenovitý primární proud přístrojového transformátoru proudu

R a X [ Ω],T [s]	 rezistenční a reaktanční dosah, čas zpoždění jednotlivých impedančních zón

KN [ -] 			zemní koeficient spočtený s parametrů vedení pro souslednou a netočivou složku

Tblok Tvyp a Tzap [ s] 	doby blokování, vypnutí a zapnutí vypínače.

Univerzální model distanční ochrany je přizpůsoben tomu, že bude možno vypnout až čtyři vypínače. Po zapůsobení ochrany (vydání povelu VYP) je možno ochranu zablokovat na dobu Tblok.

Model nadproudové ochrany nezávislé - definované tedy pro každý stupeň (jsou možné tři stupně) jenom dvěma parametry – nastaveným proudem IM a časem T, po který musí být proud větší než nastavení, aby ochrana dala vypínací povel. Ochrana dává pokyn na vypnutí vypínače při splnění logické podmínky pro měřený proud IM větve:

| - IM >IL and Δt>TL L=1-3 | ( ) |
| --- | --- |

kde Δt je čas uplynulý od popudu ochrany (splnění 1. podmínky).

Nadproudové ochrany budou zadány pro spínače přípojnic a pro trafa. U trafa bude měřen primární proud (t.j. na straně opačného uzlu, jak se měří impedance pro distanční ochranu) a nadproudová ochrana vypíná trafo oboustranně. Správná činnost ochrany tedy bude zaručena, pokud budou vazební trafa modelovány jedním dvouvinuťovým trafem nebo jako trojvinuťové trafa (ne tedy jako tři dvouvinuťová).

Pro  trojvinuťové nebo distribuční trafo, může být součástí vývodu i rozdílová ochrana, nastavená na hodnonu deltaI v procentech jmenovitého proudu se stabilizací podle Obr.  84. Ochrana vypíná, pokud se měřená hodnota rozdílového proudu dostany do šrafované oblasti. Ochrana se dá vypnout volbou deltaI=100.

Obr.  84 Vypínací charakteristika modelu rozdílové ochrany trafa

Model zemní směrové ochrany měří netočivou složku napětí uzlu UM0 a netočivou složku proudu větve IM0. Ochrana dává povel na vypnutí vypínače nebo jenom hlásí při splnění jedné z podmínek:

| - UM0 > U0 and IM0 > I0 and Δt>T Re{UM0*I M0* }>0 pro „směr“ - UM0 > U0 and IM0 > I0 and Δt>T and Re{UM0*I M0* }<0 pro „protisměr“. | ( ) |
| --- | --- |

Poslední člen se kontroluje tok „výkonu“ směrem do vedení nebo naopak pro „protisměr“.

Při zadání parametru IOZ=1 má vývod aktivované jednofázové opětné zapnutí – po jednofázovém zkratu se provede přerušení fáze a po 1.2 s beznapě´tové pauze se fáze zapne. Pokud je OZ neúspěšné (zkrat trvá) provede se definitivní třífázové vypnutí.

Model synchrotaktu je znázorněn na Obr.  85 (indexy 1 a 2 rozlišují počáteční a koncový uzel zapínaného prvku): Zásahem ‘SYNT‘ s parametrem 1,2 nebo 3 se synchrotakt uvede do činnosti. Podle hodnoty parametru se uvede do činnosti buď smyčka kruhování (pro 3) nebo fázování (pro 1 se zadá první sada nastavení f1, pro 2 bude nastavena druhá sada f2). Synchronizační podmínky jsou kontrolovány po dobu 2s pro kruhování a 600 s pro fázování (tyto časy jsou v modelu zadány natvrdo a nedají se parametrizovat). Pro malé odchylky frekvence při fázování synchrotakt automaticky přechází do režimu kruhování. Pro malé napětí <50% Un  synchrotakt zapíná ihned. Při splnění synchronizačních podmínek se dá povel na zapnutí vypnutého vypínače. Při nesplnění podmínek v daném čase se činnost synchroaktu  ukončí.

Obr.  85 Algoritmus modelu synchrotaktu

Model vývodu se ovládá těmito zásahy.

- ‘DIST‘ – mění stavovou proměnnou iStav

- ‘SYNT’ – spouští synchrotakt v režimu kruhování nebo fázování pro daný vypínač

Vstupní data pro model vývodu jsou uložena v samostatné sekci souboru AUTOMAT.DAT – Úvodní řádek je společný celému vývodu. Dalšípodrobnosti jsou v Uživatelské příručce.

| Stav | Jmeno | JmObj | JmUzl | JmVyp1 | .. | JmVypN | Tvyp [s] | Tzap [s] | Tblok [s] | Ipn [A] | KN | Ncl | NSO | NAO | NI | NSS | NAS | IOZ | deltaI [%] | NI2 | NZS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Proměnou Stav=0 se distační ochrana vyřadí z činnosti. Další řetězce definují jméno vývodu, jméno chráněného objektu (větve  nebo trojvinuťového trafa), jméno uzlu (u vedení určuje místo měření napětí, u trafa i místo měření proudu) a až 3 vypínače (u trafa musí být vypínač na sekundáru definován jako první). Pokud se jako jméno vypínače uvede příme chráněné vedení, vypíná ochrana vedení oboustranně, pokud je na vedení zkrat a jednostranně pokud tam zkrat není.

Za tímto řádkem následuje  Ncl řádků nastavení zón distanční ochran (parametry NSO a NAO se zadávají standartně rovny 1): Každá zóna má svoji stavovou proměnnou StavC (hodnotou 0 se zóna ve výchozím stavu vypne – není funkční), jedna sada nastavení se skládá z impedančních dosahů X, R pro symetrické a XN, RN pro nesymetrické poruchy a zpoždění T: StavC		X	R	XN		RN		T

Články ukončuje závora proti kývání: StavC	XIN		RIN		XOUT	ROUT	T

Pokud se zadá IOZ=-1, je nutno zadat specifickou tzv. 6 zónu, která aktivuje automatiku OZ (viz kapitola 14.8) a má ji definovanou jako další parametr Stav6		X	R	XN		RN		T	JmenoOZ

Pro funkční nadproudovou ochranu (NI=2 pro dvoustupňovou a NI=3 pro třítupňovou) následuje řádek parametrů jednotlivých stupňů: StavI		I1	I2	I3	T1	T2	T3

Pokud má vývod trafa definovanou i nadproudovou ochranu na sekundáru (NI2>0) následuje řádek jejího nastavení: StavI	2	I1	I2	I3	T1	T2	T3

Pokud má vývod s vedením definovanou zemní směrovou ochranu (NZS=1) následuje řádek jejího nastavení (Parametr smer ma hodnotu 1 pro „směr“ a -1 pro „protisměr“): StavZSO	U0	I0	smer	T

Pro funkční synchrotakt NSS=1  (současně se zadá NAS =1) následuje řádek nastavení synchrotaktu: StavS		dU		dfi		df1		df2.

## Automatika opětného zapnutí (AOZ)

Model AOZ je aktivován popudem speciální 6. zóny distanční ochrany (je součástí objektu vývod) a provede vypnutí nebo zapnutí vypínače při splnění jedné z těchto podmínek:

| - Δt>T1 pro vypnutí - Δt>T1+T2 pro zapnutí a volbách „OZ provoz 1p“ or „OZ provoz 1p+3p“ pro 1fázové poruchy - Δt>T1+T2’ pro zapnutí a volbách „OZ provoz 3p“ or „OZ provoz 1p+3p“ pro vícefázové poruchy | ( ) |
| --- | --- |

kde Δt je čas uplynulý od povelu DO nebo NO na vypnutí.

Pokud je AOZ ve stavu VYP (StavROZ=0) provede se jen třífázové vypnutí bez zpoždění. Při jednofázové poruše a volbách „provoz 1p“ (StavROZ=1) nebo „provoz 1p+3p“ (StavROZ=4) se vypíná a zapíná jen postižená fáze, pro „provoz 3p“ (StavROZ=3) je vypnutí i zapnutí trojázové. Jestliže dojde během doby T3 od zapnutí vypínače k dalšímu požadavku DO na vypnutí, pak AOZ bez zpoždění vypne vypínače. Následující řádek ukazuje vstupní data pro model AOZ v souboru AUTOMAT.DAT:

| StavROZ | JmenoOZ | JmVyp | T1[s] | T2[s] | T2’ [s] | T3[s] | Tvyp [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Automatika pro synchronizované spínání (FA)

Automatika měří amplitudu, fázi a frekvenci napětí U1 a U2 po obou stranách vypínače a dá povel na jeho zapnutí při splnění následujících podmínek pro fázování (pro 1. sadu nastavení):

| - ¦U1-U2¦<U and ¦f1-f2¦<f and ¦1-2¦< and Umax<U1 and Umax<U2 | ( ) |
| --- | --- |

Pro kruhování se použijí ostatní sady (maximálně 7):

| - ¦U1-U2¦<UI and ¦1-2¦<I and Umax<U1 and Umax<U2 or U2< Umin or U1< Umin | ( ) |
| --- | --- |

Doba kontroly je naprogramována na 240 s pro fázování a 10 s pro kruhování.

Obr.  86 Algoritmus modelu fázovací automatiky

Následující řádek ukazuje vstupní data modelu v sekci FA v souboru AUTOMAT.DAT:

| StavFA | JmenoFA | JmVyp | NS | Umin[kV] | Umax[kV] | dU[kV] | dfi [°] | df [Hz] | dU I [kV] | dfi I [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Za dvojice U I a I se dosazuje dvojice hodnot pro NS kruhovavacích sad.

## Model rozdílové ochrany (RO)

Model rozdílové ochrany má na vstupu až 20 měřených proudů (fázorů). Ochrana dává povel na vypnutí N vypínačů (maximálně 20), překročí-li fázorový součet všech proudů stabilizovaný rozdílový proud ∆I:

| - ¦∑ I1 ¦>∆I ∆I= max{ Kst∑¦ I ¦, dI } | ( ) |
| --- | --- |

Následující řádek ukazuje vstupní data modelu  v sekci  rozdílových ochran:

| StavRO | JmenoRO | JmenoV1 | .. | JmenoVN | JmVyp1 | .. | JmVypN | dI [A] | Tvyp [s] | Kst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Model frekvenční ochrany

Model frekvenční ochrany má jedno měření frekvence v uzlu. Ochrana dává povel na vypnutí až N vypínačů (max. 20) při splnění některé z podmínek:

| - fM >fNI and Δt>TNI pro NN nadfrekvenčních stupnů (max. 2) - fM <fPI and Δt>TPI pro NP podfrekvenčních stupnů (max. 4) - ¦dfM/dt¦>dfI and Δt>TdI pro ND derivačních stupnů (max. 2) | ( ) |
| --- | --- |

Následující řádka ukazuje data modelu  v sekci frekvenčních ochran souboru AUTOMAT.DAT:

| StavFO | JmenoFO | JmenoUz | JmVyp1 | .. | JmVypN | NN | NP | ND | fNi[Hz] | tNi[s] | fPn[Hz] | tPi[s] | fDi[Hz/s] | tDi[s] | Tvyp [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Za fi a ti se dosazují dvojice hodnot mezí a časů pro příslušný počet stupňů NN,  NP a ND .

## Ochrany generátoru

Model bloku nyní zahrnuje tyto ochrany a automatiky:

- proti prokluzu rotoru – vypíná vypínač generátoru, zapíná urychlovač, zapíná odbuzovač (odbuzení bloku)

- zpětnou wattovou - vypíná vypínač generátoru, působí rychlozávěr, zapíná odbuzovač (odstavení bloku)

- turbíny – vypíná vypínač generátoru při velkých odchylkách otáček (pro vodní turbíny odstavuje)

- přeběhové relé – dočasně zavírá přívod páry u parních turbín při překročení zadaného zrychlení

- frekvenční relé – přepne regulaci vodní, plynové a parní turbíny do proporcionální regulace otáček

- napěťovou – při nárůstu a poklesu svorkového napětí

Všechny ochrany kromě poslední jsou funkční jen pro zapnuté bloky. Podpětová ochrana funguje i pro vypnuté bloky a simuluje vlastně činnost podpěťové ochrany na vlastní spotřebě (VS). Výjimku tvoří bloky, které jsou schopny najetí ze tmy (blackstart). U nich se předpokládá napájení VS z nezávislého zdroje a podpěťová ochrana je neodstavuje, pokud jsou vypnuty. Mohou se tedy přifázovat i do sítě, kde je nulové napětí.  Tyto bloky musí mít příznak schopnosti blackstartu v typových parametrech modelu regulátoru buzení. V následující tabulce jsou uvedeny podmínky působení jednotlivých ochran:

| Ochrana/automatika | Podmínky | Aktivní na blocích |
| --- | --- | --- |
| proti prokluzu rotoru | ¦DREL¦ > 4π ¦SG¦ > 0.025 | příznak v typových parametrech modelu generátoru |
| zpětná wattová | PG < - 0..025 Δt > 2s | příznak v typových parametrech modelu generátoru |
| nadotáčky | SG > 0.1 , Δt > 5s (pro vody 30s) | pro všechny bloky |
| podotáčky | SG < -0.08 , Δt > 5s | pro všechny bloky |
| přeběhové relé | dSG/dt > 0.05 SG > 0.0 | příznak v typových parametrech modelu turbíny |
| frekvenční relé 1.o | ¦df¦>dfROP, Δt > tROP | příznak v parametrech přídavných automatik turbín |
| podpěťová | /U/<0.7, Δt > 5s | příznak v typových parametrech modelu generátoru |
| nadpěťová | UGEN > 1.3 , Δt > 1s | příznak v typových parametrech modelu generátoru |

Příznakem se rozumí záporná hodnota pořadového čísla sady typových parametrů v katalogu. V souvislosti s činností ochran byly zavedeny nové stavy  odbuzován/odbuzen (-2/-4) a odstavován/odstaven (-3/-5).  Do stavů-2 a -3 se blok dostane po zapůsobení ochran. Do stavů – 4 a -5 se blok dostává po poklesu svorkového napětí UGEN pod 0.01 a poklesu otáček pod 0.01 pj.  Poté se dá blok najet zásahem SYNC s parametrem 0. Přechody bloku jsou znázorněny na obrázku.

Obr.  87 Stavový diagram bloku s možnými přechody

# Závěr

Autor doufá, že tento Popis modelování provozu elektrizační soustavy přinesl čitateli nové poznatky a bude vděčný za všechny náměty a připomínky.

Uživatel programu zde získává základní informace a přehled o modelech dostupných v programu MODES. Praktické pokyny pro práci s programem najde uživatel v Příručce uživatele. V Průvodci použití je uveden metodický postup při využívání MODESu na jednotlivých praktických příkladech.

Literatura

- J. Arrillaga a kol.: Computer Modelling of Electrical Power System; John Willey & Sons ; 1983

- J.E.Gurevič a kol.: Rasčoty ustojčivosti a protiavarijnoj automatiky v energosistěmach; Energoatomizdat 1990

- O. Hora a kol: Regulační a budící systémy synchronních strojů; SNTL; 1985

- IEEE Committee Report: Excitation System Models for Power System Stability Studies; IEEE PAS No 2; 1981

- K. Máslo: Model soustavy synchronní generátor - můstkový usměrňovač;  Interní materiál EGÚ Praha; 1988

- IEEE Working Group Report: Dynamic Models for Fossil Fuelled Steam Units in Power System Studies; IEEE PAS No2; 1991

- IEEE Working Group Report: Hydraulic Turbine and Turbine Control Models for System Dynamic Studies; IEEE PAS No1;1992

- F.P. Mello: Boiler Models for System Dynamic Performance Studies; IEEE PAS No1 ;1991

- J. Doležal a kol.: Elektrárny II; Doplňkové skriptum ČVUT Praha; 1989

- V. Kola a kol.: Power Plant Models for Operator Training Simulator; IEEE Pas No2.;    1989

- K. Máslo a kol.: Systematizace a kvantifikace regulačních potřeb ES ČSFR pro regulaci P a f;  Zpráva EGÚ Praha; 1991

- J. Měřička, Z. Zoubek: Obecná teorie elektrického stroje; SNTL Praha; 1973

- M. Ferenc a kol.: Uproszczony model matematyczny dynamiki srednoobrotowego silnika wysokopreznego;  Silniky spalinowe No4; 1989

- P. Kundur: Power System Stability and Control; McGraw-Hill; 1993

- A. Keyhani H.Tsai: IGSPICE simulation of induction machines with saturable inductance;  IEEE Transaction on Energy Conversion No 1; 1989

- P. A. Anderson: Analysis of faulted power system, IEEE PRESS, 1973

- J. Hájek. Přechodné jevy v ES, skriptum VŠSE, Plzeň; 1983

- ČSN 33 3020: Výpočet poměrů při zkratech v trojfázové ES, Úřad pro normalizaci a měření, Praha 1992

- Z. Trojánek, J. Hájek, P. Kvasnica: Přechodné jevy v elektrizačních soustavách, SNTL/ALFA ,1987

- D. Karlson a D.J. Hill.: Modelling and identification of nonlinear dynamic loads in power systems,    IEEE PAS No1 ; 1994

- A. Borghetti a kol.,: Black-start simulation of a repowered thermoelectric unit representation on the IFAC conference, Brussels 2000

- J. Tamura, M. Ueno, Y. Matsumura, Shin-ichi Kimoto: Transient Stability Simulation of Power System Including Wind Generator by PSCAD/EMTDC, IEEE Power Tech Conference, Porto, 2001

- B. Price: Wind Turbine Generators Technology -Performance –Issues Modeling, prezentace na setkání uživatelů programu PSLF, San Diego Kalifornie, duben 2004

- Z. Huang at al.: Application of UPFC in Interconnected Power Systems – Modeling, Interface, Control Strategy and Case Study, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 15, No2, May 2000

- N. Dizdarevic, G. Anderson: Power flow regulation by use of UPFC’s injection model, IEEE Power Tech ’99 Conference, 1999 Budapest

- V. Akhmatov: Analysis of Dynamic Behaviour of Electric Power System with Large Amounth of Wind Power, disertační práce  www.bibliotek.dtu.dk/upload/centre/cet/projekter/05-va-thesis.pdf

- J.G. Slootweg , H. Polinder, W.L. Kling,  “Reduced Order Models of Actual Wind TurbineConcepts”, IEEE Young Researchers Symposium, 7-8 February, 2002, Leuven

- K. Clark, N. W. Miller, J. J. Sanchez-Gasca: Modeling of GE Wind  Turbine-Generators for  Grid Studies, GE Energy report Version 4.4, 2009

- K. Clark, N. W. Miller, J. J. Sanchez-Gasca: Modeling of GE Solar Photovoltaic Plants for  Grid Studies, GE Energy report Version 1, 2009

- K. Máslo, A. Kasembe: Matematické metody využitelné pro dispečerské řízení -vliv transformátorů s regulací fáze, sborník V. mez  vědeckého symposia Elektroenergetika, St. Lesná, září 2009

Obsah:

1.	Úvod	3

2.	Model elektrizační soustavy (ES)	4

2.1	Model bloku	6

3.	Model sítě	7

3.1	Větev	7

3.2	Zkrat	8

3.3	Rozpojení fáze	8

3.4	Složkové soustavy	8

3.5	Přepínání odboček trafa (HRT)	10

3.6	Model trojvinuťového trafa	11

3.7	Model UPFC	13

3.8	Model kompenzačních prostředků	14

4.	Modelování zátěže	15

4.1	Statický model zátěže	15

4.2	Ekvivalentní asynchronní motor	16

4.3	Dynamický model zátěže	16

4.4	Konstantní admitance	16

4.5	Vlastní spotřeba bloku	17

4.6	Frekvenční odlehčování	17

5.	Model generátoru	18

5.1	Rovnice synchronního stroje	18

5.2	Vazba generátoru a sítě a řídící veličiny	20

5.3	Synchronní stroj s permanentními magnety a plnovýkonovým měničem	21

6.	Modelování buzení	22

6.1	Regulátor buzení	22

6.1.1	Omezovač proudu	24

6.1.2	Hlídač meze podbuzení	25

6.1.3	Regulátor jalového výkonu	25

6.1.4	Systémový stabilizátor	26

6.2	Budiče	27

6.2.1	Stejnosměrný budič	28

6.2.2	Střídavý budič	29

6.2.3	Tyristorové buzení	30

6.2.4	Kompaundované buzení	30

6.3	Standardní model buzení	31

6.4	Zjištění parametrů modelů	31

7.	Parní turbína	32

7.1	Regulátor parní turbíny	32

7.1.1	Zavřená regulační smyčka	34

7.1.2	Otevřená regulační smyčka	35

7.1.3	Otáčková regulace	36

7.1.4	Rychlé zavírání ventilů	36

7.1.5	Ostrovní regulace	37

7.1.6	Jaderný blok	38

7.1.7	Regulátor ostrovního provozu (ROP)	38

7.2	Model parní turbíny	39

7.3	Model kotle	40

7.4	Model jaderného reaktoru	41

7.5	Zjednodušený modely pohonu	41

8.	Vodní turbína	42

8.1	Výkonová regulace	42

8.2	Otáčková regulace	42

8.3	Model vodní turbíny	44

8.4	Přehled režimů regulace turbíny	44

9.	Model dieselgenerátoru	45

10.	Model plynové turbíny	46

10.1	Zdokonalený model plynové turbíny v paroplynovém cyklu	46

11.	Model větrné turbíny	48

11.1	Zdokonalený model větrné turbíny WIND	48

12.	Model asynchronního bloku	50

12.1	Rovnice asynchronního stroje	50

12.2	Model asynchronního stroje napájeného do rotoru frekvenčním měničem	53

12.3	Rovnice protimomentu	54

12.3.1	Polynomická závislost	54

12.3.2	Model se zpětnou klapkou	54

12.3.3	Po úsecích lineární model	54

13.	Model fotovoltaické elektrárny (FvE)	55

14.	Řízení a ochrany ES	57

14.1	Centrální regulátor P a f	57

14.2	Model automatik	59

14.3	Logiky	61

14.4	Externí stabilizátory	61

14.5	Externí regulátory	61

14.6	Automatická regulace napětí v pilotním uzlu (ARN)	62

14.7	Model vývodu	63

14.8	Automatika opětného zapnutí (AOZ)	66

14.9	Automatika pro synchronizované spínání (FA)	66

14.10	Model rozdílové ochrany (RO)	66

14.11	Model frekvenční ochrany	67

14.12	Ochrany generátoru	67

15.	Závěr	68

elektrizační soustavou rozumíme souhrn zdrojů, přenosovou a distribuční síť a zatížení.

18.října 1995 byl propojen systém CENTREL zemí střední Evropy se systémem UCPTE zemí západní Evropy

od využívání netradičních zdrojů až po tzv. princip přístupu třetích stran

jedná se např. o paroplynové cykly nebo větrné elektrárny

jedná se např. o stejnosměrné vedení nebo spojky, statické kompenzační prvky (SVC, TCR)

nutnost zabránit šíření poruch v síti a zajistit schopnosti provozu zdrojů v ostrovních režimech a obnově napájení

vzhledem k tlaku veřejného mínění a ekologických iniciativ

komunikační a počítačová technika zdokonaluje řízení jednotlivých prvků i systému jako celku

jedná se o stálost napětí tj. hodnoty amplitudy a frekvence a obsah vyšších harmonických

programy na výpočet ustáleného stavu, zkratových proudů a přechodové (krátkodobé) stability

spojené s výměnou elektromagnetické energie ve vedeních a vinutích elektrických strojů

spojené s pohybem rotorů točivých strojů

např. přenosy tepla v kotlích a jaderných reaktorech

použití  je detailně popsáno v Uživatelské příručce a v Průvodci použití, které tvoří dokumentaci programu

Při odporu statorového vinutí zanedbatelném proti reaktancím jsou momenty způsobené zpětnou a netočivou složkou proudu také zanedbatelné

vychází se z předpokladu, že tyto regulace jsou do jisté míry nezávislé a rychlejší než hlavní regulační smyčka.

Tento signál se generuje zásahem podle scénáře (viz Příručka uživatele)

Signál je generován přídavným stabilizátorem (viz kap.Externí stabilizátory)

pokud se parametry explicitně nezadají (viz kap. 7.1.7) použije se standardní nastavení 200 mHz bez zpoždění)