## Generator
Veličina | Jednotka | Název | Vysvětlení
typ generátoru | turbo/hydro | Provedení generátoru
Sn | MVA | Zdánlivý jmenovitý výkon
Pn | MW | Činný jmenovitý výkon
cosFi |  | Jmenovitý kosinus fí
Un | kV | Sdružené napětí statoru
In | kA | Jmenovitý proud statoru
spojení vinutí | Y/D | Spojení vinutí statoru
P-Q diagram | MW-MVAr | PQ diagram stroje při stanovených podmínkách
n | 1/min | Otáčky
Rs | ohm | Odpor fáze statoru při provozní teplotě
 | % | Účinnost při stanovených podmínkách
Xdn | pu | Podélná synchronní nesycená reaktance
Xqn | pu | Příčná synchronní nesycená reaktance
Xds | pu | Podélná synchronní sycená reaktance
Xqs | pu | Příčná synchronní sycená reaktance
X´dn | pu | Prvá přechodná nesycená podélná reaktance
X´qn | pu | Prvá přechodná nesycená příčná reaktance
X´ds | pu | Prvá přechodná sycená podélná reaktance
X´qs | pu | Prvá přechodná sycená příčná reaktance
X"dn | pu | Druhá přechodná (rázová) nesycená podélná reaktance
X"qn | pu | Druhá přechodná (rázová) nesycená příčná reaktance
X"ds | pu | Druhá přechodná (rázová) sycená podélná reaktance
X"qs | pu | Druhá přechodná (rázová) sycená příčná reaktance
X1sigma | pu | Rozptylová reaktance statoru
X0 | pu | Nulová reaktance
X2n | pu | Zpětná nesycená reaktance
X2s | pu | Zpětná sycená reaktance
Td0' | sec | Podélná přechodná časová konstanta na prázdno
Td’ | sec | Podélná přechodná časová konstanta nakrátko
Td0'' | sec | Podélná rázová časová konstanta na prázdno
Td’’ | sec | Podélná rázová časová konstanta nakrátko
Tq0' | sec | Příčná přechodná časová konstanta na prázdno
Tq’ | sec | Příčná přechodná časová konstanta nakrátko
Tq0'' | sec | Příčná rázová časová konstanta na prázdno
Tq’’ | sec | Příčná rázová časová konstanta nakrátko
Ta | sec | Stejnosměrná časová konstanta statoru
Rf | pu | Rezistance budícího vinutí
RD | pu | Rezistance tlumiče
| p.j | Setrvačný moment generátoru
| p.j | Setrvačný moment turbíny
TAg | sec | Akcelarační konstantu generátoru
TAgt | sec | Akcelarační konstantu generátoru a turbíny
Mag. charakt. stroje | V-A | Magnetizační charakteristika stroje naprázdno
Ubn | V | Jmenovité budící napětí stroje
Ibn | A | Jmenovitý budící proud stroje
Ub0 | V | Jmenovité budící napětí naprázdno stroje
Ib0 | A | Jmenovitý budící proud naprázdno stroje

## Trafa blok. a vl. spotr.
Veličina | Jednotka | Název | Vysvětlení
Typ |  | Typ trafa - dvojvinuťový, trojvinuťový
Spojení vinutí,hodinový úhel a uzemnění | Y/D/n | Typ spojení vinutí hvězda/trojúhelník a hodinový úhel vinutí
Snt1 | MVA | Nominální zdánlivý výkon primárního vinutí transformátoru
Snt2 | MVA | Nominální zdánlivý výkon sekundárního vinutí transformátoru
Snt3 | MVA | Nominální zdánlivý výkon terciárního vinutí transformátoru
U1n | kV | Jmenovité napětí primárního vinutí transformátoru
U2n | kV | Jmenovité napětí sekundárního vinutí transformátoru
U3n | kV | Jmenovité napětí terciárního vinutí transformátoru
rk1 | pu | Odpor nakrátko primárního vinutí vztažený na primární vinutí trafa
rk2 | pu | Odpor nakrátko sekundárního vinutí vztažený na primární vinutí trafa
rk3 | pu | Odpor nakrátko terciárního vinutí vztažený na primární vinutí trafa
uk12 | pu | Napětí nakrátko mezi primárním a sekundárním vinutím vztažené na primární vinutí trafa
uk13 | pu | Napětí nakrátko mezi primárním a terciárním vinutím vztažené na primární vinutí trafa
uk23 | pu | Napětí nakrátko mezi sekundárním a terciárním vinutím vztažené na primární vinutí trafa
P0 | kW | Ztráty naprázdno transformátoru
I0 | pu | Proud naprázdno transformátoru
vinutí měniče odboček |  | Vinutí, kde je nainstalován měnič odboček
nodb+ |  | Počet plus odboček transformátoru
nodb- |  | Počet minus odboček transformátoru
Uodb | pu | Velikost napětí na jednu odbočku
Xmi0 | pu | Magnetizační reaktance transformátoru v nulové složce vztažena na primární vinutí
Rgt | pu | Uzemňovací odpor středu vinutí vztažený na primární vinutí

## Budiče
Veličina | Jednotka | Název | Typy | Vysvětlení
typ budiče | popis | Typ budiče (např. statický, závislý, nezávislý, střídavý budič atd.)
Obr.19
Obecné konstanty podle typu budiče (dají se vypočítat z parametrů pomocného budiče)
TE | sec | Časová konstanta budiče | DC_1,AC_1
SE | pu | koeficient sycení | DC_1,AC_1 | 0 pro zanedbání sycení
KE | pu | Zesílení budiče | DC_1,AC_1
KD | pu | Koeficient úbytku napětí způobený reakce kotvy pomocného budiče | AC_1
KC | pu | Koeficient úbytku napětí usměrňovače způsobený komutací | AC_1,AC_4,ST_1
TA | sec | Časová konstanta tyristorového můstku | AC_4,ST_1
Ubmax | pu | Maximální (nárazové) budící napětí |  | vztaženo na napětí budiče naprázdno
Ubmin | pu | Minimální (nárazové) budící napětí |  | měřeno při zatížení odporem o stejné hodnotě jako odpor budící vinutí při provozní teplotě

## Regulatory Buzeni
Veličina | Jednotka | Název | Vysvětlení
Kp | pu | Proporcionální zesílení regulátoru
T1 | sec | Časová konstanta předstihu článku "lead/lag" | Používá se pro regulátoru typu P
T3 | sec | Časová konstanta apoždění článku "lead/lag"
TI | sec | Časová konstanta integrační části regulátoru
KSTAT | pu | Statika kompenzace jalovym proudem
V | pu/s | Rychlost změny zadaného napětí regulátoru
VRMIN | pu | Minimální vstupní napětí regulátoru
UZMAX | pu | Maximáln zadané napětí regulátoru
UZMIN | pu | Minimální zadané napětí regulátoru
UNEC | pu | Necitlivost regulátoru
URMAX | pu | Maximáln výstupní napětí regulátoru
URMIN | pu | Minimální výstupní napětí regulátoru
KSE | pu | Zesílení derivační zpětné vazby regulátoru
TS | sec | Časová konstanty derivační zpětné vazby | používá se pro budiče DC_1 a AC_1
typ regulátoru | popis | Typ např. P, PI, PID atd.
blokové schéma |  | Dodat vlastní nebo použít standardní model

## Stabilizátory
Veličina | Jednotka | Název | Vysvětlení
typ stabilizátoru | popis | Typ např. P-f, P-omega atd...
blokové schéma | Obr. 16 | Standardní blokové schéma
Konstanty podle blokového schématu
KSP | pu | Zesílení čidla měření činného výkonu
KSS | pu | Zesílení čidla měření skluzu (otáček) generátoru
TS | sec | Časová konstanta stabilizátoru "Washout" | Pro TS<0 se signál stabilizátoru připojí na výstup regulátoru
TS1 | sec | Časová konstanta předstihu článku "lead/lag"
TS2 | sec | Časová konstanta apoždění článku "lead/lag"
USMAX | p.u. | Omezení výstupu stabilizátoru

## Omezovač Igen, Ibud
Veličina | Jednotka | Název | Vysvětlení
typ omezovače | popis | Typ např. P, PI atd.
blokové schéma |  | Standardní blokové schéma
TIOM | sec | Integrační časová konstanta omezovače
TOM | sec | časová konstanta zpoždění působení omezovače
Igmax | pu | Maximální nastavená hodnota proudu generátoru | vztažený na jmenovitý proud statoru
Ibmax | pu | Maximální nastavená hodnota proudu budiče | vztažený na jmenovitý budící proud
UOMmax | pu | maximální hodnota výstupu
UOMzad | pu | nastavení omezovače | po naintegrování této hodnoty omezovač působí

## Hlídač meze podbuzení
Veličina | Jednotka | Název | Vysvětlení
typ omezovače | popis | Typ např. P, PI atd.
blokové schéma |  | Standardní blokové schéma
 | rad | úhel sklonu přímky zakázané oblasti
IHMPzad | pu | úsek, který přímka zakázané oblast, vytíná na reálné ose
kdH | pu | zesílení derivační zpětné vazby
TdH | s | časová konstanta derivační zpětné vazby
kHMP | pu | zesílení hlídače meze podbuzení
TdH | s | integrační časová konstanta hlídače meze podbuzení
UHmax | pu | maximální hodnota výstupu omezovače

## Regulátor Q
Veličina | Jednotka | Název | Vysvětlení
typ omezovače | popis | Typ např. P, PI atd.
blokové schéma |  | Standardní blokové schéma
Qmax | pu | maximální hodnota požadovaného jalového výkonu
Qmin | pu | minimální hodnota požadovaného jalového výkonu
TIQ | sec | Integrační časová konstanta integrační části regulátoru Q | pro TIQ=0 je regulátor vyřazen
KQ | pu | proporcionální zesílení regulátoru Q
eQom | pu | Omezení regulační odchylky
eQnec | pu | necitlivost regulátoru
eQcon | pu | hodnata blokování regulátoru

## Vodní turbína
Veličina | Jednotka | Název | Poznámka
kN | pu | Převod výkonu generátoru na výkon turbíny
Gmax | pu | Maximální otevření ventilů
Gmin | pu | Minimální otevření ventilů
vmin | pu/sec | Maximální rychlost zavírání ventilů | kN=Sgn/NTn
vmax | pu/sec | Maximální rychlost otvírání ventilů
Tv | sec | Časová konstanta regulačního orgánu
Tw | sec | Časová konstanta náběhu vodního sloupce
qNL | pu | průtok turbíny naprázdno
 | pu | Samoregulační koeficient
typ turbiny |  | popis
blokové schéma |  |  | Standardní blokové schéma nelineárního modelu s nepružným vodním sloupcem

## Parní turbína
Veličina | Jednotka | Název | Vysvětlení
kN | pu | Převod výkonu generátoru na výkon turbíny | kN=Sgn/NTn
Gmax | pu | Maximální otevření ventilů
Gmin | pu | Minimální otevření ventilů
vmin | pu/sec | Maximální rychlost zavírání ventilů
vmax | pu/sec | Maximální rychlost otvírání ventilů
TV | sec | Časová konstanta servomechanismu ventilů
vImin | pu/sec | Maximální rychlost zavírání zachytných ventilů
vImax | pu/sec | Maximální rychlost otvírání zachytných ventilů
TIV | sec | Časová konstanta ventilů zachytných ventilů
kIV | pu | Zesílení charakteristiky záchytných ventilů
THP | sec | Časová konstanta vysokotlaké části turbíny části turbíny
KHP | pu | Podíl výkonu generovaného vysokotlakou částí turbíny
TLP | sec | Časová konstanta středotlaké a nízkotlaké části turbíny
KLP | pu | Podíl výkonu generovaného středotlakou a nízkotlakou částí turbíny
TR | sec | Časová konstanta přihříváku
vCStop | pu/sec | Rychlost zavírání regulačních ventilů při simulaci rychlého řízení
vIStop | pu/sec | Rychlost zavírání záchytných ventilů při simulaci rychlého řízení
Dále možno uvést další údaje
např. statické charakteristiky, parametry přepouštěcích stanic, odběry pro teplofikaci a pod.
typ turbiny | popis
blokové schéma |  | Standardní blokové schéma

## Regulátor parní
Veličina | Jednotka | Název | Vysvětlení
typ turbiny | popis
blokové schéma | Obr.23 | Standardní blokové schéma modelu regulátoru v zavřené regulační smyčce
TN | sec | Časová konstanta čidla výkonu
kT | pu | Proporcionální zesílení regulátoru turbíny
TIT | sec | Integrační konstanta regulátoru turbíny
stepN | pu | Dovolená skoková změna zadaného výkonu
vN | pu/min | Dovolený trend změny zadaného výkonu
Ntmax | pu | Maximální výkon turbíny | Vztažený na jmenovitý výkon turbíny
Ntmin | pu | Minimální výkon turbíny
A1 |  | Kód režimu regulace | A1=1 pro klasickou regulaci A1=0 pro předtlakovou
dSp | pu | Necitlivost regulátoru otáček
kSp | pu | Zesílení regulace otáček | kSp= 1/statika
TEHP | sec | Časová konstanta elektrohydraulického převodníku
GEN | pu | Parametr generace zadaného tlaku v závislosti na průtoku páry | GEN=1 pro konstantní tlak
kFr | pu | Zesílení korekce zadané hodnoty tlaku od frekvence | pro korekci frekvence v režimu předtakové regulace
dPres | pu | Necitlivost regulátoru tlaku
kPres | pu | Zesílení korektoru tlaku | pro režim klasické regulace
kFor | pu | Zesílení dopředné regulace (forsírovka) | pro režim klasické regulace
kB | pu | Proporcionální zesílení regulátoru kotle
TIB | sec | Integrační konstanta regulátoru kotle
Standardní blokové schéma modelu korektoru frekvence
dFr | pu | Necitlivost korektoru frekvence
Nfmax | pu | Horní omezení korektoru frekvence
Nfmin | pu | Dolní omezení korektoru frekvence
kCOR | pu | Zesílení korektoru 1/statika
Režim regulace otáček |  | ručním zásahem nebo zapůsobením regulátoru přeběhu při překročení mezního zrychlení
kp2 | pu | proporcionální zesílení regulátoru otáček
TI2 | sec | integrační časová konstanta regulátoru otáček | pro TI2>0 má regulátor otáček PID charakter
Td2 | sec | derivační časová konstanta regulátoru otáček
Dotatečné informace o dalších regulačních obvodech
Regulace přepouštěcích stanic
Regulace ostrovního provozu a pod.

## Regulátor vodní
Veličina | Jednotka | Název | Vysvětlení
Regulátor výkonu
kN | pu | Převod výkonu generátoru na výkon turbíny | kN=Sgn/NTn
TN | sec | Časová konstanta čidla výkonu
kT | pu | Zesílení regulátoru turbíny | Regulátor má pouze integrační charakter
TIT | sec | Integrační konstanta regulátoru turbíny | Celková (ekviavalentní) integrační časová kontanta je TI=TIT/kT
stepN | pu | Dovolená skoková změna zadaného výkonu
vN | pu/min | Dovolený trend změny zadaného výkonu
Ntmax | pu | Maximální výkon turbíny | Vztažený na jmenovitý výkon turbíny
NTmin | pu | Minimální výkon turbíny
kSp | pu | Zesílení regulace otáček | kSp= 1/statika
TEHP | sec | Časová konstanta elektrohydraulického převodníku
typ turbiny | popis | Kaplan, Francis a pod.
blokové schéma regulátoru nebo použít standardní model v regulaci výkonu
Režim regulace otáček |  | ručním zásahem nebo automatickým při vybočení odchylky frekvence z mezí dF1 a dF2
dF1 | pu | kladná odchylka frekvence pro přepnutí do regulace otáček | Odchylka frekvence je kladná pro frekvenci větší než jmenovitou
dF2 | pu | záporná odchylka frekvence pro přepnutí do regulace otáček
bp | pu | trvalá statika
kp2 | pu | ekvivalentní zesílení proporcionální části regulátoru otáček | kp2=1/bt, kde bt je hodnota přechodné statiky regulátoru otáček
TI2 | sec | ekvivalentní časová konstanta zesílení regulátoru otáček | TI2=Td*bt, kde Td je tzv. tlumení regulátoru otáček
Td2 | sec | derivační časová konstanta regulátoru otáček
kv | pu | poměr minimálního výkonu turbíny v režimu regulace otáček ku minimálnímu výkonu v režimu regulace výkonu
Čerpadlový režim
Pouze pro přečerpávací vodní elektrárny
kPmin | pu | poměr maximálního výkonu na čerpání ku maximálnímu výkonu při turbínovém provozu
kPmax | pu | poměr minimálního výkonu na čerpání ku minimálnímu výkonu v režimu regulace výkonu

## Plynová turbína
Veličina | Jednotka | Název | Vysvětlení
kN | pu | Převod výkonu generátoru na výkon turbíny | kN=Sgn/NTn
Gmax | pu | Maximální otervření ventilů
Gmin | pu | Minimální otevření ventilů
vmin | pu/sec | Maximální rychlost zavírání ventilů
vmax | pu/sec | Maximální rychlost otvírání ventilů
TV | sec | Časová konstanta servomechanismu ventilů
TF | sec | Časová konstanta palivového čerpadla
TCD | sec | Časová konstanta kompresoru
M0 | pu | moment naprázdno
AT | pu | sklon statické charakteristiky závislosti moment-dodávka paliva
Km | pu | koeficient ventilačních ztrát

## Reg. plyn.turbíny
Veličina | Jednotka | Název | Vysvětlení
TN | sec | Časová konstanta čidla výkonu
kT | pu | Proporcionální zesílení regulátoru turbíny
TIT | sec | Integrační konstanta regulátoru turbíny
stepN | pu | Dovolená skoková změna zadaného výkonu
vN | pu/min | Dovolený trend změny zadaného výkonu
Ntmax | pu | Maximální výkon turbíny | Vztažený na jmenovitý výkon turbíny
Ntmin | pu | Minimální výkon turbíny
dSp | pu | Necitlivost regulátoru otáček
kSp | pu | Zesílení regulace otáček | kSp= 1/statika
TEHP | sec | Časová konstanta elektrohydraulického převodníku
dFr | pu | Necitlivost korektoru frekvence
Nfmax | pu | Horní omezení korektoru frekvence
Nfmin | pu | Dolní omezení korektoru frekvence
kCOR | pu | Zesílení korektoru 1/statika
typ turbiny | popis
blokové schéma |  | Standardní blokové schéma modelu regulátoru v zavřené regulační smyčce