Změny v programu MODES v.2.2/5

Trojrozměrný datový model

Program MODES používá třírozměrný model vstupních dat, který lze zobrazit i graficky podle následujícího obrázku:

Na svislé ose jsou vyznačeny chody sítě -odpovídající soubory obsahují informace uvedené v zeleném obdélníku. Editací chodů vznikají varianty chodu. Na pravé ose jsou vyznačeny data pro dynamiku. Výchozí data jsou uloženy v základní databázi (společné všem případům). Editací databází vznikají modifikace znázorněné azurově.

Na levé ose jsou vyznačeny data pro ovládání programu, uložené ve formulářích. Editací formulářů vznikají variace, znázorněné žlutě. Případ pak tvoří bod v třírozměrném datovém prostoru doplněný vlastní identitou:

- jménem (osmimístný řetězec bez diakritiky a mezer)

- popisem (textový údaj - může být s diakritikou -doporučuje se co nejpodrobnější)

- datem vzniku a poslední změny (aktualizuje MODMAN automaticky)

- jménem toho, kde je vytvořil (jméno se zadává příkazem Volby).

Identita se definuje při uložení případu příkazem Případ| Uložit. Některá data znázorněná ve fialovém oválu, jsou společná všem případům.

Koncept pracovního prostoru

Uživatelské rozhraní MODMAN od verze 2.4 rozšiřuje koncept třírozměrného datového modelu o doprovodné dokumenty, umístěné v podadresáři DOC projektového adresáře. S tímto adresářem MODMAN nemanipuluje (na rozdíl od adresářů VST a VYST, které jsou po otevření projektu překopírovány do pracovních podadresářů VST a VYST) a slouží jako kontejner pro odkládání doprovodných dokumentů příslušných danému projektu. Uživatel si zde může ukládat dokumenty podle vlastní potřeby (především ty, které mají vztah k danému projektu -např. zprávy studie, vytvořené tabulky a pod.). Vzniká tak koncept tzv. pracovního prostoru.

Pracovní prostor je množina projektů a ostatních vstupních dat programu MODES. Jeho struktura je naznačena na následujícím obrázku:

Pracovní prostor je fyzicky umístěn v pracovním adresáři MODESU (tam kde je program nainstalován). Všechny informace o uložených projektech jsou v archívu projektů nazvaném PROJECTS.ARC.

Projekt je množina případů doplněný o doprovodné dokumenty uložené v podadresáři DOC. Případ obsahuje sadu vstupních dat pro jednotlivý výpočet (dynamickou simulaci). Všechny informace o uložených případech jsou v archívu případů nazvaném CASES.ARC. Každý projekt a případ má svou vlastní identitu:

- jméno (osmimístný řetězec bez diakritiky z velkých písmen)

- autora

- datum vzniku a poslední manipulace

- popis.

Graficky lze vztahy mezi hlavními složkami balíku programu MODES, které tvoří:

- vlastní simulační program MODES,

- pomocný program UST

- uživatelské rozhraní MODMAN

- dialogy pro editaci formulářových vstupních dat,

znázornit graficky podle následujícího obrázku:

Od verze 2.4 obsahuje uživatelské rozhraní MODMAN  tyto nové rysy:

- Editor databází a chodů sítě jsou integrovány do uživatelského rozhraní MODMAN (volají se v modálně)

- Editor chodů sítě umožňuje volat pomocný program pro výpočet chodu sítě UST a simulační program MODES v režimu inicializace - lze tak iteračním způsobem odladit počáteční podmínky dynamického modelu.

- Editor databází bloků má podrobnější členění pro přídavné automatiky regulátoru buzení a pohonu

- Je přidán dialog pro obsluhu servisních balíčků pomocí příkazu Soubor/ Servisní balíčky (informace o nainstalovaných servisních balíčcích jsou uloženy v ve souboru SERVIS.XLS v podadresáři GLOBAL.DAT)

- Možnost zobrazení časových průběhů modelu turbíny na pozadí blokového schématu pomocí připravené tabulky MODELTUR:XLS a uživatelského výstupního souboru typu TUR

- Možnost zobrazení připravených grafických informací o případu, tyto informace musí být uloženy v souborech se shodným jménem jako je jméno případu ve formátu WMF v podadresáři DOC projektového adresáře v

- Možnost zobrazení připraveného jednopólového schématu, schéma  musí být uloženo v souboru se shodným jménem jako je jméno souboru s tabulkou uzlů příslušného chodu sítě (standardně UST.DAT) s příponou JPG nebo WMF  (podle použitého formátu)

- Možnost spouštění diagnostické verze MODESu (MODESDEB.EXE) příkazem

- Identita se definuje při uložení případu příkazem Spusť/ Diagnostika - tato verze obsahuje kompletní hlášení operačního systému o chybě při spuštění („run time error“), která nebyla programově ošetřena. Toto hlášení je dostupní příkazem Hlášení/ Výpis chyb...

Zobrazení proměnných turbíny v tabulce MODELTUR.XLS

Uživatel má možnost vytvořit výstupní soubor s časovými průběhy proměnných modelu parní turbíny a příslušných regulací. Tento soubor pak slouží jako vstup pro předem připravenou tabulku s nakreslenými blokovými schématy modelu turbíny, regulátoru a přídavných automatik. Postupuje se podle následujícího:

- zadá se cesta k programu MS EXCEL pomocí menu Volby

- v podadresáři DOC projektového adresáře musí být soubor MODELTUR.XLS

- zadá se vznik uživatelského souboru typu TUR pro vybraný blok (např. ‘TUR’,’BLOK1’)

- tabulka se otevře pomocí příkazu Výsledky| Tabulky s grafy.

- v prostředí MS EXCEL se otevře soubor s uloženými průběhy - je ve výstupním adresáři VYST pracovního adresáře a má standardní jméno např. BLOK1.TUR(pokud uživatel nezadá jinak)

- Sloupečky s časovými průběhy jednotlivých proměnných s daném pořadí překopírují na listy Turb, Reg_T,Aut_T.

- Na prvním listu jsou bloková schémata parní turbíny a časové průběhy jednotlivých proměnných schématu (viz.následující obrázek).

V následující verzi MODESu budou kroky 6 a 7 automatizovány pomocí makra.

Grafický editor jednopólových schémat sítě (program MGI firmy ENERGOPROJEKT)

Program umožňuje prohlížení a editaci jednopólových schémat sítě vytvořených na základě souborů chodu sítě ve formátu MODES (standardně UST, VET, GEN.DAT). Grafické informace jsou uloženy v samostatných souborech s příponou MGI.

Po spuštění příkazem Nástroje| Grafický editor chodů načte program MGI soubory typu UST, VET, GEN a MGI, příslušné otevřenému projektu a případu. V případě, že není v projektu pro daný typ chodu grafická informace (chybí soubor typu MGI), jsou prvky automaticky rozmístěny do schématu.

Program vyžaduje jednoznačné označení větví. V případě, že jsou nalezeny duplicitní jména větví, je program ukončen. Duplicity je nutno odstranit před dalším spuštěním.

Chceme-li grafickou podobu uložit, použijeme volbu Uložit v menu Soubor, nebo potvrdíme uložení změn při ukončení programu. V prostředí MODMAN zůstane grafická informace trvale po volbě Projekt| Uložit Soubor grafiky je jiný pro každý chod a označen jménem chodu (5 znaků) s extenzí .MGI. Není-li chod pojmenován, nebo má li standardní jméno UST.DAT má soubor název MGI.mgi.

Předváděná DEMO verse umožňuje prohlížet existující projekty v grafické podobě, včetně informací o parametrech prvků obsažených v tabulkách uzlů, větví a bloků a to jednak ve formě databázové tabulky -menu Parametry prvků, jednak interaktivně kliknutím pravého tlačítka myši na prvek. Soubory chodu sítě v DEMO versi nedají editovat, stejně jako nelze zadávat nové uzly a větve. Tyto funkce budou samozřejmě v ostré versi dostupné.

Možnosti zobrazení lze měnit volbou v menu Grafika, nebo se objeví po stisku pravého tlačítka na ploše mimo zobrazený objekt.

Jeli schéma zobrazeno na více stránkách lze použít kláves PgUp, PgDn.

Posun prvků na schématu se provádí uchopením a tažením myší (levé tlačítko myši).

Výpočet nesymetrických poruch ve verzi MODES 2.2/5

Při výpočtu nesymetrických zkratů se postupuje následujícím způsobem:

- Sestrojí se zkratové admitanční matice YK pro jednotlivé složkové soustavy. Jednotlivé objekty sítě se nahradí následujícími modely:

| Soustava | Sousledná | Zpětná | Netočivá |
| --- | --- | --- | --- |
| Generátor |  |  | x0 -reaktance pro netočivou složku |
| Motor | Model STAC Model ELM1/ELM2 | Model STAC a ELM1 | - |
| Zatížení | - | Ekvivalentní asynchronní motor Ostatní | - |
| Vedení | P článek | jako sousledná | P článek s parametry netočivé složky |
| Trafo | jako vedení | jako sousledná |  |

Pro výpočet  impedance netočivé složky jsou potřeba dodatečné údaje, jak plyne ze čtvrtého sloupce tabulky, data se zadávají ve vstupním souboru NESYM.DAT .

Impedance sousledné složky se využívá jen pro výpočet časové konstanty Ta (proto má vyřazeny paralelní cesty zátěží v souladu s doporučením normy ČSN 33 3020). Při přesném výpočtu sousledné složky se uplatní příslušné modely .

- Provede se inverze ZK = YK-1 a určí se velikosti náhradních impedancí ZK, které vyjadřují celkovou impedanci příslušné složkové pasivní sítě měřenou mezi místem poruchy (uzlem i podle následujícího obrázku) a zemí.

- Nesymetrie se v sousledné složkové soustavě projeví tak, že do místa poruchy připojíme přídavnou impedanci Zd určité velikosti podle zkratu podle následující tabulky:

| Typ zkratu | jednofázový | dvoufázový | dvoufázový zemní |
| --- | --- | --- | --- |
| Zd | ZK2+ZK0 | ZK2 | (ZK2ZK0)/ (ZK2+ZK0) |

- Spočítají se napětí v postiženém uzlu Ui1, proudy postižené větve I>1 a  <I1 a poruchový proud Izkr1.= I>1 + <I1, v příspěvky větví a vstřikovaný proud do postiženého uzlu i v  sousledné složkové soustavě.

- Spočítají se složkové a fázové hodnoty napětí Ui=Cku*Ui1a poruchového proudu Izkr=Cki*Izkr1 podle následující tabulky:

| Typ zkratu | jednofázový ve fázi a | dvoufázový ve fázi b | dvoufázový zemní ve fázi b |
| --- | --- | --- | --- |
| Cki | 3 | a(a-1) | -(a2-1)ZK2+a(a-1)(ZK0+3ZF) |
| Cku | 3ZF/(3ZF +ZK2+ZK0) | (a2 ZF-ZK2)/(ZF+ZK2) | -3ZF/(ZK0+3ZF) |

a=e-j120 ZF=j XF

- Spočítají se hodnoty časové konstanty stejnosměrné složky Ta= X/314R podle následující tabulky:

| Zkrat | Trojfázový a dvoufázový | jednofázový | dvoufázový zemní zkra |
| --- | --- | --- | --- |
| X/R | XK1/RK1 | (2XK1+ XK0)/ (2RK1+ RK0) | (XK1+ 2XK0)/ (RK1+ 2RK0) |

Pokud vychází R=0 použijí se následující implicitní hodnoty podle  /1/.

Je- li do postiženého uzlu připojen blok, určí se Ta podle jmenovitém výkonu Pgn

| Pgn | ³500 MW | ³110 MW | ³55 MW | <55 MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ta [s] | 0.4 | 0.3 | 0.18 | 0.161 |

Není- li do postiženého uzlu připojen blok, určí se Ta podle vztažného napětí postiženého uzlu Uv

| Uv | <0.4 kV | <110 kV | ³110 kV |
| --- | --- | --- | --- |
| Ta [s] | 0.01 | 0.02 | 0.03 |

- Z analytického průběhu okamžité hodnoty zkratového proudu iK(t)= Ö2[-Izkr(t)coswt+Ik“e-t/Ta] se spočítají maximální proud, ekvivalentní oteplovací proud, vypínací proud a jeho stejnosměrná složka podle vztahů:

- Ikm=max{ iK(t)} pro t=<t0,t0+tk> t0 okamžik vzniku zkratu a tk je doba trvání zkratu

- Ike=Ö(Q/tk)   Q=òiK(t)2dt    pro t=<t0,t0+tk>

- Ivyp= Izkr(t0+tk)

- iavyp=(100* Ik“e- (t0+tk) /Ta/ Ivyp)

- Izkr(t) je poruchový proud v časovém intervalu <t0,t0+tk> a Ik“= Izkr(t0).

Další změny v prgramu MODES 2.2/5

- přidán zásah  ‘OLTC’ pro změnu zadané hodnoty napětí regulačního trafa

- zavedena proměnná zadané hodnoty napětí regulačního trafa

- stavovou proměnnou regulačního trafa lze použít jako vstup automatiky

- zavedeny alternativní proměnné buzení vztažené na jmenovitou hodnotu nebo na hodnotu naprázdno

- zavedena globální tabulka maker dostupná všem projektům

- vyřazení grafiky spuštěním MODESu s řádkovým parametrem G

- zpomalení výpočtu tak, aby skutečný čas odpovídal simulovanému zadáním Iriz=-1

- paralelní větve nemusí být zadávány za sebou v tabulce větví

- charakteristika automatiky s měřícím článkem typu CIRC a LINE může být zobrazena v grafice přímo

- grafika umožňuje zadat zobrazení naměřeného průběhu nebo výsledku předchozí simulace uložených v ASCII souborech

- při instalaci je možno zvolit buď českou nebo anglickou jazykovou mutaci

- je možno zadat až 25 proměnných do jednoho grafu, přičemž do grafiky se zobrazí prvních 7, zbytek se zapisuje do uživatelských výstupních souborů typu GR1 -GR4

- při zadání uživatelského výstupního souboru typu SRC a zkratu se do tohoto souboru vypíší charakteristiky zkratového proudu