MODES - balík programů pro simulaci dynamiky elektrizační soustavy

Rozšíření balíku o další programy

Jádro balíku tvoří program MODES pro výpočet dynamické stability, který simuluje elektromechanické přechodných dějů podle následujícího obrázku:

V pravé části časového spektra na program MODES navazuje program MOPES pro krátkodobou (hodina-den) a střednědobou (týden-měsíc) přípravu provozu ES, který bere v úvahu náhodné děje (spolehlivost) a optimalizuje ekonomickou efektivnost.

V levé části časového spektra na program MODES navazuje program ZKRATY, který provádí detailní výpočet příspěvků zkratových proudů v zauzlené síti (zkratů na vedení napájených z obou stran) včetně charakteristických hodnot (maximální nárazový, vypínací a ekvivalentní oteplovací zkratový proud).

MODES v.2.2/6

Ve verzi 2.2/6 byly zavedeny tyto inovace:

- jednostranné napájení zkratu po odpojení postižené větve z jedné strany zásahem CLER s parametry ±2

- korekce regulátoru přepínání odboček trafa

- dynamický model zatížení

- model generátoru DAMP (jako CONS, ale tlumí kývání)

- měřená hodnota napětí upravena pro výpočet nesymetrií

- model plynové turbíny GAST

- v regulátoru f/P zavedeny 3 pásma a kompenzační koeficient a zásah TERC pro změnu regulačního pásma

- externí regulátory a zásah SETR pro změnu zadané hodnoty

- zdokonalení výpočtu nesymetrií (vzájemné impedance větví, hodinový úhel transformátorů, zátěž modelovaná konstatní admitancí ve zpětné a netočivé složce, uzemnění as.motorů)

- výpočet fázových hodnot napětí uzlů a proudů větví při nesymetrických

Upravený model automatického přepínání odboček traf (tzv. HRT) je na následujícím obrázku:

Korekční zásah KRTR je výstup nového externího regulátoru s následujícím schématem:

Na vstupu regulátoru může být libovolná dvojice proměnných a výstup regulátoru může korigovat po vynásobení participačními koeficienty K libovolný počet zadaných hodnot regulátorů buzení, pohonu nebo odboček trafa.

Nově zavedený model plynové turbíny je na následujícím obrázku:

Vlastní turbína je modelována statickou charakteristikou Nt=f(dodávka paliva). Hodnota M0 respektuje příkon kompresoru případně třecí ztráty. Parametrem km lze respektovat statickou závislost výkonu na otáčkách případně i ventilační ztráty. Parametrem Gmin minimální přívod paliva nutný pro stabilní chod turbíny. Jelikož příkon kompresoru může být menší, než součin zesílení turbíny a minimálním přívodem paliva, disponuje plynová turbína brzdícím výkonem M0-Gmin*AT. Dynamika je respektována jednak regulačním ventilem, především rychlostí otvírání vmax a zavírání vmin, které mohou být obecně různé, přičemž v absolutní hodnotě bývá rychlost zavírání větší. Dále model respektuje dynamiku dodávky paliva a kompresoru.

Pro zpřesnění vlivu buzení při nesymetrických poruchách byl zdokonalen model regulátoru buzení - měření svorkového napětí včetně statiky jalovým proudem. Nové schéma je na vedlejším  obrázku.

Měřená hodnota se získá fázorovým součtem sdružených napětí a fázových proudů násobených statikou. Z absolutních hodnot se udělá průměr. Výsledná hodnota UST je  zobrazitelná proměnná.

Velký pokrok byl dosažen při modelování nesymetrických poruch. Přehled náhrad v jednotlivých soustavách dává následující tabulka:

| Soustava | Sousledná | Zpětná | Netočivá |
| --- | --- | --- | --- |
| Generátor |  |  | x0 -reaktance pro netočivou složku |
| Motor | Model STAC Model ELM1 a ELM2 | Model STAC a ELM1 | - r,x0 -parametry netočivé složky |
| Zatížení | - | Ekv.asynchronní motor Ostatní | Admitanční zátěž G,B0 -parametry netočivé složky |
| Vedení | P článek | jako sousledná | P článek s parametry netočivé složky Vzájemné impedance |
| Trafo | Vliv hodinového úhlu u traf Yd. | Vliv hodinového úhlu u traf Yd. |  |

Inovace jsou vytištěny  tučně. MODES respektuje fázový posun mezi vinutími Yd v závislosti na hodinovém úhlu zadaném v souboru NESYM.DAT, jak ukazuje schéma případu 1SLG_HO1: Program správně vyhodnotí proudy ve fázích B a C trojúhelníka, ve fázi A proud neteče.

MODMAN v 2.5

MODMAN obsahuje tyto základní prvky: menu, tlačítkovou lištu, prohlížeč projektů  a stavový řádek. Podrobnosti o jednotlivých prvcích jsou v elektronické nápovědě dostupné klávesou F1 pomocí příkazu menu nebo tlačítkem. Tlačítková lišta je členěna na šest úseků.

V první úseku jsou tlačítka pro aktivaci projektů a případů ( a ). Alternativně lze použít i příkazy menu (Projekt| Otevřít a Případ| Otevřít).

V druhém úseku jsou tlačítka pro spouštění výkonných programů balíku MODES jako chod sítě a dynamickou simulaci (a). Alternativně lze použít i příkazy menu (Spusť| Chod sítě a Simulace).

V třetím úseku jsou tlačítka pro dialogy scénáře a grafiky (), editor chodů  (),editory modelů bloků a uzlů ( a ). Alternativně lze použít i příkazy menu Modifikovat.

Ve čtvrtém úseku jsou tlačítka pro přístup k uživatelským výstupním souborům typu GR1-GR4. Tyto soubory musí mít stejné jméno jako příslušný případ.

V pátém úseku jsou tlačítka pro přístup souhrnné hlášení o průběhu výpočtu () a inicializaci dynamických modelů bloků načítání vstupních dat (), pro které lze použít i menu Hlášení| Inicializace.

V posledním úseku jsou tlačítka průvodce na nápovědy. Prohlížeč případů se skládá se stromu projektů, seznamu vstupních souborů a textového okna.

MODMAN zobrazuje stromovou strukturu projektů (uložených v archivu PROJEKT.ARC) a po kliknutí na ikonu projektu i seznam případů (uložených v archivu CASES.ARC). Projekt a případ, který je právě aktivní je zvýrazněn zrůžověním ikony ve stromové struktuře. Informace o aktivním případu jsou uloženy v archivu EDIT.ARC, který tvoří „interface“ mezi MODMANem a MODESem. Do tohoto archivu EDIT.ARC se ukládají informace o nově vytvořených nových variacích formulářů, variantách chodů a modifikacích databází modelů. Uživatel pak může aktuální sadu vstupních dat uložit jako případ příkazem Případ| Uložit Jako. Ke kterémukoliv případu se lze pak vrátit jeho aktivací tlačítkem nebo příkazem Případ| Otevřít.

Stavový řádek jednak obsahuje instrukci o možných/doporučených činnostech a jednak informaci o neuložených variacích , variantách a modifikacích, které nejsou uloženy jako případ a které by se po otevření jiného projektu ztratily.

Architektura spolupráce MODMAN/MODES je naznačena na následujícím obrázku.

Od verze 2.5 obsahuje uživatelské rozhraní MODMAN  tyto nové rysy:

- vylepšený editor chodů s možností inicializace MODESu

- editor databází bloků má podrobnější členění pro přídavné automatiky regulátoru buzení a pohonu

- zaveden editor modelů uzlů

- přístup k uživatelským souborům typu GR1-GR4 pomocí tlačítek

- zobrazování grafiky případů a jednopólových schémat chodů síti

- obsluha servisních balíčků

- přístup k archivním souborům projektu, případů a editací

- zobrazování základní a modifikované databáze modelů v textovém okně.

UST v. 3.2

Je připravena nová verze 3.2 programu UST pro platformu WINDOWS. Tato verze používá i nové algoritmy pro inverzi Jacobiánu, které několikanásobně urychlují výpočet. Např. soustava s 981 uzlů a 2138 větví je přepočítána za 1é.25 sec místo dosavadních 5 min 34 s u staré verze 2:2. Nový program také alokuje paměť dynamicky podle skutečné velikosti modelované sítě (předchozí verze pro DOS měla pevně dimenzované pole). Kromě toho má verze 3.2. další vylepšení, jako možnost zadání:

- různých dovolených odchylek P/Q v závislosti na napěťové hladině (základní epsS pro nejnižší napětí a pro vyšší napětí lineární nárůst epsS)

- pružných mezí Qmin-Qmax (napájecí uzly nedegenerují do odběrových pro Qmin>Q>Qmax, ale je zde určitá tolerance závislá na počtu provedených iterací).

Další vývoj bude zaměřen na zlepšení konvergence u rozsáhlých sítí.

ZKRATY v .2.1/6

Program ZKRATY je součástí tzv. profesionální varianty balíku MODES nebo může být dodán samostatně. Slouží pro výpočet charakteristických hodnot zkratového proudu závislé na stejnosměrné složce. Stejnosměrná složka zkratového proudu se dopočítává analyticky za předpokladu vzniku její maximální možné hodnoty. Za tímto účelem používá metodu rozšířeného aktivního dvojbranu a jednotlivé příspěvky počítá pomocí zpřesněných vztahů.

.Na rozdíl od běžných jednoúčelových programů na výpočet zkratů počítá program ZKRATY nejen počáteční rázový zkratový proud I“k, ale i časový průběh souměrné složky zkratového proudu o základním kmitočtu. Velikost periodické složky o dvojnásobném kmitočtu se zanedbává (Xd“=Xq“). Zapojení programu ZKRATY v balíku  MODES  znázorňuje následujíc obrázek:

- Program se nachází v pracovním adresáři - to je tam, kde je balík programů MODES nainstalován

- Program využívá stejné soubory chodů a databází jako MODES

- Z formulářů využívá program ZKRATY soubory SCENAR a RIZENI.

- Data pro nesymetrické poruchy jsou uložené v souboru NESYM.DAT.

- Výstupy programu jsou uloženy v souboru ZKRATY.HLA

Program ZKRATY je aplikací pro WINDOWS a využívá pomocné soubory REPORT1-REPORT3.TXT (na rozdíl od MODESu využívajícího stejnojmenné soubory s příponami DAT ).

Nová verze 2.1/6 je kompatibilní s novou verzí programu MODES. To znamená, že modeluje síť stejným způsobem (viz předchozí tabulku). Proti předchozí verzi 2.1. má pro 3f.zkrat zpřesněný algoritmus výpočtu stejnosměrné složky. Dále ukládá průběh zkratového proudu do výstupního souboru. Další vývoj bude zaměřen na upřesnění stejnosměrné složky pro jednofázový zkrat (použité algoritmy jsou verifikovány pomocí porovnání s elektromagnetickým výpočtem programem ATP), implementaci nových algoritmů pro zpracování síťových matic a grafiky pro zobrazování výsledků na obrazovce.

DALŠÍ VÝVOJ

Další vývoj programu MODES bude směřovat k:

- doplnění modelů o trojvinuťová trafa

- rozšíření vzniku nesymetrií na parametry vedení a zátěž (dosud to byly zkraty a rozpojení fází)

- vývoj verze pro WINDOWS

- integraci programu MODES do EMS (Energy Mangement System)

- variabilitě vstupních dat.

V uživatelském rozhraní MOPES bude přidána možnost spouštět grafický editor chodů sítě MGI, dodávaný třetí stranou, jako alternativa k editoru chodů sítě.

Cílem vývoje bude vytvořit univerzální, víceúčelový a otevřený balík programů  pro simulaci dynamického chování elektrizační soustavy od krátkých dějů typu zkratů (pokrývané programem ZKRATY) přes krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou stabilitu (pokrývanou programem MODES) až po dlouhodobé děje typu změn denního/týdenního diagramu zatížení (pokrývanou programem MOPES).