Změny v balíku programů MODES v.2.2/7

MODES v.2.2/7

Ve verzi 2.2/7 byly zavedeny tyto inovace:

- zavedení modelu trojvinuťového trafa

- během rychlého zavírání ventilů (po zásahu VALV nebo vnitřní automatikou RZV) je možné zásahem TURB změnit základní otevření regulačních ventilů.

Zavedením modelu trojvinuťového trafa není nutné, aby uživatel prováděl pracné přepočítávání trojvinuťového trafa na tři větve. Program MODES to provede automaticky a převede trojvinuťového trafo na hvězdu podle následujícího schématu:

Náhradní schéma trojvinuťového trafa je odvozené za předpokladu:

a)	zanedbání vzájemných rozptylových magnetických toků mezi vinutími

b)	zanedbání sycení

c)  že, magnetická vodivost (resp. indukčnost) závisí na kvadrátu závitů.

Výhodou uvedeného schématu je, že jednotlivé impedance ZL =RL+jXL mají konstantní parametry zjištěné při jmenovitém počtu závitů. Jelikož rozptylové reaktance se ze změnou odbočky (počtu závitů) mění, je vhodné definovat vinutí se změnou odboček jako první. Magnetizační impedance  ZM se skládá s magnetizační reaktance XM a odporu R0, který respektuje ztráty naprázdno P0 a magnetizační proud i0.

Pro autotransformátor lze použít stejné schéma s tím rozdílem, že pro přepínání odboček na nulovém potenciálu je nutno uvážit to, že se mění jak počet závitů N1, tak N2. Proto je nutno ve vstupních datech definovat způsob regulace.

Někdy se mohou vyskytnout případy, že některá s hodnot náhradních impedancí hvězdy vychází nulová (například hodnota z1. u trojvinuťových odbočkových traf). Tuto singularitu je ošetřena zvlášť tím způsobem, že toto trojvinuťové trafo se převede na dvě dvouvinuťové podle vedlejšího schématu platnou pro nulovou hodnotu impedance 1.vinutí. Magnetizační impedance se rozdělí mezi obě trafa v poměru jejich výkonů. Je nutno vzít v úvahu, že při změně odbočky tohoto trafa je nutno změnit převody obou dvouvinuťových traf. Obdobně se postupuje, když se nule rovná jiná impedance

Způsob zadávání parametrů trojvinuťového trafa v programu MODES je v následujícím výpisu úseku trojvinuťových traf v tabulce větví:

Jmeno  Uz. Uz. Uz. Sn1 Sn2 Sn3 uk12 uk13 uk23 Pk12 Pk13 Pk23 P0 i0 Un1 Un2 Un3 Krok+ Krok- Odb+ Odb- AktOdb Stav TypR

trafa  1.  2.  3.         (MVA)        (%)                   (MW) (MW) (%)  (kV)

___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _______ ____ ___N3Tx

'TROJVINT' 1 2  3  250 250 100  11.6 12.7 7.3 0.505 0.155 0.174 0.117 0.5 121 400 10.5 1.19 1.31 10 -10 -4  1 3

Alternativně je možné zadávat topologii trafa jménem uzlů místo číslem.Při vzniku nesymetrie v síti se trojvinuťové trafo nahradí podle následující tabulky:

| Soustava | Sousledná | Zpětná | Netočivá |
| --- | --- | --- | --- |
| Trojvin. trafo | hvězda + vliv hodinového úhlu u vinutí do trojúhelníka | jako sousledná s opačným hodinovým úhlem |  |

Zadání parametrů netočivé složky soustav ve vst.souboru NESYM.DAT je následující:

Por. Jmeno Uzel Uzel Uzel    P0  i0   Kod zapojeni (0/1/2)  Hod.uhel

Cis. trafa    1.    2.    3.     (MW)  (%) 1.    2.    3.         2.   3.

___ ____ ____ ____ ____ ____ _____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___N3Tx

1 'TRIVINID' 1   2	  3	    0    1    1     1     2		 0    0

Model umožňuje zadat specifické parametry P0 a i0 pro netočivou složku a tím zadat rozdílnou hodnotu magnetizační impedance ZM0 oproti sousledné složce. Jinak je náhradní zapojení určeno způsobem zapojení vinutí (hvězda uzemněná/neuzemněná nebo trojúhelník) a impedancí příslušného vinutí.

V následujícím odstavci je uveden přehled regulačních režimů parní turbíny. Regulátor turbíny pracuje v těchto režimech:

- Řízení v zavřené regulační smyčce (dané klíč.slovem  ZAP v databázi modelů bloků). Výstup regulátoru je určen regulační odchylkou (proměnná č.3 v Obr.  1) zpracovanou v PI regulátoru a elktrohydraulickém převodníku (EHP). Přechody do režimů 2. a 3./4. jsou možné zásahem STRC s parametrem 0 a 1.

- Řízení v otevřené regulační smyčce (dané klíč.slovem  VYP v databázi modelů bloků). Na vstup EHP se připojí buď hodnota zadaného výkonu Nz (tzv. ruční řízení ventilů) nebo hodnota 1 (tzv. přirozený klouzavý tlak) v závislosti na hodnotě typ.parametru A1 (1 nebo 0). V obou případech může být tato hodnota korigována kmitočtovým korektorem.  Výstup integrátoru (proměnná č.8 v Obr.  1)  sleduje výstup elektrohydraulického převodníku EHP (proměnná č.18) pro zachování plynulého přechodu mezi režimu (vlečná regulace) . Přechody do režimů 2. a 3./4. jsou možné zásahem STRC s parametrem 1 a 0.

- Pracovní regulace otáček proporcionální (dané typ.parametrem  0³Ti2). Pracovní bod (základní otevření ventilů) je dán výstupem integrátoru (proměnná č.8 v Obr.  2), který v okamžiku přechodu do této regulace zamrzne  (dané typ.parametrem Ti2=0) nebo se přestaví na požadovaný výkon Ns (tento výkon je možné  nastavit zásahem TURB před provedením přepnutí do regulace otáček (zásahem STRC), protože pak již tento zásah mění zadanou hodnotu otáček wz. Přechody do režimů 1. a 2. jsou možné zásahem STRC s parametrem 0 a 1.

- Pracovní regulace otáček PI (dané typ.parametrem  Ti2>0), pracovní bod je dán regulační odchylkou (proměnná č.3 v Obr.  2)  a tato regulace je použitelná pouze pro ostrovní provoz jednoho bloku Přechody do režimů 1. a 2. jsou možné zásahem STRC s parametrem 0 a 1.

- Poruchová regulace otáček proporcionální aktivovaná po splnění podmínky, že čidlo zrychlení (proměnná č.17 v Obr.  3) je větší než typ.parametr trend (tzv. akcelerační relé) a současně nadsynchronních otáčkách. Pracovní bod regulace je buď nulový (pokud  je splněna výše uvedená podmínka a výstup reg. přeběhu dává menší hodnotu než reg. otáček) nebo je určen proměnná č.8 v Obr.  3), který sleduje výstup čidla elektrického výkonu se zpožděním TEHP. Základní otevření se nastaví tak, aby výkon turbíny odpovídal výkonu generátoru. Přechody do režimů 3./4. a 1. zásahem STRC s parametrem 0 a 1.

Obr.  1 Blokové schéma modelu regulátoru pohonu v otevřené regulační smyčce

Obr.  2 Blokové schéma modelu pracovní regulace otáček

Obr.  3 Blokové schéma modelu regulátoru přeběhu

Nadřazený všem těmto regulacím je režim rychlého zavírání ventilů (RZV) aktivovaná:

- při vypnutí bloku, akceleraci a nadsynchronních otáčkách

- zrychlením větším než typ.parametr trRRV a současně nadsynchronních otáčkách.

- zásahem VALV s parametrem 1 (deaktivace zásahem VALV s parametrem 0).

Během působení RZV sleduje výstup integrátoru (proměnná č.8) výstup čidla výkonu se zpožděním TEHP a zároveň výstup EHP (proměnná č.18) sleduje výstup integrátoru se zpožděním TEHP. Tato úprava umožňuje beznárazový návrat do předchozího režimu při ukončení RZV.

Ve verzi 2.2/7 je možné během režimu RZV zásahem TURB změnit hodnotu výstupu integrátoru (proměnná č.8) na zadanou hodnotu a ovlivnit tak základní otevření regulačních ventilů pokud je regulátor v proporcionální regulaci otáček.

MODMAN v 2.7

Od verze 2.7 obsahuje uživatelské rozhraní MODMAN  tyto nové rysy:

- zobrazování dokumentace pomocí stromové struktury po kliknutí na záložku Dokumentace.

- možnost tisku obsahu textového okna pomocí tlačítka na tlačítkové liště

- editor chodů umožňuje editaci a vkládání trojvinuťových traf včetně používání typových hodnot

- zdokonalení zobrazování výstupních souborů v grafickém režimu (možnost změny osy Y a osy času)

- zdokonalení zobrazování grafiky případů  roztažením na celé textové okno s možností tisku

- přístup k dokumentům daného projektu (uloženým v projektovém adresáři v podadresáři DOC)

- Dokumentace programu je rozčleněna na jednotlivé soubory ve formátu RTF (fyzicky jsou umístěny ve příslušných podadresářích  v adresáři GLOBAL.DAT/DOC) a kliknutím na položku ve stromové struktuře se  zobrazí do textového okna prohlížeče projektů. Obsah okna lze pak vytisknou pomocí posledního tlačítka. Uložení souborné dokumentace balíku (ve formátu DOC pro WORD v.6) na instalačním CD v podadresáři Dokumenty zůstala zachována.

- Při zadávání nových objektů (vedení, traf, trojvinuťových traf, generátorů a motorů) lze používat typové hodnoty. Záznamy o typových hodnotách jsou v soubory TYPDATA.DAT, který je fyzicky uložen v adresáři CHODY). Textový soubor lze doplňovat přímo editací nebo vkládáním záznamů  z editoru chodů.

- Zobrazování časových průběhů vybraných proměnných výstupních souborů (včetně příspěvků zkratového proudy – výstupu programu ZKRATY) v grafickém režimu (při zaškrtnutí Graficky v menu Výsledky) umožňuje nejen grafické zobrazení časových průběhů proměnných (vybraných pro grafiku a pro uložení do výstupních souborů GR1-GR4) po ukončení výpočtů a opuštění grafiky, ale i  import obrázků do dokumentů pře schránku.

- Dalším důležitým novým rysem uživatelského rozhraní MODMAN je možnost uschovávání a přístupu k dokumentům souvisejícím s projektem ve zvláštním podadresáři DOC. Uživatel má tak možnost přehledného uchovávání své dokumentace.

- UST v. 2.2/7

Pro výpočet chodu sítě je vhodné převést náhradní schéma  z hvězdy na trojúhelník podle vedlejšího obrázku.Tím jednak odpadne fiktivní uzel a jednak se vyhneme malým impedancím.

Byly ošetřeny v předchozích verzích patologické hodnoty parametrů větví (záporné odpory a reaktance), které způsobovaly divergenci výpočtu.

Program UST umožňuje počítat větve (trafa) s příčným převodem (tj. s nenulovým parametrem arg{up/uk} v tabulce větví. Program MODES toto neumožňuje a při inicializaci hlásí výkonovou nerovnováhu.

ZKRATY v .2.2/7

Program ZKRATY je součástí tzv. profesionální varianty balíku MODES nebo může být dodán samostatně. Slouží pro výpočet charakteristických hodnot zkratového proudu závislé na stejnosměrné složce (maximální nárazový, ekvivalentní oteplovací proud a stejnosměrnou složku vypínacího proudu). Zkratový proud a jeho příspěvky se počítají pro jednu definovanou větev (zkrat je zadáván v těsné blízkosti počátečního nebo koncového uzlu. Stejnosměrná složka zkratového proudu se dopočítává analyticky za předpokladu vzniku její maximální možné hodnoty. Za tímto účelem používá metodu rozšířeného aktivního dvojbranu a jednotlivé příspěvky počítá pomocí zpřesněných vztahů. Program má tyto rysy:

- využívá stejné soubory chodů (včetně souboru NESYM.DAT) a databází jako MODES

- z formulářů využívá program ZKRATY soubory SCENAR a RIZENI.

- automatiky, logiky, externí stabilizátory a regulátory a centrální regulace f a P se neuplatní

- výstupy programu jsou uloženy v souboru ZKRATY.HLA.

- Program ZKRATY je aplikací pro WINDOWS a využívá pomocné soubory REPORT1-REPORT3.TXT (na rozdíl od MODESu využívajícího stejnojmenné soubory s příponami DAT ).

- Nová verze 2.2/7 je kompatibilní s novou verzí programu MODES. Proti předchozí verzi 2.1.však má vlastní grafiku – zobrazuje časový průběh příspěvků zkratového proudu včetně stejnosměrné složky. Kromě toho zobrazuje charakteristické hodnoty příspěvků třífázového zkratového proudu a počáteční hodnoty  příspěvků jednofázového zkratového proudu v tabulce.

- DALŠÍ VÝVOJ

- Další vývoj programu bude směřovat:

- k zvýšení uživatelského komfortu (pomocí uživatelského rozhraní MODMAN)

- přechod vlastního programu MODES z DOS verze na platformu WINDOWS

- k otevřenosti (tvorba varianty pro WINDOWS, komunikující přes standardní rozhraní)

- k zlepšení služeb (nová dokumentace s příklady použití, rozšiřování katalogů a pod.)

- k zvýšení robustnosti programu (kontrola a ošetření chyb vstupních dat).

Směr dalšího vývoje však do velké míry ovlivní uživatelé programu. Autor bude vděčný za připomínky vedoucí ke celkovému zkvalitnění všech stránek programu MODES.

V r.2002 se předpokládá vytvoření grafiky programu MODES v prostředí WINDOWS, což umožní úplný přechod všech programů balíku na platformu WINDOWS (ostatní programy tj. MODMAN, UST a ZKRATY jsou již programy pro WINDOWS). Současně bude ukončen vývoj programu MODES jako dynamicky linkované knihovny, takže program bude moci být volán přes standardní rozhraní z klientské aplikace.

Cílem vývoje bude vytvořit univerzální, víceúčelový a otevřený balík programů  pro simulaci dynamického chování elektrizační soustavy.