Ochrany před nebezpečným dotykem

živých i neživých částí

Ochrana malým napětím: SELV a PELV

- meze bezpečných malých napětí

- zdroj = bezpečnostní ochranný transformátor, nebo proudový zdroj (stejný stupeň bezpečnosti), nebo elchem. zdroj, nebo jiné nezávislé zdroje (motorgenerátor)

- živé části SELV a PELV musí být odděleny (prostorově, nebo přídavná izolace, nebo „jiné“ vodiče jsou v uzemněném stínění)

- vidlice nesmí být možno zasunout do jiných sítí (ani mezi SELV a PELV); PELV může mít ochranný kontakt

- požadavky:

SELV

- živé i neživé části nesmí být s ničím spojeny (zem, ochr. vodič)

- ochrana živých částí při vyšším napětí než 25V AC nebo 60V DC přepážkami nebo kryty (IP2X nebo IPXXB) nebo izolací (vyhovující pro 500V)

PELV

- stejná ochrana živých částí jako SELV

- ochrana není nutná uvnitř budov kde je stejná uzemňovací soustava a napětí nepřesahuje 6V AC nebo 15V DC (25V AC nebo 60V DC v suchých prostorách kde se nepředpokládá dotyk na velké ploše)

Ochrana omezením ustáleného proudu a náboje

- zejména elektronické zařízení

- zdroj s omezeným proudem

- mezní hodnoty (3,5mA AC nebo 10mA DC přes R=2000(; nebo 50(C)

- zdroj musí být oddělen od nebezpečných živých částí

Ochrany před nebezpečným dotykem živých částí

Ochrana izolací

- funkční (pracovní) izolace zároveň chrání = základní izolace

- izolaci lze odstranit pouze jejím zničením

- musí vydržet trvalé provozní napětí i předpokládané přepětí (i atmosférickým vlivem)

- odolná tepelným, mechanickým a chemickým vlivů, kterým je vystavena

Ochrana kryty nebo přepážkami

- ochrana IP2X (vodorovné plochy IP4X)

- pro otevření:

- použití klíče nebo nástroje

- po otevření samočinné odpojení

- za otevřeným krytem je další kryt nebo přepážka (IP2X)

Ochrana zábranami

- brání nahodilému dotyku živých částí (přiblížení k živým částem nebo nahodilý dotyk nekrytých zařízení v běžném provozu nebo při práci)

- nebrání úmyslnému dotyku

- mohou být odstranitelné bez použití klíče nebo nástroje

Ochrana polohou

- umístění živých částí mimo dosah při normálním užívání

Doplňková ochrana proudovým chráničem

- při dotyku živé části dojde k odpojení

- pouze doplňková ochrana (zlepšuje předchozí způsoby)

- uplatňuje se např. při proražení izolace nebo porušení krytu

- malý vybavovací proud (nesmí přesahovat 30 mA)

Doplňková ochrana doplňkovou izolací

- el. zařízení je vybaveno izolačním stanovištěm (izol. koberec) nebo se používají ochran. pomůcky (vypínací tyče, izolační rukavice, galoše atd.)

- pouze při přístupu pracovníků s kvalifikací vyšší než pracovníci seznámení

Ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí

Ochrana použitím zařízení třídy ochrany II, nebo s rovnocennou izolací

- základní izolace doplněna přídavnou

- převážně u průmyslově vyráběných zařízení

- vysoký izolační odpor (obvykle 7 M()

- neznatelný unikající proud (0,25 mA)

- vysoká el. pevnost (3750 V)

- mechanická a jiná odolnost

Ochrana neuzemněným místním pospojováním

- uzemnění nelze provést nebo nemůže existovat

- zabránění vzniku nebezpečného rozdílu potenciálů (spojení všech neživých a cizích vodivých částí)

- místní pospojování nesmí být spojeno se zemí (ani prostřednictvím)

Ochrana elektrickým oddělením

- vytvoření malého obvodu izolovaného od země

- požadavky:

- oddělení napájením z oddělovacího ochranného transformátoru nebo motorgenerátoru nebo samostatného generátoru

- živé části nesmí být spojeny s jiným obvodem nebo zemí; délku obvodu je třeba omezit (např. 500m pro 200 V)

- napětí nesmí přesáhnout 500 V

- existují dva druhy oddělení:

- jeden zdroj napájí jediné zařízení

- jeden zdroj napájí více zařízení (neživé části musí být navzájem spojeny neuzemněným pospojováním)

Ochrana nevodivým okolím

- používá se jen výjimečně

- při selhání izolace živých částí, omezuje proud řada impedancí

# Ochrana samočinným odpojením od zdroje

Základní podmínka:

- v případě nežádoucího spojení mezi živou a neživou částí musí ochranný přístroj (prvek) samočinně odpojit přívod

- výskyt předpokládaného dotykového napětí nesmí ohrozit svou délkou

- čím vyšší dotykové napětí, tím kratší doba odpojení

## Uzemnění neživých částí

- každá neživá část musí být uzemněná nebo spojená s uzemněným ochranným vodičem (PE, popř. PEN)

- pracovní uzemnění slouží k zajištění správné činnosti

- ochranné uzemnění zajišťuje ochranu před úrazem el. proudem

- různé neživé části současně přístupné dotyku musí být připojeny na stejnou uzemňovací soustavu

## Pospojování

- hlavní pospojování – ochranný vodič, uzemňovací přívod (nebo přípojnice pospojování), rozvod potrubí v budově (voda, plyn), kovové konstrukční části, ústřední topení, klimatizace atd.

- doplňující pospojování – není možné splnit požadavky hlavního pospojování nebo např. v koupelnách

## Princip samočinného odpojení

- vyvolání takového stavu (většinou nadproudu), na který reagují ochranné prvky

- pro vznik nadproudu musí být neživé části chráněného zařízení v případě poruchy zařazeny do elektrického obvodu => spojení s uzemněným bodem

- pojistky, jističe, chrániče napěťové a proudové

## Samočinné odpojení v síti TN

Podmínka pro rychlé odpojení:

Zs Ia ( U0

Zs – impedance poruchové smyčky

Ia – proud zajišťující samočinné odpojení

U0 – jmenovité napětí sítě proti zemi

- při nesplnění podmínky – v okolí zařízení doplňující pospojování

- impedance mezi neživými i cizími vodivými částmi

Z ( Udl / Ia

Udl – předpokládané trvalé dotykové napětí (50 V pro prostory normální

- druhá možnost při nesplnění podmínky – proudový chránič

### Samočinné odpojení v síti TT

- neživé části spojené se středem zdroje; ne ochranným vodičem ale přímo zemí (uzemněním)

Rz Ia ( 50  (V)		- prostory normální

Rz 	– odpor uzemnění neživých částí (zemnič + ochranný vodič)

Ia 	– proud zajišťující samočinné odpojení

- pro samočinné odpojení v sítích TT se používají především proudové chrániče

- např. „500mA“ chránič vyžaduje uzemnění Rz = 100(

- citlivější chrániče (30mA) nejsou doporučeny (unikající proudy tepelných spotřebičů)

### Samočinné odpojení v síti IT

- střed zdroje izolován (nebo spojen přes velkou impedanci), chráněné neživé části uzemněny

- při první poruše se stává z izolované soustavy soustava uzemněná (z IT se stává TT nebo TN)

- může, ale nemusí být odpojeno

Rz Id ( 50    (V) 			prostory normální

Rz	- odpor uzemnění neživých částí

Id 	- poruchový proud při první poruše o zanedbatelné impedanci mezi fázovým vodičem a neživou částí

- velikost Rz není předepsána, ale neměla by překročit 20 ( (vyhovuje pro bezpečné svedení proudu ze sítě 400 V)

- při druhé poruše musí být zařízení odpojeno

- přístroje pro hlídání izolačního stavu

- nadproudové jistící prvky

- proudové chrániče

### Samočinné odpojení napěťovým chráničem

- samostatný způsob ochrany samočinným odpojením

- napěťový chránič indikuje napětí na neživých částech při poruše a odpojí zařízení od zdroje