# Dimenzování průřezu vodičů – příklady

Katalog výrobce: soubor Parametry vedeni a traf -zkraceno.doc

Odkazy na tabulky ze souboru: Normy_dimenzovani_vodicu-zkraceno.pdf a Vypocet_Ik.pdf

Příklad 1:

## Vedením 22 kV délky 5 km je přenášen výkon 9,22 MW při účiníku 0,875. Rázový zkratový proud v místě připojení je Ik“ = 11 kA a ochrany jsou nastaveny tak, aby vypínač vypnul zkrat za 0,5 s.

## Navrhněte průřez pro:

## silový Al kabel 22 kV s izolací ze zesítěného polyethylenu (22-AXEKVCEY), který je uložen v zemi 70 cm pod povrchem, s průměrnou teplotou země 20(C

## venkovní vedení AlFe6 ve vodorovném uspořádání s teplotou okolního vzduchu 30(C.

- Dimenzování průřezu podle provozní teploty

Výpočtový proud:

z Tab.1 odečteme hodnoty nejvyšší dovolené provozní teploty (1 a nejvyšší dovolené teploty při zkratu (k podle typu vodiče a jeho izolace:

22-AXEK..	(1 = 90oC	 (k = 250oC

AlFe6		(1 = 80oC	 (k = 200oC  (mechanicky zatížené)

| Druh izolace vodiče | Zkratka názvu | Značka | Základní teplota okolního vzduchu | Nejvyšší dovolená provozní teplota | Nejvyšší dovolená teplota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | při proudovém přetížení | při zkratu |
| Zesítěný polyetylén | xlPe | X | 30 | 90 | 120 | 250 |
| Holé vodiče plné nebo slaněné Al nebo Cu |  |  | 30 | 80 | 180 | 200-300 |
| mechanicky zatížené |  |  | 30 | 80 | 180 | 200 |

Stanovení jmenovitého zatížení vodiče a průřezu vodiče, dle vztahu

U obou případů se jedná o základní uložení a prostředí, a proto není potřeba vyhledávat přepočítávací koeficienty ki.

- Kabel 22-AXEK..

Vypočtenému proudu Ip odpovídá nejblíže vyšší jmenovité zatížení kabelu o průřezu 3x95 mm2 - Inz = 282 A (katalog výrobce)

- Venkovní vedení AlFe6

Vypočtenému proudu Ip odpovídá nejblíže vyšší jmenovité zatížení lana o průřezu 3x95 mm2 - Inv = 284 A (katalog výrobce)

- kontrola úbytku napětí

a) Kabel 22-AXEK..

Rk = 0,32 (/km, Xk = 0,132 (/km

b) Venkovní vedení AlFe6

Rk = 0,319 (/km, Xk = 0,430 (/km

Je potřeba volit větší průřez, tj. 3x120 mm2 - Inv = 357 A (katalog výrobce), nebo AlFe110/22 - - Inv = 318 A (katalog výrobce).

- kontrola na tepelné účinky zkratových proudů

Tabulka pro odečet koeficientu ke (bez uvažování vlivu motorů), pro dobu zkratu tk = 0,5 s je ke = 1,02

| Součinitele ke pro výpočet ekvivalentního oteplovacího proudu bez uvažování vlivu asynchronních motorů |
| --- |
| Místo zkratu | Ta (s) | ke pro tk (s) |
|  |  | 0,02 | 0,035 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 3,0 |
| v soustavě 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vvn a zvn | 0,03 | 1,44 | 1,32 | 1,24 | 1,16 | 1,13 | 1,07 | 1,03 | 1,01 | 1,00 |
| vn | 0,02 | 1,35 | 1,24 | 1,17 | 1,11 | 1,09 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,00 |
| nn | 0,01 | 1,24 | 1,15 | 1,10 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 |

a vypočítáme ekvivalentní oteplovací proud:

- Kabel 22-AXEK..

z Tab.18 koeficient K=91 pro Al kabely s XLPE izolací

| Koeficient K materiál vodiče |
| --- |
| Cu | Al |
| holé vodiče a lana | materiál izolace | holé vodiče a lana | materiál izolace |
|  | PVC | XLPE | Pryž |  | PVC | XLPE | Pryž |
| 123 | 114 | 141 | 139 | 82 | 73 | 91 | 90 |

- Venkovní vedení AlFe6

z Tab.18 koeficient K=82 pro Al lana

| Koeficient K materiál vodiče |
| --- |
| Cu | Al |
| holé vodiče a lana | materiál izolace | holé vodiče a lana | materiál izolace |
|  | PVC | XLPE | Pryž |  | PVC | XLPE | Pryž |
| 123 | 114 | 141 | 139 | 82 | 73 | 91 | 90 |

Závěr:

Kabel 22-AXEK.. o průřezu 3x95 mm2 - Inz = 282 A (katalog výrobce)

Venkovní vedení AlFe6 …. 3x120 mm2 - Inv = 357 A (katalog výrobce),

nebo AlFe110/22 - - Inv = 318 A (katalog výrobce).

Příklad 2:

Navrhněte průřez přívodního kabelu pro asynchronní motor 6 kV, jehož P = 500 kW, cos ( = 0,75, ( = 90%, poměrný rozběhový proud je 6 s účiníkem 0,2. Ochrany jsou nastaveny tak, aby vypínač vypnul zkrat za 0,3 s.

Kabel 6-AYKCY je uložen v kabelovém kanálu (způsob uložení E) o teplotě okolí 35(C. V kabelovém kanálu jsou dvě vodorovné neperforované lávky, na každé lávce jsou uloženy 4 vodiče, které se těsně dotýkají.

Motor je napájen z rozváděče R6, napájeného transformátorem 10 MVA s uk= 7%. Transformátor je napájen kabelem AXEKCY délky 100 m, připojeným do rozvodny R22 se zkratovým výkonem Sk“=220 MVA.

- Dimenzování průřezu podle provozní teploty

Pro kabel 6-AYKCY (PVC izolace) z Tab.1:

- dovolená provozní teplota vodiče (1 = 70oC

- dovolená teplota při zkratu (k = 160oC

| Druh izolace vodiče | Zkratka názvu | Značka | Základní teplota okolního vzduchu | Nejvyšší dovolená provozní teplota | Nejvyšší dovolená teplota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | při proudovém přetížení | při zkratu |
| Polyvinylchlorid měkčený | PVC | Y | 30 | 70 | 120 | 140-160 |

Výpočtový proud:

Stanovení jmenovitého zatížení vodiče a průřezu vodiče, dle vztahu

Jedná se o způsob uložení E. V Tab.2 odečteme hodnotu přepočítávacího součinitele k1 respektující odlišnou teplotu od základního prostředí (k1 = 0,94).

| Nejvyšší dovolená provozní teplota jádra [°C] | Teplota prostředí [°C] |
| --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 60 | 1,29 | 1,22 | 1,15 | 1,08 | 1 | 0,91 | 0,82 | 0,71 | 0,58 | 0,41 |
| 65 | 1,25 | 1,20 | 1,13 | 1,07 | 1 | 0,93 | 0,85 | 0,76 | 0,65 | 0,53 |
| 70 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,06 | 1 | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 0,71 | 0,61 |
| 75 | 1,20 | 1,15 | 1,11 | 1,05 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,74 | 0,67 |

V Tab.5 odečteme hodnotu přepočítávacího součinitele k2 respektující uložení vodičů (k2 = 0,75)

| Součinitel zatížitelnosti kabelů podle uložení |
| --- |
| Počet lávek | Počet kabelů | Způsob uložení |
|  |  | Neperforované lávky | Perforované lávky | Svislé lávky | Kabelové rošty, háky apod. |
|  |  | těsně | volně | těsně | volně | těsně | volně | těsně | volně |
| 2 | 1 2 3 4 6 9 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | 0,85 | 0,95 | 0,85 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 1,00 |
|  |  | 0,75 | 0,90 | 0,80 | 0,95 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 1,00 |
|  |  | 0,75 | 0,90 | 0,75 | 0,90 | 0,75 | 0,85 | 0,80 | 0,95 |
|  |  | 0,70 | 0,85 | 0,75 | 0,85 | 0,70 | 0,85 | 0,75 | 0,95 |
|  |  | 0,65 | - | 0,70 | - | 0,70 | - | 0,75 | - |

a upravíme hodnotu dovoleného zatížení:

Vypočtenému proudu odpovídá nejblíže vyšší jmenovité zatížení kabelu 6 AYKCY o průřezu 3x35 mm2 - Inv = 104 A (katalog výrobce).

- kontrola na mechanickou pevnost

Podle Tab.16 je nejmenší dovolený průřez pro kabely a plášťové vodiče nad 1 kV 6 mm2.

| Druh složení vodičů | Napětí |
| --- | --- |
|  | do 1000 V | nad 1000 V |
|  | Cu | Al | Cu | Al |
| Kabely a plášťové vodiče | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 6,0 |

- kontrola úbytku napětí – stačí provést pouze pro menší hodnotu průřezu

pro Al kabel 6 kV platí:  Rk = 1,02(/km, Xk = 0,094 (/km

při rozběhu motoru:

Průřez S = 35mm2 vyhovuje.

- kontrola na tepelné účinky zkratových proudů

Výpočet zkratového proudu na rozvaděči R6:

Tabulka pro odečet koeficientu ke (bez uvažování vlivu motorů), pro dobu zkratu tk = 0,3 s je přibližně ke = 1,08

| Součinitele ke pro výpočet ekvivalentního oteplovacího proudu bez uvažování vlivu asynchronních motorů |
| --- |
| Místo zkratu | Ta (s) | ke pro tk (s) |
|  |  | 0,02 | 0,035 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 3,0 |
| za transformátory 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vvn/vn nebo vn/vn | 0,036 | 1,49 | 1,37 | 1,29 | 1,20 | 1,17 | 1,09 | 1,04 | 1,02 | 1,01 |
| vn/nn do 250 kVA včetně | 0,008 | 1,18 | 1,11 | 1,08 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 |
| do 630 kVA včetně | 0,014 | 1,29 | 1,18 | 1,13 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| do 1600 kVA včetně | 0,019 | 1,35 | 1,24 | 1,17 | 1,11 | 1,09 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,00 |

a vypočítáme ekvivalentní oteplovací proud:

z Tab.1 odečteme hodnoty nejvyšší dovolené provozní teploty (1 a nejvyšší dovolené teploty při zkratu (k podle typu izolace navrženého kabelu:

(1 = 70oC

(k = 160oC

z Tab.18 koeficient K=74 pro Al kabely s PVC izolací

| Koeficient K materiál vodiče |
| --- |
| Cu | Al |
| holé vodiče a lana | materiál izolace | holé vodiče a lana | materiál izolace |
|  | PVC | XLPE | Pryž |  | PVC | XLPE | Pryž |
| 123 | 114 | 141 | 139 | 82 | 73 | 91 | 90 |

Výpočet koeficientu K dle vztahu:

kde pro Al vodič platí: c0 = 2,417 [J/cm3/oC], (f = 228oC a (20 =0,02941 [(mm2/m].

Zvolený průřez nevyhovuje kontrole na tepelné účinky zkratového proudu, je tedy nutno také použít průřez 70 mm2, který je větší než Smin.

# Dimenzování a jištění vodičů – příklady

Příklad 3:

Navrhněte průřez třífázového kabelu  CYKY zatíženého proudem Ip= 77 A, který je uložen s dalšími 5 vzájemně těsně přiléhajícími kabely na perforované kabelové lávce, teplota okolního vzduchu o=40°C. Navrhněte jmenovitý proud pojistky, která bude kabel jistit.

Z Tab.1 pro kabel AYKY (PVC izolace) určíme z Tab.1:

- dovolená provozní teplota vodiče (1 = 70 °C

- dovolená teplota při přetížení (2 = 120 °C

Dovolené oteplení jádra: Z = (1 - (0 = 70 – 40 = 30 °C

Jedná se o způsob uložení E. V Tab.2 odečteme hodnotu přepočítávacího součinitele k1 respektující odlišnou teplotu od základního prostředí (k1 = 0,94).

| Nejvyšší dovolená provozní teplota jádra [°C] | Teplota prostředí [°C] |
| --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 65 | 1,25 | 1,20 | 1,13 | 1,07 | 1 | 0,93 | 0,85 | 0,76 | 0,65 | 0,53 |
| 70 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,06 | 1 | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 0,71 | 0,61 |
| 75 | 1,20 | 1,15 | 1,11 | 1,05 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,74 | 0,67 |

V Tab.5 odečteme hodnotu přepočítávacího součinitele k2 respektující uložení vodičů (k2 = 0,75)

| Součinitel zatížitelnosti kabelů podle uložení |
| --- |
| Počet lávek | Počet kabelů | Způsob uložení |
|  |  | Neperforované lávky | Perforované lávky | Svislé lávky | Kabelové rošty, háky apod. |
|  |  | těsně | volně | těsně | volně | těsně | volně | těsně | volně |
| 1 | 1 2 3 4 6 9 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | 0,85 | 0,95 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 1,00 |
|  |  | 0,80 | 0,95 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 0,90 | 0,80 | 1,00 |
|  |  | 0,75 | 0,95 | 0,80 | 0,95 | 0,75 | 0,90 | 0,80 | 1,00 |
|  |  | 0,70 | 0,90 | 0,75 | 0,90 | 0,75 | 0,85 | 0,80 | 1,00 |
|  |  | 0,70 | - | 0,75 | - | 0,70 | - | 0,80 | - |

Jmenovitý proud vodiče INv >= Ip/(k1*k2) =118 A

V Tab.13 nalezneme jmenovitý proud a průřez vodiče pro uložení typu E

| Jmenovitý průřez [mm2] | Dovolené zatěžovací proudy Cu kabelů s PVC izolací [A] |
| --- | --- |
|  | při dvou zatížených vodičích | při třech zatížených vodičích |
|  | způsob uložení | způsob uložení |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| 16 | 61 | 73 | 80 | 81 | 96 | 56 | 68 | 73 | 67 | 80 |
| 25 | 80 | 95 | 101 | 104 | 119 | 73 | 89 | 95 | 86 | 101 |
| 35 |  | 117 | 126 | 125 | 147 |  |  | 117 | 103 | 126 |
| 50 |  | 141 | 153 | 148 | 179 |  |  | 141 | 122 | 153 |

Volíme průřez 35 mm2  INv = 126 A,  dovolený proud kabelu  IZ = k*INv = 82,2   >  77 = Ip

V katalogu výrobce zjistíme časovou oteplovací konstantu kabelu daného průřezu: ( = 1350 s

Volba pojistky:

Musí platit   a zároveň

kde 	IB 	průchozí proud kabelem, tj. výpočtový proud Ip =77 A

In 	jmenovitý proud pojistky

Iz	dovolené proudové zatížení, IZ = k*INv

K	součinitel přiřazení jistícího prvku proti přetížení k vedení v prostředí o teplotě, pro kterou byl stanoven Iz

Podle první podmínky  volíme pojistku PN2 gG In = 80 A

(Ip = 77 A) <  (In = 80 A) <  (Iz =82,2 A)

Kontrola druhé podmínky :

K=0,9 …pro pojistky gG nad 16 A

( (In = 80 A)  > (0,9*82,2) ….pojistka 80 A nevyhovuje (jistič 80 A by vyhovoval, K= 1)

nebo také lze ověřit pomocí oteplovací konstanty vodiče:

pro vypínací čas tvyp = 2 = 2 ×1350 = 2700 s se odečte na vypínací charakteristice pojistky nadproud I2 = 115 A, takže poměrný nadproud i = I2 /IZ  = 115/118=0,97 ( pojistka 80 A nevyhovuje, neboť poměrný nadproud je nižší než 1,0.

Menší pojistku 63 A nemůžeme dát, neboť (Ip = 77 A) > (In = 63 A).

Zvětšíme tedy průřez vodiče na 50 mm2 a pojistku 80 A ponecháme:

V Tab.13 nalezneme INv = 153 A,  dovolený proud kabelu  IZ = k*INv = 99,8   >  77 = Ip

V katalogu výrobce zjistíme časovou oteplovací konstantu kabelu daného průřezu: ( = 1220 s

Volba pojistky:

Podle první podmínky  volíme pojistku PN2 gG In = 80 A

(Ip = 77 A) <  (In = 80 A) <  (Iz = 99,8 A)

Kontrola druhé podmínky :

Pro vypínací čas tvyp = 2 = 2 ×1220 = 2440 s se odečte na vypínací charakteristice pojistky nadproud I2 = 125 A, takže poměrný nadproud i = I2 /IZ  = 125/99,8 = 1,25

Z diagramu oteplovacích charakteristik izolovaných vodičů pro i=1,25 na stupnici Z = 30K určíme pročas ' = 2 hodnotu skutečného oteplení 2 = 45 K.

Po přičtení teploty okolí obdržíme maximální teplotu při přetížení

 = 0+2= 40 + 45 = 85°C <  2=120°C  ( pojistka 80 A a průřez 50 mm2 vyhovuje.